..................................................                                                                                                        
     (pieczątka Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI SERWISOWEJ WODNYCH SYSTEMÓW I INSTALACJI P.POŻ.  W OBIEKTACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

| Lp. | Obiekt | Rodzaj instalacji/typ urządzenia | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy (36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Biblioteka Główna, Gdańsk ul. Wita Stwosza 53 | sieć tryskaczowa z zaworami ZKA i pompowym zestawem pożarowym Instalcompact ZH-PP Speck 66/250/37kW x2 nr fabryczny 2988PP/2005 + CR1-0,75kW | 12 |
|  |  | zestaw hydroforowy ZH-ICL 3.4-40/0,75kW Instalcompact | 6 |
|  | Wydział Prawa i Administracji Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 | instalacja tryskaczowa – kurtyna wodna I i II | 12 |
|  | Budynek Wydziału Biologii, Gdańsk ul. Wita Stwosza 59 | zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-6 | 6 |
|  | Budynek Wydziału Chemii, Gdańsk ul. Wita Stwosza 63 | zestaw hydroforowy Hydro MONO 1CR15-4 | 6 |
|  |  | zestaw hydroforowy Hydro MONO 1CR3-11 | 6 |
|  |  | zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-6 | 6 |
|  |  | zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-4 | 6 |
|  | Dom Studencki nr 6, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 20 | zestaw hydroforowy hydrantowy ZH-CR/S 3.15-7/5,5kW + 3/0,75kW | 6 |
|  |  | zestaw hydroforowy ZH-CR/MW 4.5-13/2,2kW | 6 |

Prace powinny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń                    i materiałów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami UDT i PN-EN.

Zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych obejmuje co najmniej:

- Wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych dotyczących sieć tryskaczowej z zaworami ZKA                               i pompowym zestawem pożarowym ZH-PP SPECK 66/250/37kW x2 nr fab. 2988PP/2005 – Biblioteka główna.

- Ocena warunków eksploatacji zestawu

- Kontrola stanu armatury i uchwytów, zaworów sterujących i tryskaczy

- Sprawdzenie ciśnienia wstępnego sprężania powietrza w zbiorniku hydroforowym

- Kontrola warunków zasilania elektrycznego, dokręcenie zacisków elektrycznych

- Kontrola warunków zasilania hydraulicznego

- Test pomp pożarowych

- Sprawdzenie sygnalizacji stanów pracy i awarii

- Kontrola działania urządzeń do sygnalizacji alarmu

- Dokręcanie zacisków elektrycznych w szafach sterowniczych

- Pomiar obciążenia prądowego silników

- Sprawdzenie wskaźnika przepływu na obejściu testującym

- Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu

- Sprawdzenie ciśnienia przed zaworem kontrolno-alarmowym

- Sprawdzenie ciśnienia powietrza w instalacji detekcyjnej

- Sprawdzenie pracy sprężarki

- Test wodny instalacji tryskaczowej

- Kontrola odwodnienia układu powietrznego

- Symulacja wystąpienia pożaru

- Symulacja zaniku napięcia podczas pracy pomp pożarowych

- Praca pomp pożarowych – wyznaczenie charakterystyki

- Kontrola nastaw mechanicznych wyłączników ciśnieniowych

- Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiornikach przeponowych i ewentualne uzupełnienie

- Kontrola skuteczności czujników/nadajników (o ile występują)

- Sprawdzenie działania sygnalizacji zabezpieczenia przed suchobiegiem

- Rozruch silników pomp w trybie Auto/Manual

- Kontrola automatycznego przełączania na zasilanie rezerwowe

- Sprawdzenie działania zaworów kontrolno-alarmowych (raz na pół roku)

- Sprawdzenie przesyłania alarmu do straży pożarnej lub do miejsca, gdzie zapewniony jest stały nadzór (raz na pół roku)

- Sprawdzenie wszystkich zaworów odcinających zasilenia wodą, zawory kontrolne-alarmowe                     i zawory zwrotne i, jeżeli jest to konieczne, wymienić je lub wyremontować

- Przepłukanie instalacji tryskaczowej wg normy

- Kontrola pracy i pomiar prądu silników

- Dokonanie wpisu w książce eksploatacji

- Wykonanie okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych wchodzących w skład wodnych systemów p.poż. wraz z wystawieniem protokołów i orzeczeń (raz w roku)

- Wykonanie (jednorazowo) do dnia 28.08.2018 r. czyszczenia zbiornika zapasu wody p.poż. instalacji tryskaczowej.

Wykaz prac związanych z konserwacją (czyszczeniem) zbiornika o pojemności 100 m3:

- nadzór nad spuszczeniem wody ze zbiorników p.poż.,

- sprawdzenie stanu ścian i podłóg zbiornika pod względem korozji oraz stanu izolacji wewnętrznej; jeżeli będzie to konieczne, należy odnowić ochronę antykorozyjną                          i odnowić izolację wewnętrzną zbiornika,

- czyszczenie mechaniczne ścian oraz podłóg zbiornika zapasu wody p.poż, przy użyciu myjki wysokociśnieniowej,

- wyczyszczenie kolektorów ssących pomp pożarowych nr 1 i nr 2,

- zachlorowanie nowo napuszczonej wody do zbiornika p.poż.,

- nadzór nad uzupełnieniem wody w zbiorniku p.poż.,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i sporządzenie protokołu z wykonanych prac.

- Wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych dotyczących zestawów hydroforowych – Biblioteka główna, DS.6 (hydroforowy wody bytowej i hydrantowy), Budynek Biologii, Budynki Chemii

  - Oględziny ogólne i kontrola wizualna

  - Czyszczenie filtrów

  - Ocena warunków zasilania elektrycznego, pomiar napięcia zasilania, dokręcenie zacisków elektrycznych

  - Ocena warunków zasilania hydraulicznego

  - Kontrola pracy pomp

  - Kontrola pracy i pomiar prądu silników

  - Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku (o ile występuje)

  - Kontrola skuteczności czujników

  - Sprawdzenie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem

  - Sprawdzenie armatury zestawu hydroforowego: zawory kulowe, przepustnice, zawory zwrotne, zawory zaporowo zwrotne

  - Korekta programu i nastaw sterowników wg życzeń użytkownika,

  - Sprawdzenie działania przetwornic częstotliwości

  - Dokonanie wpisu w książce eksploatacji

  - Wykonanie okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych wchodzących w skład zestawów hydroforowych wraz z wystawieniem protokołów i orzeczeń – (raz w roku).

Ponadto należy wykonać poniższe czynności związane z konserwacją i serwisem zestawu hydroforowego (dotyczy DS6) wspomagającego hydranty wewnętrzne zasilane z sieci miejskiej:

  - Ogólne oględziny szafek hydrantowych

  - Ogólne oględziny widocznych części instalacji hydrantowej

  - Sprawdzenie sprawności i szczelności: zaworów, łączników, węży i prądownic wodnych

  - Płukanie instalacji hydrantowej

  - Pomiar ciśnienia i wydajności wodnej w hydrantach wraz z wystawieniem protokołu (raz w roku).

- Wykaz czynności konserwacyjnych i serwisowych dotyczących instalacji tryskaczowej - kurtyn wodnych I i II - Wydział Prawa i Administracji.

- Ocena warunków eksploatacji instalacji

- Kontrola stanu armatury i uchwytów, zaworów sterujących i tryskaczy

- Kontrola warunków zasilania elektrycznego, dokręcenie zacisków elektrycznych

- Kontrola warunków zasilania hydraulicznego

- Sprawdzenie sygnalizacji stanów pracy i awarii

- Kontrola działania urządzeń do sygnalizacji alarmu

- Sprawdzenie wskaźnika przepływu na obejściu testującym

- Sprawdzenie ciśnienia przed zaworem kontrolno-alarmowym

- Sprawdzenie ciśnienia powietrza w instalacji detekcyjnej

- Test wodny instalacji tryskaczowej

- Kontrola odwodnienia układu powietrznego

- Symulacja wystąpienia pożaru

- Kontrola nastaw mechanicznych wyłączników ciśnieniowych

- Kontrola skuteczności czujników/nadajników (o ile występują)

- Sprawdzenie działania zaworów kontrolno-alarmowych (raz na pół roku)

- Sprawdzenie wszystkich zaworów odcinających zasilenia wodą, zawory kontrolne-alarmowe                   i zawory zwrotne i, jeżeli jest to konieczne, wymienić je lub wyremontować

- Sprawdzenie przesyłania alarmu do straży pożarnej lub do miejsca, gdzie zapewniony jest stały nadzór  (raz na pół roku)

- Przepłukanie instalacji tryskaczowej wg normy

- Dokonanie wpisu w książce eksploatacji

- Wykonanie okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych wchodzących w skład wodnych systemów p.poż. wraz z wystawieniem protokołów i orzeczeń (raz w roku).