Ogłoszenie nr 531808-N-2017 z dnia 2017-06-13 r.

Uniwersytet Gdański: Usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części: I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż., II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż., III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA). 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bażyńskiego  8 , 80309   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, , e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, , faks 58 523 31 10. 
Adres strony internetowej (URL): www.ug.edu.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.ug.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.ug.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta wraz z jednolitym dokumentem musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia 
Adres: 
Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części: I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż., II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż., III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA). 
Numer referencyjny: A120-211-59/17/ZZ 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
I część, II część, III część. 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
3 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 75251110-4; 50800000-3; 50710000-5. 2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części: I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ) oraz drzwi p.poż; II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p. poż; III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemu gaszenia aerozolem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ. Wykaz systemów bezpieczeństwa pożarowego zawiera formularz cenowo – przedmiotowy załącznik nr 1A do SIWZ - odpowiedni dla cz. I, II i III. 4. Materiały konieczne do dokonania napraw w przypadku awarii lub wymiany części urządzeń, zostaną rozliczone na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego propozycji cenowej przedstawionej przez Wykonawcę, w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania, a w przypadku braku części, urządzeń, materiałów w cenniku SEKOCENDUD, sporządzonej w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Ceny części, urządzeń, materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. Zamawiający dokona ich zakupu poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. Koszty robocizny i dojazdu związane z naprawami awaryjnymi należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. 5. Gwarancja na zamontowane urządzenia, systemów bezpieczeństwa p.poż. minimum 24 miesiące (nie krótsza niż gwarancja producenta). Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynków objętych przedmiotem zamówienia. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 7. Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: obiekty Uniwersytetu Gdańskiego, wyszczególnione w załączniku nr 1B do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 75251110-4 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

50800000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  36   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Termin zakończenia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Część I - 150.000,00 PLN, Część II - 200.000,00 PLN, Część III - 60.000,00 PLN. (w zależności do której części Wykonawca przystępuje) 
Informacje dodatkowe 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Część I - 150.000,00 PLN, Część II - 200.000,00 PLN, Część III - 60.000,00 PLN. (w zależności do której części Wykonawca przystępuje) 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 3) Zdolności technicznej lub zawodowej. Część I: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy); b) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 6, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część II: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy); b) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część III: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usług konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy); b) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualny Certyfikat/Świadectwo Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.; ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 2, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: 3) Zdolności technicznej lub zawodowej. Część I: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy); b) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 6, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część II: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy); b) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część III: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usług konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy); b) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualny Certyfikat/Świadectwo Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.; ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 2, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca dołącza do oferty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej, zwane dalej „jednolitym dokumentem” – załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. ( W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. ( Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podwykonawcach w jednolitym dokumencie. ( Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w jednolitym dokumencie. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1-4 składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1) - 3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem pkt 7).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej, o której mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Część I - 150.000,00 PLN, Część II - 200.000,00 PLN, Część III - 60.000,00 PLN. (w zależności do której części Wykonawca przystępuje) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w lit. a), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej. 2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3: Część I: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze ( i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdej z branż z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 6, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część II: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część III: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualny Certyfikat/Świadectwo Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.; ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 2, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (w pkt 2 ppkt 1 i 2) wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdziale XII SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3: Część I: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze ( i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdej z branż z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 6, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część II: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Część III: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater, ( co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualny Certyfikat/Świadectwo Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.; ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy Tyco Fire&Security, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa, ( co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem, ( co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów z osobna. W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 2, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony. Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (w pkt 2 ppkt 1 i 2) wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdziale XII SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1-4 składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1) - 3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem pkt 7). 4. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 i 3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane, 4) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1-3. 8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1. 3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1, zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 7. 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, muszą być składane w oryginale, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej. 11. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 i oświadczenia, o których mowa w pkt 10, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, albo notariusz. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 13. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 14. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 16. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1 stosuje się odpowiednio. 17. Dodatkowe informacje: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 16 ppkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz w pkt 16 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 2 do SIWZ (jednolity dokument) numer postępowania (lub numer sprawy) do którego złożył te oświadczenia i dokumenty. 5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 3. 18. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I 4.600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100), Część II 6.400,00 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100), Część III 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-59/17/ZZ – z oznaczeniem numeru i nazwą części, do której zostało wniesione. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1), 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Tak 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto | 60,00 |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię | 10,00 |
| Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | 30,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany postanowień zawartej umowy 1. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 2) zmiany terminu realizacji umowy określonego w § 2, poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 8, 3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem że osoby te legitymować się będą doświadczeniem i kwalifikacjami określonymi w rozdziale V pkt. 1 ppkt 3 lit. b SIWZ; 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę podwykonawcy i zakres podwykonawstwa, 5) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 6) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, niezależnie od ich wartości; 7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi: a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1265), c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2–7, 8) innych przewidzianych w ustawie. 2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 3. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 4. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 6. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego. 7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2-6 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 7. 8. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 8, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 pkt 5) i 8) umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 9. Aneks waloryzacyjny zostanie podpisany niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 7). Zmiany postanowień zawartej umowy 1. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 2) zmiany terminu realizacji umowy określonego w § 2, poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 8, 3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem że osoby te legitymować się będą doświadczeniem i kwalifikacjami określonymi w rozdziale V pkt. 1 ppkt 3 lit. b SIWZ; 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę podwykonawcy i zakres podwykonawstwa, 5) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 6) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, niezależnie od ich wartości; 7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi: a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1265), c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2–7, 8) innych przewidzianych w ustawie. 2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 3. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 4. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 6. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego. 7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2-6 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 7. 8. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 8, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 pkt 5) i 8) umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 9. Aneks waloryzacyjny zostanie podpisany niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 7). 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Zamawiający informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, pozyskanych w związku z jego przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym. 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 3) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4) Podanie Zamawiającemu danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ppkt 2). 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Zamawiający informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, pozyskanych w związku z jego przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym. 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 3) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4) Podanie Zamawiającemu danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ppkt 2). 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-28, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych według części I,II,III 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona. 3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty. 7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy. 12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie. 13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Zamawiający informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, pozyskanych w związku z jego przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym. 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 3) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4) Podanie Zamawiającemu danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ppkt 2). 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców - zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ. 16. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto - zgodnie z zapisami rozdziału XVII SIWZ. 17. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż. |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż. w poniższych obiektach Uniwersytetu Gdańskiego: - Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Kładki 24/25, Gdańsk, - Budynek Laboratorium Wydziału Biotechnologii ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk, - Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk, - Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk, - Budynek Administracyjny ul. Jana Bażyńskiego 1a, Gdańsk, - Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ul. Piaskowa 9, Sopot, - Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk, - Budynek Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego ul. Leźno 45, Leźno, - Budynek Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki ul. Bielańska 5, Gdańsk, - Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot, - Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk, - Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk, - Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk, - Budynek Domu Studenckiego nr 11 ul. Chodkiewicza 14, Gdańsk, - Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot, - Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk, - Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk, - Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej Systemów Sygnalizacji pożaru (SSP), Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO), Systemów Zapobiegania Zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż. w ww. obiektach Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Zakres usług obejmuje konserwację i obsługę serwisową Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Zapobiegania Zadymianiu, drzwi p.poż. oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zleconych do konserwacji ww. systemów. Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami PN-EN. Wykaz czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybki przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż. Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów. 3. Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej: a. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa kwartalna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na kwartał należy wykonać poniższe czynności: ( sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, ( ocenę stanu technicznego oraz czyszczenie wszystkich urządzeń systemu, ( sprawdzenie poprawności działania wszystkich wskaźników centrali, należy odnotować każdą zauważoną niesprawność, ( spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne wymagane urządzenia przeciwpożarowe, ( sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym), ( sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, ( sprawdzenie działania wszystkich drzwi przeciwpożarowych i sterowania wydzieleń stref pożarowych, ( sprawdzenie działania łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum monitoringu, ( przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez wykonawcę lub dostawcę w dokumentacji techniczno-ruchowej, ( dokonanie rozpoznania, czy w budynku lub w jego przeznaczeniu nastąpiły jakieś zmiany budowlane, ( wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego (dotyczy central firm: Polon Alfa, Siemens, UTC Fire & Security, Sagitta) zawierający m.in.: • stan elementów systemu, • rejestr pamięci zdarzeń, • poziom zabrudzenia czujek. ( sprawdzenie wersji oprogramowania systemu i wykonanie wymaganych aktualizacji. ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu, ( zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością. ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta. Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności: ( przeprowadzenie czynności i prób zalecanych dla obsługi kwartalnej, ( sprawdzenie poprawność działania każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego (dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek/ROP-ów przy kolejnej kontroli kwartalnej), ( sprawdzenie możliwości uaktywniania wszystkich wymaganych funkcji przez centralę sygnalizacji pożarowej, ( sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, ( dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy wokół każdej czujki jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, ( sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów, ( sprawdzanie układu zasilania systemu, ( sprawdzanie zadziałania sygnalizatorów, ( wykonanie testów zadziałania wyjść sterujących modułów, ( sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących, ( sprawdzanie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu, ( sprawdzenie pracy centrali systemu pożaru (CSP), wizualne oględziny centrali, testu wyświetlacza, wywołanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie, wykonanie testu drukarki, ( sprawdzenie i aktualizacja daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej, ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu, ( zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością. ( wykonanie testów dodatkowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej elementów systemu sygnalizacji pożarowej, ( wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego (dotyczy central firm: Polon Alfa, Siemens, UTC Fire & Security, Sagitta) zawierający m.in.: • stan elementów systemu, • rejestr pamięci zdarzeń, • poziom zabrudzenia czujek. ( sprawdzenie wersji oprogramowania i wykonanie wymaganych aktualizacji, ( sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta. b. DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji, ( sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji DSO, ( sprawdzenie ogólnego stanu instalacji, ( monitorowanie działania wentylatora wyciągowego oraz odkurzanie wnętrza szafy RACK, odkurzenie centrali DSO, ( odkurzenie wnętrza wzmacniaczy (wykonywać po odłączeniu źródeł zasilania). Zwracać uwagę na wloty wentylatorów na płytach czołowych, ( sprawdzenie raportów z central DSO (rejestr zdarzeń), ( sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów (w trybie automatycznym, z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka) do stref nagłośnienia, ( sprawdzenie czy wszystkie niekrytyczne funkcje są wyłączone podczas pracy w trybie alarmowym, ( sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania po włączeniu podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania, ( sprawdzenie poprawności działania wzmacniaczy rezerwowych, ( sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub innego, ( sprawdzenie połączenia między centralą sygnalizacji pożarowej, a sterownikiem sieciowym DSO, zwracać uwagę na poprawność „reakcji” systemu DSO na sygnały sterujące, ( sprawdzenie czy operator systemu jest w stanie otrzymać wskazania prawidłowego lub nie działania części systemu ostrzegawczego w krytycznej ścieżce sygnału, ( sprawdzenie czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie ostrzeżeń i komunikatów słownych w jednej lub więcej stref jednocześnie, ( przeprowadzenie kontroli działania wszystkich głośników działających w systemie DSO, ( sprawdzenie łączności ze wszystkimi elementami systemu rozproszonego (ekspandery audio, wyniesione stacje mikrofonowe) – o ile występują, ( sprawdzenie czy oświetlenie awaryjne jest wystarczające, by użytkować wyposażenie w przypadku braku zasilania, ( Obudowy urządzeń, płyty czołowe, klawiatury stacji wywoławczych należy czyścić miękką szmatką, delikatnie zwilżoną roztworem wody i łagodnego detergentu (do czyszczenia nie używać materiałów i środków ściernych oraz rozpuszczalników, alkoholi, itp.), ( sprawdzenie czy uszkodzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem DSO i systemem sygnalizacji pożarowej jest zgłaszane jako błąd, ( sprawdzenie czy źródło zasilania awaryjnego ma pojemność równą lub większą niż obliczone wymagania, ( sprawdzenie czy warunki środowiska nie wykraczają poza wymagane, ( sprawdzenie czy nie nastąpiła zmiana aranżacji pomieszczeń lub zmian w architekturze budynku co może wpłynąć na zmianę rozmieszczenia głośników i ustawienia ich mocy, ( zbadanie poziomu SPL w każdej strefie głośnikowej, potwierdzając, że komunikat alarmowy jest odpowiednio głośniejszy od poziomu hałasu otoczenia (raz w roku). Przeprowadzenie pomiarów STI, jeśli istnieją podstawy do sprawdzenia zrozumiałości mowy w systemie. ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu, ( wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz DTR urządzeń systemu, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów DSO, ( sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym. c. SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU (SZZ) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji, ( sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SZZ, ( optyczną kontrolę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń SZZ wraz z przeprowadzeniem konserwacji oraz doprowadzenie do ich prawidłowej pracy, ( sprawdzenie zadziałania klap przeciwpożarowych odcinających wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.), ( sprawdzenie podłączeń elektrycznych urządzeń SZZ, ( kontrola poprawności sygnalizacji położenia klap w centralach sterujących, ( regulacja i poprawa mocowania siłowników i wyzwalaczy termicznych, ( sprawdzenie zadziałania chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych i okiennych wraz z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji, ( sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji, ( sprawdzenie zadziałania otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących, ( sprawdzenie działania central sterujących, stanu akumulatorów w centralach (sterujących oddymianiem, kurtynami p.poż., zamknięciami ogniowymi, wentylatorami napowietrzającymi i/lub wyciągowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji, ( sprawdzenie zadziałania klap, okien przeciwpożarowych oddymiających, ( alarmowe uruchamianie klap, drzwi, kurtyn p.poż. i okien, ( sprawdzenie szczelności kurtyn, ( alarmowe uruchomienie kurtyn rolowanych (opuszczenie kurtyn), ( kontrola kurtyn po opuszczeniu wraz z przeprowadzeniem konserwacji, ( podniesienie kurtyn rolowanych, zamknięcie klap odcinających, oddymiających i okien ręcznie lub automatycznie ( ustawienie progu czułości, mycie i czyszczenie optycznych czujek dymu, ( optyczna kontrola stanu wentylatorów (wyciągowych i/lub napowietrzających), ( sprawdzenie stanu mocowania wentylatorów, ( sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych wentylatorów, ( sprawdzenie zadziałania wentylatorów oddymiania (wyciągowych i/lub napowietrzających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.), ( sprawdzenie sterowania, wydajności wentylatorów, ( próba poprawności sygnalizacji pracy wentylatora w centrali sterującej, ( sprawdzenie wszystkich uszczelnień, ( sprawdzenie, czy do wnętrza wentylatora i przyłączonego przewodu nie przedostały się obce elementy i zanieczyszczenia, ( przeprowadzenie próby działania instalacji na wybranej kondygnacji, ( wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych zasilających systemy SZZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, ( sprawdzanie układu zasilania podstawowego i rezerwowego systemów SZZ, pomiar parametrów technicznych akumulatorów, ( sprawdzenie swobody działania przegrody klapy, ( sprawdzanie zamocowania w przegrodach budowlanych, regulacja i poprawa mocowania elementów SZZ, ( sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących, ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów, ( wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacjach powykonawczych systemów zapobiegających zadymianiu oraz DTR urządzeń systemu, ( naklejenie nalepki dokonanego przeglądu, ( sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SZZ. d. SYSTEM DRZWI I BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), Książki Pracy drzwi p.poż. (eksploatacji instalacji), wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym drzwi p.poż. ( wykonanie przeglądów zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, Instrukcji Użytkowania, bądź zaleceniami producenta, ( smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamków, klamek, rygli, ramion samozamykaczy, wkładek zamka itp., ( do konserwacji nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć, ( regulowanie: naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników, drzwi itp., ( sprawdzanie połączeń elektrycznych elektrozaczepów, siłowników itp., ( przeprowadzanie kontroli działania powyższych elementów, ( zlokalizowanie i wymiana (lub naprawa) uszkodzonych lub zużytych elementów (elektrycznych, budowlanych, mechanicznych) drzwi p.poż., ( naklejenie nalepki dokonanego przeglądu, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej drzwi p.poż. 4. Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Centrum Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego, które będą wymagane po podpisaniu umowy: ( wykonać, a następnie przekazać (z protokołem odbioru częściowego konserwacji i obsługi serwisowej i fakturą) Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raport systemowy (dotyczy central firm: Polon Alfa, Siemens, UTC Fire & Security, Sagitta) zawierający m.in.: • stan elementów systemu, • rejestr pamięci zdarzeń, • poziom zabrudzenia czujek., ( kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji. W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę, ( wymienić skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu, ( dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach p.poż., ( w dużych obiektach przy przeprowadzeniu przeglądu instalacji p.poż. konserwacji należy zadymić co najmniej 25% ilości czujek, natomiast w małych obiektach wszystkie czujki, ( wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy oraz nr. fax-u i e-mail), ( po podpisaniu umowy na konserwację i obsługę serwisową, należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego formę i treść protokołów odbiorów częściowych z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej, ( protokoły odbiorów z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu i przedstawiciela Zamawiającego, ( po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach powyższych osób, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonej konserwacji systemu oraz raportami systemowymi, ( po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej, ( w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje: • imię i nazwisko serwisanta(ów), • dokładny adres obiektu, na którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową, • data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem, • zakres przeprowadzonych prac, • wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą, należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację). 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. 6. Koszty wymiany niesprawnych części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. 7. Zamawiający może dokonać naprawy, zakupu materiałów lub urządzeń, niezbędnych do napraw bieżących i awaryjnych u innego Wykonawcy, oferującego korzystniejsze warunki handlowe. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta), na wszelkie dostarczone i zamontowane urządzenia, części i materiały w systemach i instalacjach p.poż., będących przedmiotem umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji biegnie od daty ich zamontowania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 9. Czas reakcji serwisu od 2 do 4 godzin (kryterium oceny ofert). Przez czas reakcji, Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii. 10. W przypadku braku reakcji serwisu po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia w formie wymienionych w pkt. 9 środków komunikacji, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy awarii systemów niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych (liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem) chyba, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 12. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 11, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczanie dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 13. Koszty na rzecz osoby trzeciej, zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni robocze w czasie pracy w godz. 7.00- 15.00, a wszelkie zakłócenia pracy systemów, awarie usunąć także poza czasem pracy. Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 15. Wykaz systemów i urządzeń wraz z adresami obiektów UG jest zawarty w załączniku nr 1 A do SIWZ – formularz cenowo – przedmiotowy (część I) 16. Część urządzeń systemów wymienionych w pkt. 15 jest na gwarancji. 17. Prace muszą być wykonywane zgodnie z DTR urządzeń i obowiązującymi przepisami. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50800000-3, 50710000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto | 60,00 |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię | 10,00 |
| Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | 30,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 2 | Nazwa: | II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż. |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż w poniższych obiektach Uniwersytetu Gdańskiego: - Budynek Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk, - Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, - Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia, - Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk, - Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk, - Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot, 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej Systemów Sygnalizacji pożaru (SSP), Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO), Systemów Zapobiegania Zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż. w ww. obiektach Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Zakres usług obejmuje konserwację i obsługę serwisową Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Zapobiegania Zadymianiu, drzwi i bram p.poż. oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zleconych do konserwacji ww. systemów. Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami PN-EN. Wykaz czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybek przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż. Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów. 3. Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej: a) SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa kwartalna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na kwartał należy wykonać poniższe czynności: ( sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, ( ocenę stanu technicznego oraz czyszczenie wszystkich urządzeń systemu, ( sprawdzenie poprawności działania wszystkich wskaźników centrali, należy odnotować każdą zauważoną niesprawność, ( spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne wymagane urządzenia przeciwpożarowe, ( sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym), ( sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, ( sprawdzenie działania wszystkich drzwi przeciwpożarowych i sterowania wydzieleń stref pożarowych, ( sprawdzenie działania łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum monitoringu, ( przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez wykonawcę lub dostawcę w dokumentacji techniczno-ruchowej, ( dokonanie rozpoznania, czy w budynku lub w jego przeznaczeniu nastąpiły jakieś zmiany budowlane, ( wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierającego m.in.: • stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, • rejestr pamięci zdarzeń, • poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. ( sprawdzenie wersji oprogramowania systemu i wykonanie wymaganych aktualizacji. ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu, ( zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością. ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta. Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności: ( przeprowadzenie czynności i prób zalecanych dla obsługi kwartalnej, ( sprawdzenie poprawność działania każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego (dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek/ROP-ów przy kolejnej kontroli kwartalnej), ( sprawdzenie możliwości uaktywniania wszystkich wymaganych funkcji przez centralę sygnalizacji pożarowej, ( sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, ( dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy wokół każdej czujki jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, ( sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów, ( sprawdzanie układu zasilania systemu, ( sprawdzanie zadziałania sygnalizatorów, ( wykonanie testów zadziałania wyjść sterujących modułów, ( sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących, ( sprawdzanie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu, ( sprawdzenie pracy centrali systemu pożaru (CSP), wizualne oględziny centrali, testu wyświetlacza, wywołanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie, wykonanie testu drukarki, ( sprawdzenie i aktualizacja daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej, ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu, ( zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością. ( wykonanie testów dodatkowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej elementów systemu sygnalizacji pożarowej, ( wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierającego m.in.: • stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, • rejestr pamięci zdarzeń, • poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. ( sprawdzenie wersji oprogramowania i wykonanie wymaganych aktualizacji, ( sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta. b) DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji, ( sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji DSO, ( sprawdzenie ogólnego stanu instalacji, ( monitorowanie działania wentylatora wyciągowego oraz odkurzanie wnętrza szafy RACK, odkurzenie centrali DSO, ( odkurzenie wnętrza wzmacniaczy (wykonywać po odłączeniu źródeł zasilania). Zwracać uwagę na wloty wentylatorów na płytach czołowych, ( sprawdzenie raportów z central DSO (rejestr zdarzeń), ( sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów (w trybie automatycznym, z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka) do stref nagłośnienia, ( sprawdzenie czy wszystkie niekrytyczne funkcje są wyłączone podczas pracy w trybie alarmowym, ( sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania po włączeniu podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania, ( sprawdzenie poprawności działania wzmacniaczy rezerwowych, ( sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub innego, ( sprawdzenie połączenia między centralą sygnalizacji pożarowej, a sterownikiem sieciowym DSO, zwracać uwagę na poprawność „reakcji” systemu DSO na sygnały sterujące, ( sprawdzenie czy operator systemu jest w stanie otrzymać wskazania prawidłowego lub nie działania części systemu ostrzegawczego w krytycznej ścieżce sygnału, ( sprawdzenie czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie ostrzeżeń i komunikatów słownych w jednej lub więcej stref jednocześnie, ( przeprowadzenie kontroli działania wszystkich głośników działających w systemie DSO, ( sprawdzenie łączności ze wszystkimi elementami systemu rozproszonego (ekspandery audio, wyniesione stacje mikrofonowe) – o ile występują, ( sprawdzenie czy oświetlenie awaryjne jest wystarczające, by użytkować wyposażenie w przypadku braku zasilania, ( Obudowy urządzeń, płyty czołowe, klawiatury stacji wywoławczych należy czyścić miękką szmatką, delikatnie zwilżoną roztworem wody i łagodnego detergentu (do czyszczenia nie używać materiałów i środków ściernych oraz rozpuszczalników, alkoholi, itp.), ( sprawdzenie czy uszkodzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem DSO i systemem sygnalizacji pożarowej jest zgłaszane jako błąd, ( sprawdzenie czy źródło zasilania awaryjnego ma pojemność równą lub większą niż obliczone wymagania, ( sprawdzenie czy warunki środowiska nie wykraczają poza wymagane, ( sprawdzenie czy nie nastąpiła zmiana aranżacji pomieszczeń lub zmian w architekturze budynku co może wpłynąć na zmianę rozmieszczenia głośników i ustawienia ich mocy, ( zbadanie poziomu SPL w każdej strefie głośnikowej, potwierdzając, że komunikat alarmowy jest odpowiednio głośniejszy od poziomu hałasu otoczenia (raz w roku). Przeprowadzenie pomiarów STI, jeśli istnieją podstawy do sprawdzenia zrozumiałości mowy w systemie. ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu, ( wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz DTR urządzeń systemu, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów DSO, ( sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym. c) SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU (SZZ) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji, ( sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SZZ, ( optyczną kontrolę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń SZZ wraz z przeprowadzeniem konserwacji oraz doprowadzenie do ich prawidłowej pracy, ( sprawdzenie zadziałania klap przeciwpożarowych odcinających wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.), ( sprawdzenie podłączeń elektrycznych urządzeń SZZ, ( kontrola poprawności sygnalizacji położenia klap w centralach sterujących, ( regulacja i poprawa mocowania siłowników i wyzwalaczy termicznych, ( sprawdzenie zadziałania chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych wraz z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji, ( sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji, ( sprawdzenie zadziałania otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących, ( sprawdzenie działania central sterujących, stanu akumulatorów w centralach (sterujących oddymianiem, kurtynami p.poż., zamknięciami ogniowymi, wentylatorami napowietrzającymi i/lub wyciągowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji, ( sprawdzenie zadziałania klap, okien przeciwpożarowych oddymiających ( alarmowe uruchamianie klap, drzwi, kurtyn p.poż. i okien, ( sprawdzenie szczelności kurtyn, ( alarmowe uruchomienie kurtyn rolowanych (opuszczenie kurtyn), ( kontrola kurtyn po opuszczeniu wraz z przeprowadzeniem konserwacji, ( podniesienie kurtyn rolowanych, zamknięcie klap odcinających, oddymiających i okien ręcznie lub automatycznie ( ustawienie progu czułości, mycie i czyszczenie optycznych czujek dymu, ( optyczna kontrola stanu wentylatorów (wyciągowych i/lub napowietrzających), ( sprawdzenie stanu mocowania wentylatorów, ( sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych wentylatorów, ( sprawdzenie zadziałania wentylatorów oddymiania (wyciągowych i/lub napowietrzających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.), ( sprawdzenie sterowania, wydajności wentylatorów, ( próba poprawności sygnalizacji pracy wentylatora w centrali sterującej, ( sprawdzenie wszystkich uszczelnień, ( sprawdzenie, czy do wnętrza wentylatora i przyłączonego przewodu nie przedostały się obce elementy i zanieczyszczenia, ( przeprowadzenie próby działania instalacji na wybranej kondygnacji. ( wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych zasilających systemy SZZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, ( sprawdzanie układu zasilania podstawowego i rezerwowego systemów SZZ, pomiar parametrów technicznych akumulatorów, ( sprawdzenie swobody działania przegrody klapy, ( sprawdzanie zamocowania w przegrodach budowlanych, regulacja i poprawa mocowania elementów SZZ, ( sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących, ( zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów, ( wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacjach powykonawczych systemów zapobiegających zadymianiu oraz DTR urządzeń systemu, ( naklejenie nalepki dokonanego przeglądu, ( sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SZZ. d) SYSTEM DRZWI I BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), Książki Pracy drzwi p.poż. (eksploatacji instalacji), wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym drzwi p.poż. ( wykonanie przeglądów zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, Instrukcji Użytkowania, bądź zaleceniami producenta, ( smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamków, klamek, rygli, ramion samozamykaczy, wkładek zamka itp., ( do konserwacji nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć, ( regulowanie: naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników, drzwi itp., ( sprawdzanie połączeń elektrycznych elektrozaczepów, siłowników itp., ( przeprowadzanie kontroli działania powyższych elementów, ( zlokalizowanie i wymiana (lub naprawa) uszkodzonych lub zużytych elementów (elektrycznych, budowlanych, mechanicznych) drzwi i bram p.poż., ( naklejenie nalepki dokonanego przeglądu, ( zapewnienie ciągłej sprawności technicznej drzwi p.poż. 4. Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Centrum Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego, które będą wymagane po podpisaniu umowy: ( wykonać, a następnie przekazać (z protokołem odbioru częściowego konserwacji i obsługi serwisowej i fakturą) Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raport systemowy wykonany w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierający m.in.: • stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, • rejestr pamięci zdarzeń, • poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. ( kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji. W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę, ( wymienić skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu, ( dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach p.poż., ( w dużych obiektach przy przeprowadzeniu przeglądu instalacji p.poż. konserwacji należy zadymić co najmniej 25% ilości czujek, natomiast w małych obiektach wszystkie czujki, ( wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy oraz nr fax-u i e-mail), ( po podpisaniu umowy na konserwację i obsługę serwisową, należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego formę i treść protokołów odbiorów częściowych z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej, ( protokoły odbiorów z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu i przedstawiciela Zamawiającego, ( po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach powyższych osób, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonej konserwacji systemu oraz raportami systemowymi, ( po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej, ( w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje: • imię i nazwisko serwisanta(ów), • dokładny adres obiektu, na którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową, • data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem, • zakres przeprowadzonych prac, • wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą, należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację). 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. 6. Koszty wymiany niesprawnych części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. 7. Zamawiający może dokonać naprawy, zakupu materiałów lub urządzeń, niezbędnych do napraw bieżących i awaryjnych u innego Wykonawcy, oferującego korzystniejsze warunki handlowe. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta), na wszelkie dostarczone i zamontowane urządzenia, części i materiały w systemach i instalacjach p.poż., będących przedmiotem umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji biegnie od daty ich zamontowania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 9. Czas reakcji serwisu od 2 do 4 godzin (kryterium oceny ofert). Przez czas reakcji, Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii. 10. W przypadku braku reakcji serwisu po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia w formie wymienionych w pkt. 9 środków komunikacji, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy awarii systemów niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych (liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem) chyba, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 12. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 11, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczanie dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 13. Koszty na rzecz osoby trzeciej, zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni robocze w czasie pracy w godz. 7.00- 15.00, a wszelkie zakłócenia pracy systemów, awarie usunąć także poza czasem pracy. Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 15. Wykaz systemów i urządzeń wraz z adresami obiektów UG jest zawarty w załączniku nr 1 A do SIWZ – formularz cenowo – przedmiotowy (część II). 16. Część urządzeń systemów wymienionych w pkt. 15 jest na gwarancji. 17. Prace muszą być wykonywane zgodnie z DTR urządzeń i obowiązującymi przepisami. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50800000-3, 50710000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto | 60,00 |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię | 10,00 |
| Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | 30,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 3 | Nazwa: | III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemu gaszenia aerozolem (SGA) w poniższych obiektach Uniwersytetu Gdańskiego: - Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk, - Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk, - Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem (SGG) i systemu gaszenia aerozolem (SGA) w ww. obiektach Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Zakres usług obejmuje konserwację i obsługę serwisową systemów gaszenia gazem (SGG) i systemu gaszenia aerozolem (SGA) oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zleconych do konserwacji ww. systemów. Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami UDT i PN-EN. Wykaz czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybek przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż. Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów. 3. Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej: a) SYSTEM GASZENIA GAZEM (SGG) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji, ( sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SGG, ( poinformowanie osób pracujących w strefie lub w jej pobliżu o możliwych alarmach optycznych i akustycznych, ( sprawdzenie czy instalacja gaśnicza jest wyizolowana elektrycznie i mechanicznie, zdjąć wszystkie wyzwalacze pneumatyczne (jeśli istnieją), aby zabezpieczyć przed wyzwoleniem, ( ocenę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń systemów oraz doprowadzenie do prawidłowej pracy systemów, ( przeprowadzenie sprawdzenia działania elektrycznych systemów alarmujących i sterujących (przyciski, czujki, elementy wykrywające pożar, klapy p.poż. itp.) w tym m.in.: • uaktywnienie alarmu I stopnia (z każdej czujki), • sprawdzenie czy alarm pożarowy jest słyszalny w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, • sprawdzenie czy wyzwalacz elektromagnetyczny nie zadziałał, • uaktywnienie alarmu II stopnia (w różnych konfiguracjach), • sprawdzenie czy alarm ewakuacyjny jest słyszalny w pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, • sprawdzenie czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie zwłoki, • sprawdzenie czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem, • sprawdzenie czy zadziały klapy p.poż. w kanałach wentylacyjnych, • sprawdzenie czy zadziałały klapy odciążające, • sprawdzenie po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego, • sprawdzenie szczelności i właściwego funkcjonowania pneumatycznego systemu sterowania i sterownika elektropneumatycznego EPSL używając butli sprawdzającej (o ile występuje), • przeprowadzenie sprawdzenia działania całego systemu wyzwalania i alarmowania. 1) sprawdzenie czy rury i złączki są odpowiedniej średnicy, 2) sprawdzenie czy mocowania rurociągów są właściwe i w odpowiednich odległościach, 3) sprawdzenie czy wszystkie dysze zostały zamontowane zgodnie z projektem i są rozmieszczone z dala od przeszkód i barier mogących zakłócić prawidłowe wyładowanie/mieszanie gazu, 4) sprawdzenie czy wszystkie rurociągi i dysze są właściwie zabezpieczone przed naruszeniem przy wyładowaniu, 5) sprawdzenie czy butle są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi i dostępem osób nieuprawnionych, 6) sprawdzenie czy wsporniki butli są zamontowane, a wszystkie śruby dokręcone, 7) sprawdzenie czy wszystkie butle są zaopatrzone w tabliczki opisowe, 8) sprawdzenie ciśnienia gazu w butlach 9) zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGG, 10) wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemów gaszenia gazem oraz DTR urządzeń systemów, 11) zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SGG. Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności: 1) przeprowadzenie czynności przewidzianych dla obsługi półrocznej, 2) wykonanie testu szczelności pomieszczeń „door fan test” Wykonanie testu szczelności dotyczy pomieszczeń: 4.27, 4.35, 4.36, 4.37, 4.40 i serwerowni w budynku Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53 oraz pomieszczeń: C/143, 144a i B/218-220 w budynku Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59. 3) sprawdzenie układu zasilania systemów, 4) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zamontowanych w systemach, 5) sprawdzenie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemów, 6) zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGG, 7) wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemów gaszenia gazem oraz DTR urządzeń systemów, 8) zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SGG, 9) sprawdzenie raz w roku działania systemów zgodnie z scenariuszem pożarowym. b) SYSTEM GASZENIA AEROZOLEM (SGA) Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności: ( kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji, ( sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SGA, ( poinformowanie osób pracujących w strefie lub w jej pobliżu o możliwych alarmach optycznych i akustycznych, ( sprawdzenie czy instalacja gaśnicza jest wyizolowana elektrycznie i mechanicznie, zdjąć wszystkie wyzwalacze pneumatyczne (jeśli istnieją), aby zabezpieczyć przed wyzwoleniem, ( ocenę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń systemu oraz doprowadzenie do prawidłowej pracy systemu, ( przeprowadzenie sprawdzenia działania elektrycznych systemów alarmujących i sterujących (przyciski, czujki, elementy wykrywające pożar, klapy p.poż. itp.) w tym m.in.: • uaktywnienie alarmu I stopnia (z każdej czujki), • sprawdzenie czy alarm pożarowy jest słyszalny w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, • uaktywnienie alarmu II stopnia (w różnych konfiguracjach), • sprawdzenie czy alarm ewakuacyjny jest słyszalny w pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, • sprawdzenie czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem, • sprawdzenie czy zadziały klapy p.poż. w kanałach wentylacyjnych, • sprawdzenie po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego, • przeprowadzenie sprawdzenia działania całego systemu wyzwalania i alarmowania. 1) sprawdzić połączenia elektryczne, 2) sprawdzić zaciski aktywatora, 3) sprawdzić ciągłość obwodu elektrycznej aktywacji. Czynność tą należy wykonać omomierzem klasy nie niższej niż 2,5. Prąd testu nie może przekraczać 5 mA, 4) sprawdzić połączenia generatorów do urządzeń sterujących, 5) dokonać oględzin metalowych pojemników ze stałym środkiem gaśniczym w celu stwierdzenia występowania uszkodzeń, lub korozji na skutek oddziaływania środowiska agresywnego chemicznie. Wszystkie mocowania i śruby powinny być sprawdzone i dokręcone. 6) sprawdzić zamocowanie uchwytów generatorów aerozolu gaśniczego do ścian i sufitów chronionego pomieszczenia. 7) zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGA, 8) wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemu gaszenia aerozolem oraz DTR urządzeń systemu, 9) zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemu SGA. Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności: 1) przeprowadzenie czynności przewidzianych dla obsługi półrocznej, 2) sprawdzenie układu zasilania systemu, 3) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zamontowanych w systemie, 4) sprawdzenie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu, 5) zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGA, 6) wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemu gaszenia aerozolem oraz DTR urządzeń systemu, 7) zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SGA, 8) wykonanie (jednorazowo) do dnia 31.12.2017 r. przedłużenia okresu użytkowania generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat. Należy bezwzględnie dokonać wymiany zapłonników we wszystkich generatorach. Należy przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie okresu użytkowania generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat. 9) sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym. 4. Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Centrum Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego, które będą wymagane po podpisaniu umowy: ( kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji SGG i SGA. W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę, ( wymienić skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu, ( dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach SGG i SGA, ( wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy oraz nr fax-u i e-mail), ( po podpisaniu umowy na konserwację i obsługę serwisową, należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego formę i treść protokołów odbiorów częściowych z przeprowadzanych konserwacji i obsługi serwisowej, ( protokoły odbiorów z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu i przedstawiciela Zamawiającego, ( po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach powyższych osób, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonych konserwacji systemów, ( po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej, ( w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje: • imię i nazwisko serwisanta(ów), • dokładny adres obiektu, na którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową, • data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem, • zakres przeprowadzonych prac, • wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą, należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację). 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. 6. Koszty wymiany niesprawnych części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. 7. Zamawiający może dokonać naprawy, zakupu materiałów lub urządzeń, niezbędnych do napraw bieżących i awaryjnych u innego Wykonawcy, oferującego korzystniejsze warunki handlowe. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta), na wszelkie dostarczone i zamontowane urządzenia, części i materiały w systemach i instalacjach p.poż., będących przedmiotem umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji biegnie od daty ich zamontowania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 9. Czas reakcji serwisu od 2 do 4 godzin (kryterium oceny ofert). Przez czas reakcji, Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii. 10. W przypadku braku reakcji serwisu po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia w formie wymienionych w pkt. 9 środków komunikacji, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy awarii systemów niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych (liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem) chyba, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 12. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 11, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczanie dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 13. Koszty na rzecz osoby trzeciej, zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni robocze w czasie pracy w godz. 7.00- 15.00, a wszelkie zakłócenia pracy systemów, awarie usunąć także poza czasem pracy. Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 15. Wykaz systemów i urządzeń wraz z adresami obiektów UG jest zawarty w załączniku nr 1 A do SIWZ – formularz cenowo - przedmiotowy (część III). 16. Część urządzeń systemów wymienionych w pkt. 15 jest na gwarancji. 17. Prace muszą być wykonywane zgodnie z DTR urządzeń i obowiązującymi przepisami. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251110-4, 50800000-3, 50710000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto | 60,00 |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię | 10,00 |
| Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | 30,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE: