## Zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń, systemów oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

I część – 22 obiekty UG – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ cz. I,

II część – Wydział Nauk Społecznych UG – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ cz. II.

Zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych obejmuje co najmniej:

Czynności wykonywane raz na kwartał

1. Sprawdzanie czystości filtrów w centralach klimatyzacji i wentylacji w razie potrzeby czyszczenie filtrów , odgrzybianie układów klimatyzacyjnych i bloków chłodzących w centralach

2. Sprawdzenie pracy silników elektrycznych w centralach klimatyzacji i wentylacji

3. Sprawdzanie i ewentualne naciąganie napędów pasowych

4. Sprawdzenie bloków chłodniczych w centralach klimatyzacji i wentylacji

5. Sprawdzanie prawidłowości pracy zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach

6. Sprawdzenie prawidłowości pracy automatyki zabezpieczającej nagrzewnice przed zamarzaniem

7. Sprawdzanie agregatów wody lodowej

8. Sprawdzanie wentylatorowych chłodnic glikolowych

9. Sprawdzanie układów glikolowych wraz z układem napełniania: pompy, zbiornik, sprzęgło itd.

10. Czyszczenie central klimatyzacji i wentylacji-usuwanie zabrudzeń, rdzy i innych

11. Sprawdzanie i ewentualnie regulacja przepustnic wielopłaszczyznowych

12. Sprawdzanie pomp obiegowych wody lodowej i CT

13. Sprawdzenie oraz czyszczenie filtrów na wodzie i cylindrów nawilżaczy

14. Sprawdzanie prawidłowości pracy układu automatyki sterującego pracą central wentylacyjnych oraz pracą układów klimatyzacji

15.Czyszczenie filtrów w klimatyzatorach i klimakonwektorach oraz obudowy jednostek wewnętrznych wraz z odgrzybianiem atestowanymi środkami

16. Sprawdzanie i czyszczenie i skraplaczy klimatyzatorów oraz w razie potrzeby obudowy jednostek zewnętrznych

17. Sprawdzanie pracy sprężarek freonowych

18. Sprawdzanie szczelności wszystkich układów chłodniczych.

19. Sprawdzenie oraz czyszczenie układów odprowadzania skroplin z klimatyzatorów, klimakonwektorów oraz bloków chłodniczych

20. Konserwacja instalacji elektrycznej i automatyki ( dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych – urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacji i klimatyzacji)-dokręcanie połączeń śrubowych na kostkach i innych elementach łączeniowych

21. Czyszczenie kurtyn powietrznych oraz sprawdzanie poprawności działania zasilania kurtyny, automatyki i połączeń elektrycznych na kostkach

Czynności wykonywane nie rzadziej niż co 6 miesięcy

22. Wymiana filtrów w centralach- lub w razie wskazań presostatów bezzwłocznie

23. Sprawdzenie zadziałania zaworów bezpieczeństwa na czynniku chłodniczym zamontowanych na agregatach wody lodowej – sprawdzenie potwierdzone protokołem UDT

Czynności wykonywane raz na rok

24. Czyszczenie komór rozprężnych

25. Czyszczenie czerpni powietrznych

26. Sprawdzanie szczelności wszystkich układów chłodniczych, w tym układów powyżej 3 kg czynnika chłodniczego wraz protokołami podpisanymi przez uprawnionego pracownika i wpisaniem do Centralnego Rejestru Operatorów. W przypadku układów powyżej 30 kg czynnika, sprawdzanie szczelności i co pół roku.

27. Sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych

28. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej w w/w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone odpowiednim protokółem

29. Pomiar wydajności instalacji wentylacyjnej potwierdzony tabelarycznie

30. Sprawdzanie poprawności działania klap p.poż na wentylacji(poprawność zamykania i otwierania, czy się nie zakleszcza – bez sprawdzania podłączenia do centralki p-poż.

Czynności wykonywane w zależności od potrzeb

30. Uczestniczenie w przeglądach UDT wraz z przygotowaniem urządzeń i wymaganych dokumentów

31. Czyszczenie anemostatów i kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach

32. Sprawdzenie układów systemu stężenia tlenku węgla i LPG wraz z automatyką ; kalibracja sensorów raz w roku lub w okresach dłuższych zależnych od typu sensora

Czynności wykonywane na bieżąco

33. Sprawdzanie dochodzących parametrów wody grzejnej i wody lodowej do central wentylacyjnych i ich regulacja

34. Sprawdzanie poprawności działania automatyki oraz dokręcanie połączeń elektrycznych na kostkach elektrycznych i innych elementach połączeń przewodów z elementami składowymi układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

35. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wentylatorowni.

Czynności wykonywane podczas ostatniego przeglądu

36. Wykonania okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi