## Zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Serwis i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

Zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych obejmuje co najmniej:

| Czynności wykonywane raz na kwartał |
| --- |
| 1. | Sprawdzanie poprawności działania automatyki całego systemu automatyki wentylacji i klimatyzacji oraz sprawdzanie i dokręcanie połączeń elektrycznych na kostkach w szafach rozdzielczych i innych elementach systemu. |
| 2. | Sprawdzanie dochodzących parametrów wody grzejnej i ich regulacja. |
| 3. | Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wentylatorowi w związku z prowadzeniem czynności w zakresie serwisu, konserwacji i eksploatacji urządzeń |
| 4. | Czyszczenie central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych |
| 5. | Czyszczenie filtrów w klimatyzatorach |
| 6. | Sprawdzanie czystości filtrów w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych |
| 7. | Sprawdzanie oraz czyszczenie układów odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów oraz bloków chłodniczych |
| 8. | Sprawdzanie czystości filtrów w osuszaczu powietrza |
| 9. | Sprawdzanie pracy nawilżacza |
| 10. | Czyszczenie komory kurzowej |
| 11. | Sprawdzenie pracy silników elektrycznych w centralach |
| 12. | Sprawdzenie i ewentualnie regulacja napędów pasowych |
| 13. | Sprawdzenie bloków chłodniczych w centralach (m-ce V-IX) |
| 14. | Sprawdzenie prawidłowości pracy zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach (m-ce X-IV ) |
| 15. | Sprawdzenie prawidłowości pracy automatyki zabezpieczającej nagrzewnice przed zamarzaniem (m-ce X-IV) |
| 16. | Czyszczenie czerpni powietrznej |
| 17. | Sprawdzanie, czyszczenie i ewentualnie regulacja przepustnic wielopłaszczyznowych |
| 18. | Sprawdzanie pomp obiegowych |
| 19. | Sprawdzenie oraz czyszczenie filtrów i cylindrów nawilżaczy |
| 20. | Sprawdzanie prawidłowości pracy układu automatyki sterującego pracą central wentylacyjnych i klimatyzacji w powiązaniu z systemem automatyki budynkowej BMS |
| 21. | Czyszczenie i sprawdzanie skraplaczy klimatyzatorów |
| 22. | Sprawdzanie pracy sprężarek chłodniczych |
| 23. | Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, a w razie wykrycia nieszczelności natychmiastowa ich likwidacja |
| 24. | Wykonanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych |
| 25. | Diagnoza prawidłowej pracy i pomiar parametrów pracy układów klimatyzacji typu split oraz systemu klimatyzacji VRF specjalistycznym programem Service Tool Fujitsu |
| 26. | Czyszczenie kurtyn powietrznych oraz sprawdzanie i dokręcanie połączeń elektrycznych |
| Czynności wykonywane raz na rok |
| 27. | Protokół z poprawności działania pracy osuszacza Munters układu NW8 wykonany przez firmę posiadającą autoryzację producenta urządzenia |
| 28. | Protokół z poprawności działania pracy nawilżacza Vapac układu NW8 wykonany przez firmę posiadającą autoryzację producenta urządzenia |
| Czynności wykonywane w zależności od potrzeb |
| 29. | Wymiana filtrów w centralach, nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy |
| 30. | Wymiana filtrów w osuszaczu powietrza, nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy |
| 31. | Wymiana pasków klinowych, nie rzadziej niż 1 raz na rok |
| 32. | Czyszczenie komory rozprężnej, nie rzadziej niż 1 raz na rok |
| 33. | Sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych, nie rzadziej niż 1 raz na rok, w razie potrzeb sprawdzanie wydajności na anemostatach w poszczególnych pomieszczeniach. |
| 34. | Wymiana zbiornika nawilżacza |
| 35. | Wymiana łożysk w centralach |
| 36. | Pomiar wydajności instalacji wentylacyjnej potwierdzony tabelarycznie, nie rzadziej niż 1 raz na rok |
| 37 | Wykonanie rocznego sprawdzenia szczelności układów chłodniczych o zawartości powyżej 3kg czynnika chłodniczego potwierdzonego odpowiednim protokołem i wpisanie do Centralnego Rejestru Operatorów jak również wypisanie protokołu i wpis do CRO przy każdorazowej ingerencji w układ chłodniczy danego urządzenia. |
| 38. | Czyszczenie anemostatów i kratek wentylacyjnych w całym budynku |
| Czynności wykonywane podczas ostatniego przeglądu |
| 39. | Wykonania okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) |