## Arkusz1
Załącznik nr 1c do SIWZ, postępowanie J711.291.1.4.2020.MB Matryca działań serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę przy urządzeniach, systemach oraz instalacjach w 2 budynkach Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
l.p. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | Czasookres
1 | Centrale wentylacyjne wraz z automatyką | Sprawdzenie, i utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki central , kontrola utrzymania parametrów zadanych na sterowniku Simens lub Carel , w razie konieczności regulacja automatyki i innych elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej.Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania temperatur zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi użytkownika. | na bieżąco
|  | Kontrola pracy przepustnic i ich czyszczenie | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wentylatorowej | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie i wymiana filtrów, | raz na 6 msc lub wg wskazań alarmu presostatu
|  | Wymiana filtrów Hepa | raz na 2 lata lub w razie potrzeb
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy wodnej oraz pomp, siłowników i zaworów i innych | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu chłodnicy | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań sterowników ( sterowniki Simens przy starych centralach, oraz Carel przy nowych centralach) | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wymiennika obrotowego | raz na 4 miesięce
|  | Smarowanie łożysk wentylatorów lub w razie potrzeby ich wymiana | w razie potrzeb
|  | Czyszczenie wnętrza centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą oraz w razie potrzeb powierzchni zewnętrznych centrali | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola i naprawy oblachowania elementów central( pompy, zawory, siłowniki, instalacja rurowa i inne) | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola prawidłowości działania odpowietrzników przy centralach ( instalacja CT oraz WL) | raz na 4 miesięce
|  | Testowanie pomp CT central wentylacyjnych w okresie letnim | w razie potrzeb
|  | Sprawdzenie,utrzymanie w ciągłej sprawności czujników przeciwzamr. | raz na rok (do 30 listopada )
2 | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów i całego systemu (regulatory VAV, regulatory CAV itd. ) | na bieżąco
|  | Kontrola wirnika wentylatora | raz na rok
|  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym | raz na rok
|  | Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych, w razie potrzeb poprawianie opisów | raz na rok
|  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych | raz na rok
3 | Klapy p.poż. | Przegląd klap p.poż. -sprawdzenie poprawności zamykania i otwierania klapy( czy się nie zakleszcza lub zacina w kanale)- w razie potrzeby naprawa/wymiana klapy lub elementu kanału - przegląd zakończony protokołem( bez sprawdzenia siłowników i podłączeń do centrali pożarowej ) | raz na rok
4 | Instalacja przewodów wentylacji | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne poprawki | raz na rok a w razie potrzeb na bieżąco
|  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów | raz na rok
|  | utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach ( wentylacja mechaniczna i grawitacyjna ) | raz na rok
|  | Czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku | raz w ciągu 3-letniego okresu konserwacji
5 | Agregaty i cała instalacja wody lodowej wraz z automatyką | Kontrola zaworów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie filtrów na instalacji | w razie potzeb , minimum raz na rok
|  | Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej, sprawdzenie , kontrola i ewentualne naprawy rurociagów wody lodowej | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola pracy pompy WL agregatów wody lodowej Daikin w okresie zimowym | na bieżąco w okresie zimowym
|  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach | przed 31.10 każdego roku
|  | Kontrola pracy automatyki, dokręcanie połączeń elektrycznych | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola obwodu freonowego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na 4 miesiące lub w razie konieczności
|  | Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskających rury ssące i tłoczące sprężarki | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych oraz ewentualne dokręcenie | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie i jego elementy mieszczą się w granicach wartości znamionowych | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie czy wentylatory i inne elementy są uruchamiane automatycznie przez sterownik. Sprawdzenie głośności pracy wentylatorów. | raz na 4 miesięce
|  | Oczyszczenie lameli skraplacza. | raz na 4 miesięce
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku, protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | w zależności od potrzeb
6 | Instalacja c.t. wraz z automatyką central wentylacyjnych | Sprawdzenie szczelności i stopnia zabrudzenia wymienników oraz ich czyszczenie | raz na 4 miesięce
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki układu CT | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola stanu położenia zaworów | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola stanu nagrzewnic | raz na 4 miesięce
|  | kontrola pomp CT oraz ciśnień na Instalacji CT | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie odpowietrzników i filtrów na instalacji CT | raz na 4 miesięce
7 | Agregaty do chłodni , mrożni i fitotronów wraz z automatyką urządzeń ,chłodnicami, rozdzielnicami elektrycznymi i automatyką pomieszczeń chłodni, mroźni i fitotronów | Sprawdzanie automatyki całego systemu | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach | raz na 4 miesięce
|  | czyszczenie chłodnic chłodni i fitotronów środkami grzybobójczymi i bakteriobójczymi | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzanie i kontrola utrzymania temperatur w pomieszczeniach i w razie potrzeby regulacja układu | na bieżąco
|  | Sprawdzenie kontrola i ewentualne naprawy instalacji rurowej glikolowej w całej instalacji.Sprawdzanie i kontrola szczelności instalacji glikolowej całego systemu | na bieżąco
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | w razie potrzeb
8 | Instalacja klimatyzacji wraz z automatyką | Sprawdzenie drożności odpływu pływu skroplin i ewentualne czyszczenie | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie pracy pompek skroplin | raz na 4 miesięce
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki klimatyzacji | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem atestowanego środka grzybobójczego | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie poboru prądu silników wentylatorów i sprężarek jz. klimatyzacji | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej | raz na 4 miesięce
|  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego z zapisem na dysku przy użyciu oprogramowania narzędziowego w układach VRV | raz na 4 miesięce
|  | Ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego- w razie potrzeb - ze znalezieniem nieszczelności | w razie potrzeb
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | w razie potrzeb
9 | układ wentylacji digestoriów | utrzymanie w ciągłej sprawności układu automatyki, siłowników , przepustnic, regulatorów CAV i VAV wentylacji digestoriów itd.. | na bieżąco
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu | 2 razy w roku
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu - w tym raz w ciągu trwania zamówienia przegląd automatyki sterowników Halton- przez firmę Halton lub inna posiadajaca wejscie do programów sterujących | raz w okresie 3 lat
10 | układ wentylacji stacji trafo | Utrzymanie w ciagłej sprawnosci , kontrola i ewentualne naprawy systemu wentylacji stacji trafo | na bieżąco
11 | nawilżacze Condair | Utrzymywanie w ciagłej sprawności, sprawdzanie zabrudzenia zbiorników nawilżaczy | raz na 4 miesięce
12 | Rozdzielnice elektryczne i automatyki wentylacji, klimatyzacji i agregatów WL oraz mroźni, chłodni i fitotronów | Kontrola i dokręcanie połączeń śrubowych elektrycznych,utrzymanie w ciagłej sprawności uszczelek i zamknięć rozdzielnic | raz na 4 miesięce
|  | utrzymywanie w ciągłej sprawności aparatury zabezpieczającej w rozdzielnicach | raz na 4 miesięce
13 | kurtyna powietrzna - przy wejściu do budynku Wydziału Biologii | czyszczenie obudowy zewnętrznej , czyszczenie wnętrza kurtyny , dokręcenie przewodów na kostkach elektrycznych , sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia , sprawdzenie automatyki | raz w roku do 30 września
14 | Pompa ciepła Dimplex wraz sondami gruntowymi wraz systemem automatyki i całym układem hydraulicznym ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej w Stacji Biologicznej | Sprawdzanie i kontrola prawidłowości pracy pompy ciepła oraz zestawu pomp instalacji i armatury | na bieżąco
|  | Sprawdzanie prawidłowości pracy zaworów/siłowników na kolektorach ogrzewania podłogowego | raz na 4 miesięce
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | raz w roku lub w razie potrzeb
|  | Odczyty parametrów pracy ze sterownika pompy ciepła Dimplex | raz na 4 miesięce
15 | Czynności wykonywane w razie potrzeb | Wykonywanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji wchodzących w skład budynku | na bieżąco
|  | sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych potwierdzony tabelarycznie | raz na 3 lata lub w razie nagłych potrzeb