Załącznik nr 1a do SIWZ

WYKAZ WĘZŁÓW CIEPLNYCH

W OBIEKTACH UNIWESYTETU GDAŃSKIEGO

1) Obiekty dydaktyczne

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Adres | Rodzaj węzła i jego całkowita nominalna moc cieplna | Cena Brutto/1m-c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek Rektoratu | Gdańsk ul. Bażyńskiego la | Qc = 490 kW automatyka z czujką pogodową - TAC Xenta 282 CO - grzejnikowe (85o/65o C) - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy, zasobniki o poj. 500 l - 2 szt |  |
| 2. | Wydział Prawa i Administracji | Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 | Qc = 1300 kW automatyka z czujką pogodową - TAC Xenta 302 CO - grzejnikowe (80/55° C), wymiennik płytowy - podłogowe (4.5/35° C), wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy CT - (wentylacja - 90/65° C), wymiennik płytowy |  |
| 3. | Biblioteka Główna | Gdańsk ul. Wita Stwosza 53 | Qc = 1180 kW automatyka z czujką pogodową - Carel CO - wymiennik płytowy, grzejnikowe (80/60o C) CWU - wymiennik płytowy CT - wymiennik płytowy, wentylacja (80/60o C) |  |
| 4. | Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny | Gdańsk ul. Wita Stwosza 55 | Qc = 650 kW automatyka z czujką pogodowa - Siemens RVD140 CO - wymiennik płytowy, grzejnikowe (85/60° C) CWU - wymiennik płytowy CT - wentylacja (120/70o C), zasilenie nagrzewnicy bezpośrednio z m.s.c. |  |
| 5. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Gdańsk ul. Wita Stwosza 57 | Węzeł duży Qc = 400kW bez automatyki pogodowej CO - hydroelewator CWU - wymienniki przeciwprądowe JAD z zasobnikiem Węzeł mały Qc = 330 kW CO - hydroelewator |  |
| 6. | Budynek Logopedii - Trzynastka | Gdańsk ul. Wita Stwosza 58 | Qc = 322 kW automatyka z czujką pogodową – Danfoss C60 i C66 CO - wymiennik płytowy, grzejnikowe (80/60o C) CWU - wymiennik płytowy, zasobnik o poj. 300l CT - wymiennik płytowy, wentylacja (80/60o C) |  |
| 7. | Wydział Filologiczny Romanistyka | Gdańsk ul. Grunwaldzka 238a | Qc = 232 kW automatyka z czujką pogodową – Danfoss C66 CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy |  |
| 8. | Wydział Biologii | Gdańsk ul. Legionów 9 | Qc = 150 kW bez automatyki pogodowej CO - tylko rozdzielacze niskich parametrów dla Budynku Głównego (ul Legionów 9) i Pawilonu (ul.Legionówl3). Pobór ciepła z węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w sąsiednim budynku szkoły |  |
| 9. | Wydział Oceanografii i Geografii | Gdańsk ul. Dmowskiego 16 | Qc = 120 kW bez automatyki pogodowej CO - hydroelewator CWU - wymiennik pojemnościowy |  |
| 10. | Wydział Chemii Budynek Główny | Gdańsk ul. Sobieskiego 18 | Qc = 700 kW automatyka z czujką pogodową - Satchwell CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy |  |
| 11. | Wydział Chemii Pawilon „200" | Gdańsk ul. Sobieskiego 13 | Oc =140 kW automatyka z czujką pogodową - TAC Xenta CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy |  |
| 12. | Wydział Chemii Pawilon „300" | Gdańsk ul. Sobieskiego 13 | Qc = 145 kW automatyka z czujką pogodową - TAC Xenta CO - wymiennik płytowy, grzejnikowe (85/65oC) CWU - wymiennik płytowy |  |
| 13. | Wydział Chemii Warsztat | Gdańsk ul. Sobieskiego 13 | Qc = 65 kW bez automatyki pogodowej CO - wymiennik przeciwprądowy JAD CWU - wymiennik pojemnościowy |  |
| 14. | Wydział Biologii | Gdańsk ul. Kładki 24 | Qc = 490 kW bez automatyki pogodowej CO - wymienniki przeciwprądowe JAD CWU - wymienniki przeciwprądowe JAD z zasobnikiem |  |
| 15. | Wydział Biotechnologii | Gdańsk ul. Kładki 24a | Qc = 220 kW automatyka z czujką pogodową – Siemens RVD130 (CO, CWU), Sigmagyr RVP97 (CT) CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy CT - wymiennik płytowy |  |
| 16. | Wydział Historyczny | Gdańsk ul. Bielańska 5 | Qc = 350 kW bez automatyki pogodowej CO - zmieszanie pompowe |  |
| 17. | Wydział Nauk Społecznych | Gdańsk ul. Pomorska 68 | Qc = 360 kW bez automatyki pogodowej CO - hydroelewator CWU - wymiennik przeciwprądowy JAD z zasobnikiem |  |
| 18. | Wydział Oceanografii Budynek Główny | Gdynia ul. Piłsudskiego 46 | Qc = 710 kW automatyka z czujką pogodową TAC CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy |  |
| 19. | Wydział Oceanografii | Gdynia ul. Piłsudskiego 46 | Qc = 780 kW Automatyka z czyjką pogodową TAC Xenta 282 CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy CT - wymiennik płytowy |  |

2) Domy Studenckie

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Adres | Rodzaj węzła i jego całkowita nominalna moc cieplna | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Studenta nr 2 | Gdańsk ul. Do Studzienki 34 | Qc - 280 kW automatyka z czujką pogodową – Danfoss C66 CO - wymienniki przeciwprądowe JAD CWU - wymienniki przeciwprądowe JAD i zasobnik |  |
| 2. | Dom Studenta nr 3 | Gdańsk ul. Polanki 65 | Qc = 230 kW automatyka z czujką pogodową - TAC 2321 CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy z zasobnikiem |  |
| 3. | Dom Studenta nr 4 | Gdańsk ul. Polanki 66 | Qc = 250 kW automatyka z czujką pogodową - TAC 2321 CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy z zasobnikiem |  |
| 4. | Dom Studenta nr 5 | Gdańsk ul. Polanki 64 | Qc = 280 kW automatyka z czujką pogodową - TAC 2321 CO - wymiennik płytowy CWU - wymiennik płytowy z zasobnikiem |  |
| 5. | Dom Studenta nr 6 | Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 20 | Qc =450 kW automatyka z czujką pogodową - TAC Xenta 401 CO - wymiennik przeciwprądowy JAD CWU - wymiennik przeciwprądowy JAD |  |
| 6. | Dom Studenta nr 9 | Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 64 | Qc = 300 kW automatyka z czujką pogodową CO - wymiennik przeciwprądowy JAD CWU - wymiennik przeciwprądowy JAD z zasobnikiem |  |
| 7. | Dom Studenta nr 11 | Gdańsk - Brzeźno ul. Chodkiewicza 14 | Qc = 200 kW automatyka z czujką pogodową - TAC 2222 CO - wymiennik przeciwprądowy JAD CWU - wymiennik przeciwprądowy JAD z zasobnikiem |  |

3) Hotele Asystenckie

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Adres | Rodzaj węzła i jego całkowita nominalna moc cieplna | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hotel Asystencki Nr 1 | Gdańsk ul. Polanki 63 | Qc = 300 kW bez automatyki pogodowej CO - hydroelewator CWU - wymienniki przeciwprądowe JAD z wymiennikiem pojemnościowym |  |
| 2. | Hotel Asystencki Nr 2 | Gdańsk - Brzeźno ul. Hallera 241 | Qc = 250 kW bez automatyki pogodowej CO - hydroelewator CWU - wymiennik pojemnościowy |  |

Suma kwot z punktów 1) do 3) - ……………..zł brutto za jeden miesiąc

………………….………,…………………….

miejsce, data

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy