OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści:

I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż. w 9 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 18 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w 6 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż w poniższych obiektach Uniwersytetu Gdańskiego:

- Budynek Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia,

- Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot,

- Budynek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Abrahama 58,

Gdańsk.

- Budynek Neofilologii ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk

- Budynek Rektoratu ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej Systemów Sygnalizacji pożaru (SSP), Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO), Systemów Zapobiegania Zadymianiu (SZZ), oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż. w ww. obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zakres usług obejmuje konserwację i obsługę serwisową Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Zapobiegania Zadymianiu, drzwi, kurtyn i bram p.poż. oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zleconych do konserwacji ww. systemów. Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie  z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami PN-EN.

Wykaz czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt.3.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych  części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć 
w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia.

Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybek przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż.

Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów.

- Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej:

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa kwartalna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na kwartał należy wykonać poniższe czynności:

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,

- ocenę stanu technicznego oraz czyszczenie wszystkich urządzeń systemu,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich wskaźników centrali, należy odnotować każdą zauważoną niesprawność,

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne wymagane urządzenia przeciwpożarowe,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym),

- sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

- sprawdzenie działania wszystkich drzwi przeciwpożarowych i sterowania wydzieleń stref pożarowych,

- sprawdzenie działania łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum monitoringu,

- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez wykonawcę lub dostawcę w dokumentacji techniczno-ruchowej,

- dokonanie rozpoznania, czy w budynku lub w jego przeznaczeniu nastąpiły jakieś zmiany budowlane,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.

- sprawdzenie wersji oprogramowania systemu i wykonanie wymaganych aktualizacji.

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu,

- zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością.

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji 
i możliwie szybko usunięta.

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności:

- przeprowadzenie czynności i prób zalecanych dla obsługi kwartalnej,

- sprawdzenie poprawność działania każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego (dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek/ROP-ów przy kolejnej kontroli kwartalnej),

- sprawdzenie możliwości uaktywniania wszystkich wymaganych funkcji przez centralę sygnalizacji pożarowej,

- sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy wokół każdej czujki jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne 
i widoczne,

- sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów,

- sprawdzanie układu zasilania systemu,

- sprawdzanie zadziałania sygnalizatorów,

- wykonanie testów zadziałania wyjść sterujących modułów,

- sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących,

- sprawdzanie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu,

- sprawdzenie pracy centrali systemu pożaru (CSP), wizualne oględziny centrali, testu wyświetlacza, wywołanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie, wykonanie testu drukarki,

- sprawdzenie i aktualizacja daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej,

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu,

- zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością.

- wykonanie testów dodatkowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej elementów systemu sygnalizacji pożarowej,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego wykonanego w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierającego m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.

- sprawdzenie wersji oprogramowania i wykonanie wymaganych aktualizacji,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

- DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji,

- sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji DSO,

- sprawdzenie ogólnego stanu instalacji,

- monitorowanie działania wentylatora wyciągowego oraz odkurzanie wnętrza szafy RACK, odkurzenie centrali DSO,

- odkurzenie wnętrza wzmacniaczy (wykonywać po odłączeniu źródeł zasilania). Zwracać uwagę na wloty wentylatorów na płytach czołowych,

- sprawdzenie raportów z central DSO (rejestr zdarzeń),

- sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów (w trybie automatycznym, 
z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka) do stref nagłośnienia,

- sprawdzenie czy wszystkie niekrytyczne funkcje są wyłączone podczas pracy w trybie alarmowym,

- sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania po włączeniu podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania,

- sprawdzenie poprawności działania wzmacniaczy rezerwowych,

- sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub innego,

- sprawdzenie połączenia między centralą sygnalizacji  pożarowej, a sterownikiem sieciowym DSO, zwracać uwagę na poprawność „reakcji” systemu DSO na sygnały sterujące,

- sprawdzenie czy operator systemu jest w stanie otrzymać wskazania prawidłowego lub nie działania części systemu ostrzegawczego w krytycznej ścieżce sygnału,

- sprawdzenie czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie ostrzeżeń 
i komunikatów słownych w jednej lub więcej stref jednocześnie,

- przeprowadzenie kontroli działania wszystkich głośników działających w systemie DSO,

- sprawdzenie łączności ze wszystkimi elementami systemu rozproszonego (ekspandery audio, wyniesione stacje mikrofonowe) – o ile występują,

- sprawdzenie czy oświetlenie awaryjne jest wystarczające, by użytkować wyposażenie                           w przypadku braku zasilania,

- Obudowy urządzeń, płyty czołowe, klawiatury stacji wywoławczych należy czyścić miękką szmatką, delikatnie zwilżoną roztworem wody i łagodnego detergentu (do czyszczenia nie używać materiałów i środków ściernych oraz rozpuszczalników, alkoholi, itp.),

- sprawdzenie czy uszkodzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem DSO 
i systemem sygnalizacji pożarowej jest zgłaszane jako błąd,

- sprawdzenie czy źródło zasilania awaryjnego ma pojemność równą lub większą niż obliczone wymagania,

- sprawdzenie czy warunki środowiska nie wykraczają poza wymagane,

- sprawdzenie czy nie nastąpiła zmiana aranżacji pomieszczeń lub zmian w architekturze budynku co może wpłynąć na zmianę rozmieszczenia głośników i ustawienia ich mocy,

- zbadanie poziomu SPL w każdej strefie głośnikowej, potwierdzając, że komunikat alarmowy jest odpowiednio głośniejszy od poziomu hałasu otoczenia (raz w roku). Przeprowadzenie pomiarów STI, jeśli istnieją podstawy do sprawdzenia zrozumiałości mowy w systemie.

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz DTR urządzeń systemu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów DSO,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym.

- SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU (SZZ), SYSTEM ODDYMIANIA (SO)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji,

- sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SZZ i/lub SO

- optyczną kontrolę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń SZZ i/lub SO wraz z przeprowadzeniem konserwacji oraz doprowadzenie do ich prawidłowej pracy,

- sprawdzenie zadziałania klap przeciwpożarowych odcinających wraz 
z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów i wymianą uszkodzonych (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.),

- sprawdzenie podłączeń elektrycznych urządzeń SZZ i/lub SO,

- kontrola poprawności sygnalizacji położenia klap w centralach sterujących,

- regulacja i poprawa mocowania  siłowników i wyzwalaczy termicznych,

- sprawdzenie zadziałania chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych wraz                                          z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji,

- sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz                                               z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji,

- sprawdzenie zadziałania otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących,

- sprawdzenie działania central sterujących, stanu akumulatorów w centralach (sterujących oddymianiem, kurtynami p.poż., zamknięciami ogniowymi, wentylatorami napowietrzającymi i/lub wyciągowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

- sprawdzenie zadziałania klap, okien przeciwpożarowych oddymiających

- alarmowe uruchamianie klap, drzwi, kurtyn p.poż. i okien,

- sprawdzenie szczelności kurtyn,

- alarmowe uruchomienie kurtyn rolowanych (opuszczenie kurtyn),

- kontrola kurtyn po opuszczeniu wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

- podniesienie kurtyn rolowanych, zamknięcie klap odcinających, oddymiających i okien ręcznie lub automatycznie

- ustawienie progu czułości, mycie i czyszczenie optycznych czujek dymu,

- optyczna kontrola stanu wentylatorów (wyciągowych i/lub napowietrzających),

- sprawdzenie stanu mocowania wentylatorów,

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych wentylatorów,

- sprawdzenie zadziałania wentylatorów oddymiania (wyciągowych i/lub napowietrzających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.),

- sprawdzenie sterowania, wydajności wentylatorów,

- próba poprawności sygnalizacji pracy wentylatora w centrali sterującej,

- sprawdzenie wszystkich uszczelnień,

- sprawdzenie, czy do wnętrza wentylatora i przyłączonego przewodu nie przedostały się obce elementy i zanieczyszczenia,

- przeprowadzenie próby działania instalacji na wybranej kondygnacji.

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych zasilających systemy SZZ i/lub SO zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- sprawdzanie układu zasilania podstawowego i rezerwowego systemów SZZ i/lub SO, pomiar parametrów technicznych akumulatorów,

- sprawdzenie swobody działania przegrody klapy,

- sprawdzanie zamocowania w przegrodach budowlanych, regulacja i poprawa mocowania  elementów SZZ i/lub SO,

- sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących,

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacjach powykonawczych systemów zapobiegających zadymianiu oraz DTR urządzeń systemu,

- naklejenie nalepki dokonanego przeglądu,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SZZ i/lub SO.

- SYSTEM DRZWI I BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), Książki Pracy drzwi p.poż. (eksploatacji instalacji), wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym drzwi p.poż.

- wykonanie przeglądów zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, Instrukcji Użytkowania, bądź zaleceniami producenta,

- wykonanie regulacji drzwi p.poż., okien napowietrzających i oddymiających,

- przesmarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i wykonanie regulacji okuć tj. zamków, klamek, rygli, ramion samozamykacza, wkładek zamków itp. (nie stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice), stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć,

- regulowanie: naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników, drzwi itp.,

- sprawdzanie połączeń elektrycznych elektrozaczepów, siłowników, zwór itp.,

- przeprowadzanie kontroli działania powyższych elementów,

- zlokalizowanie i wymiana (lub naprawa) uszkodzonych lub zużytych elementów (elektrycznych, budowlanych, mechanicznych) drzwi i bram p.poż.,

- naklejenie nalepki dokonanego przeglądu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej drzwi p.poż.

- Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Centrum Inwestycji 
i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego, które będą wymagane po podpisaniu umowy:

- wykonać, a następnie przekazać (z protokołem odbioru częściowego konserwacji 
i obsługi serwisowej i fakturą) Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raport systemowy wykonany w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center (dotyczy central Schrack Seconet) zawierający m.in.:

- stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.

- kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji.  
W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę,

- wymienić skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu,

- dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach p.poż.,

- w dużych obiektach przy przeprowadzeniu przeglądu instalacji p.poż. konserwacji należy zadymić co najmniej 25% ilości czujek, natomiast w małych obiektach wszystkie czujki,

- wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy oraz nr fax-u i e-mail),

- po podpisaniu umowy na konserwację i obsługę serwisową, należy uzgodnić 
z przedstawicielami Zamawiającego formę i treść protokołów odbiorów częściowych 
z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej,

- protokoły odbiorów z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu i przedstawiciela Zamawiającego,

- po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach powyższych osób, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonej konserwacji systemu oraz raportami systemowymi,

- po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej,

- w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje:

- imię i nazwisko serwisanta(ów),

- dokładny adres obiektu, na  którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową,

- data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

- zakres przeprowadzonych prac,

- wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą,  należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację).

II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi i kurtyn p.poż. w poniższych obiektach Uniwersytetu Gdańskiego:

- Budynek przy ul. Kładki 24/25, Gdańsk,

- Budynek Laboratorium Wydziału Biotechnologii ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk,

- Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk,

- Budynek Administracyjny ul. Jana Bażyńskiego 1a, Gdańsk,

- Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ul. Piaskowa 9, Sopot,

- Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk,

- Budynek Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego ul. Leźno 45, Leźno,

- Budynek Wydziału  Historycznego, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki ul. Bielańska 5, Gdańsk,

- Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot,

- Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk,

- Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk,

- Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk,

- Budynek Domu Studenckiego nr 11 ul. Chodkiewicza 14, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot,

- Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk,

- Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk,

- Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej Systemów Sygnalizacji pożaru (SSP), Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO), Systemów Zapobiegania Zadymianiu (SZZ), Systemów Oddymiania (SO) oraz drzwi i kurtyn p.poż. w ww. obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zakres usług obejmuje konserwację i obsługę serwisową Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Systemów Zapobiegania Zadymianiu, Systemów Oddymiania, drzwi i kurtyn p.poż. oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zleconych do konserwacji ww. systemów. Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie  z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami PN-EN.

Wykaz czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego,

a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych  części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone 
w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia.

Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybki przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż.

Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów.

- Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej:

  - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa kwartalna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na kwartał należy wykonać poniższe czynności:

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,

- ocenę stanu technicznego oraz czyszczenie wszystkich urządzeń systemu,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich wskaźników centrali, należy odnotować każdą zauważoną niesprawność,

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne wymagane urządzenia przeciwpożarowe,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym),

- sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

- sprawdzenie działania wszystkich drzwi przeciwpożarowych i sterowania wydzieleń stref pożarowych,

- sprawdzenie działania łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum monitoringu,

- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez wykonawcę lub dostawcę w dokumentacji techniczno-ruchowej,

- dokonanie rozpoznania, czy w budynku lub w jego przeznaczeniu nastąpiły jakieś zmiany budowlane,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego (dotyczy central firm: Polon Alfa, Siemens, UTC Fire & Security, Sagitta) zawierający m.in.:

- stan elementów systemu,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia czujek.

- sprawdzenie wersji oprogramowania systemu i wykonanie wymaganych aktualizacji.

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu,

- zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością.

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji 
i możliwie szybko usunięta.

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności:

- przeprowadzenie czynności i prób zalecanych dla obsługi kwartalnej,

- sprawdzenie poprawność działania każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego (dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek/ROP-ów przy kolejnej kontroli kwartalnej),

- sprawdzenie możliwości uaktywniania wszystkich wymaganych funkcji przez centralę sygnalizacji pożarowej,

- sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy wokół każdej czujki jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne 
i widoczne,

- sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów,

- sprawdzanie układu zasilania systemu,

- sprawdzanie zadziałania sygnalizatorów,

- wykonanie testów zadziałania wyjść sterujących modułów,

- sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących,

- sprawdzanie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu,

- sprawdzenie pracy centrali systemu pożaru (CSP), wizualne oględziny centrali, testu wyświetlacza, wywołanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie, wykonanie testu drukarki,

- sprawdzenie i aktualizacja daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej,

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu,

- zmiany w oprogramowaniu systemu w zakresie związanym z przywróceniem funkcjonalności systemu do stanu przed stwierdzoną nieprawidłowością.

- wykonanie testów dodatkowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej elementów systemu sygnalizacji pożarowej,

- wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raportu systemowego (dotyczy central firm: Polon Alfa, Siemens, UTC Fire & Security, Sagitta) zawierający m.in.:

- stan elementów systemu,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia czujek.

- sprawdzenie wersji oprogramowania i wykonanie wymaganych aktualizacji,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SSP.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

  - DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji,

- sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji DSO,

- sprawdzenie ogólnego stanu instalacji,

- monitorowanie działania wentylatora wyciągowego oraz odkurzanie wnętrza szafy RACK, odkurzenie centrali DSO,

- odkurzenie wnętrza wzmacniaczy (wykonywać po odłączeniu źródeł zasilania). Zwracać uwagę na wloty wentylatorów na płytach czołowych,

- sprawdzenie raportów z central DSO (rejestr zdarzeń),

- sprawdzenie poprawności działania nagranych komunikatów (w trybie automatycznym, 
z pulpitu mikrofonowego i za pomocą mikrofonu strażaka) do stref nagłośnienia,

- sprawdzenie czy wszystkie niekrytyczne funkcje są wyłączone podczas pracy w trybie alarmowym,

- sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania po włączeniu podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania,

- sprawdzenie poprawności działania wzmacniaczy rezerwowych,

- sprawdzenie czasu, osiągania gotowości systemu do rozgłaszania w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub innego,

- sprawdzenie połączenia między centralą sygnalizacji  pożarowej, a sterownikiem sieciowym DSO, zwracać uwagę na poprawność „reakcji” systemu DSO na sygnały sterujące,

- sprawdzenie czy operator systemu jest w stanie otrzymać wskazania prawidłowego lub nie działania części systemu ostrzegawczego w krytycznej ścieżce sygnału,

- sprawdzenie czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie ostrzeżeń 
i komunikatów słownych w jednej lub więcej stref jednocześnie,

- przeprowadzenie kontroli działania wszystkich głośników działających w systemie DSO,

- sprawdzenie łączności ze wszystkimi elementami systemu rozproszonego (ekspandery audio, wyniesione stacje mikrofonowe) – o ile występują,

- sprawdzenie czy oświetlenie awaryjne jest wystarczające, by użytkować wyposażenie                           w przypadku braku zasilania,

- Obudowy urządzeń, płyty czołowe, klawiatury stacji wywoławczych należy czyścić miękką szmatką, delikatnie zwilżoną roztworem wody i łagodnego detergentu (do czyszczenia nie używać materiałów i środków ściernych oraz rozpuszczalników, alkoholi, itp.),

- sprawdzenie czy uszkodzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem DSO 
i systemem sygnalizacji pożarowej jest zgłaszane jako błąd,

- sprawdzenie czy źródło zasilania awaryjnego ma pojemność równą lub większą niż obliczone wymagania,

- sprawdzenie czy warunki środowiska nie wykraczają poza wymagane,

- sprawdzenie czy nie nastąpiła zmiana aranżacji pomieszczeń lub zmian w architekturze budynku co może wpłynąć na zmianę rozmieszczenia głośników i ustawienia ich mocy,

- zbadanie poziomu SPL w każdej strefie głośnikowej, potwierdzając, że komunikat alarmowy jest odpowiednio głośniejszy od poziomu hałasu otoczenia (raz w roku). Przeprowadzenie pomiarów STI, jeśli istnieją podstawy do sprawdzenia zrozumiałości mowy w systemie.

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów systemu,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz DTR urządzeń systemu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów DSO,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym.

  - SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU (SZZ), SYSTEM ODDYMIANIA (SO)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji,

- sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SZZ i/lub SO,

- optyczną kontrolę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń SZZ i/lub SO wraz z przeprowadzeniem konserwacji oraz doprowadzenie do ich prawidłowej pracy,

- sprawdzenie zadziałania klap przeciwpożarowych odcinających wraz 
z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów i wymiany uszkodzonych (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.),

- sprawdzenie podłączeń elektrycznych urządzeń SZZ i/lub SO,

- kontrola poprawności sygnalizacji położenia klap w centralach sterujących,

- regulacja i poprawa mocowania  siłowników i wyzwalaczy termicznych,

- sprawdzenie zadziałania chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych i okiennych wraz z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji,

- sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz                                               z przeprowadzeniem regulacji i konserwacji,

- sprawdzenie zadziałania otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących,

- sprawdzenie działania central sterujących, stanu akumulatorów w centralach (sterujących oddymianiem, kurtynami p.poż., zamknięciami ogniowymi, wentylatorami napowietrzającymi i/lub wyciągowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

- sprawdzenie zadziałania klap, okien przeciwpożarowych oddymiających,

- alarmowe uruchamianie klap, drzwi, kurtyn p.poż. i okien,

- sprawdzenie szczelności kurtyn,

- alarmowe uruchomienie kurtyn rolowanych (opuszczenie kurtyn),

- kontrola kurtyn po opuszczeniu wraz z przeprowadzeniem konserwacji,

- podniesienie kurtyn rolowanych, zamknięcie klap odcinających, oddymiających i okien ręcznie lub automatycznie

- ustawienie progu czułości, mycie i czyszczenie optycznych czujek dymu,

- optyczna kontrola stanu wentylatorów (wyciągowych i/lub napowietrzających),

- sprawdzenie stanu mocowania wentylatorów,

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych wentylatorów,

- sprawdzenie zadziałania wentylatorów oddymiania (wyciągowych i/lub napowietrzających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowników, czujników, wyłączników krańcowych, modułów sterujących itp.),

- sprawdzenie sterowania, wydajności wentylatorów,

- próba poprawności sygnalizacji pracy wentylatora w centrali sterującej,

- sprawdzenie wszystkich uszczelnień,

- sprawdzenie, czy do wnętrza wentylatora i przyłączonego przewodu nie przedostały się obce elementy i zanieczyszczenia,

- przeprowadzenie próby działania instalacji na wybranej kondygnacji,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych zasilających systemy SZZ i/lub SO zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- sprawdzanie układu zasilania podstawowego i rezerwowego systemów SZZ i/lub SO, pomiar parametrów technicznych akumulatorów,

- sprawdzenie swobody działania przegrody klapy,

- sprawdzanie zamocowania w przegrodach budowlanych, regulacja i poprawa mocowania  elementów SZZ i/lub SO,

- sprawdzenie napływających potwierdzeń wynikających z zadziałania wyjść sterujących,

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacjach powykonawczych systemów zapobiegających zadymianiu oraz DTR urządzeń systemu,

- naklejenie nalepki dokonanego przeglądu,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SZZ i/lub SO.

  - SYSTEM DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), Książki Pracy drzwi p.poż. (eksploatacji instalacji), wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym drzwi p.poż.

- wykonanie przeglądów zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, Instrukcji Użytkowania, bądź zaleceniami producenta,

- wykonanie regulacji drzwi p.poż., okien napowietrzających i oddymiających,

- przesmarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i wykonanie regulacji okuć tj. zamków, klamek, rygli, ramion samozamykacza, wkładek zamków itp. (nie stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice), stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć,

- regulowanie: naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników, drzwi itp.,

- sprawdzanie połączeń elektrycznych elektrozaczepów, siłowników, zwór itp.,

- przeprowadzanie kontroli działania powyższych elementów,

- zlokalizowanie i wymiana (lub naprawa) uszkodzonych lub zużytych elementów (elektrycznych, budowlanych, mechanicznych) drzwi i bram p.poż.,

- naklejenie nalepki dokonanego przeglądu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej drzwi p.poż.

- Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Centrum Inwestycji 
i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego, które będą wymagane po podpisaniu umowy:

- wykonać, a następnie przekazać (z protokołem odbioru częściowego konserwacji 
i obsługi serwisowej i fakturą) Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej raport systemowy (dotyczy central firm: Polon Alfa, Siemens, UTC Fire & Security, Sagitta) zawierający m.in.:

- stan elementów systemu,

- rejestr pamięci zdarzeń,

- poziom zabrudzenia czujek.,

- kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji.  
W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę,

- wymienić skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu,

- dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach p.poż.,

- w dużych obiektach przy przeprowadzeniu przeglądu instalacji p.poż. konserwacji należy zadymić co najmniej 25% ilości czujek, natomiast w małych obiektach wszystkie czujki,

- wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy oraz nr. fax-u i e-mail),

- po podpisaniu umowy na konserwację i obsługę serwisową, należy uzgodnić 
z przedstawicielami Zamawiającego formę i treść protokołów odbiorów częściowych 
z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej,

- protokoły odbiorów z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu  i  przedstawiciela Zamawiającego,

- po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach powyższych osób, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonej konserwacji systemu oraz raportami systemowymi,

- po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej,

- w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje:

- imię i nazwisko serwisanta(ów),

- dokładny adres obiektu, na  którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową,

- data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

- zakres przeprowadzonych prac,

- wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą,  należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację).

III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w poniższych obiektach Uniwersytetu Gdańskiego:

- Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk,

- Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk,

- Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk,

- Budynek. Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk,

- Budynek Rektoratu pom. R-116 Archiwum, ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk,

- Budynek Rektoratu pom. R-103 Serwerownia, ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w ww. obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zakres usług obejmuje konserwację i obsługę serwisową systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej zleconych do konserwacji ww. systemów.

Przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie  z aktualnym poziomem wiedzy technicznej z należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, zaleceniami producentów, przepisami BHP, p.poż., instrukcjami wytwórców lub dostawców oraz przepisami UDT i PN-EN.

Wykaz czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych  części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy lub innego dostawcy. Oferty cenowe zostaną sporządzone w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania. W przypadku braku części, urządzenia lub materiału w cenniku SEKOCENBUD, oferty cenowe należy sporządzić w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia.

Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybek przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż.

Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów.

- Zakres czynności konserwacji i obsługi serwisowej obejmuje co najmniej:

- SYSTEM GASZENIA GAZEM (SGG)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji,

- sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SGG,

- poinformowanie osób pracujących w strefie lub w jej pobliżu o możliwych alarmach optycznych i akustycznych,

- sprawdzenie czy instalacja gaśnicza jest wyizolowana elektrycznie i mechanicznie, zdjąć wszystkie wyzwalacze pneumatyczne (jeśli istnieją), aby zabezpieczyć przed wyzwoleniem,

- ocenę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń systemów oraz doprowadzenie do prawidłowej pracy systemów,

- przeprowadzenie sprawdzenia działania elektrycznych systemów alarmujących 
i sterujących (przyciski, czujki, elementy wykrywające pożar, klapy p.poż. itp.) w tym m.in.:

- uaktywnienie alarmu I stopnia (z każdej czujki),

- sprawdzenie czy alarm pożarowy jest słyszalny w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP,

- sprawdzenie czy wyzwalacz elektromagnetyczny nie zadziałał,

- uaktywnienie alarmu II stopnia (w różnych konfiguracjach),

- sprawdzenie czy alarm ewakuacyjny jest słyszalny w pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP,

- sprawdzenie czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie zwłoki,

- sprawdzenie czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem,

- sprawdzenie czy zadziały klapy p.poż. w kanałach wentylacyjnych,

- sprawdzenie czy zadziałały klapy odciążające,

- sprawdzenie po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego,

- sprawdzenie szczelności i właściwego funkcjonowania pneumatycznego systemu sterowania i sterownika elektropneumatycznego EPSL używając butli sprawdzającej (o ile występuje),

- przeprowadzenie sprawdzenia działania całego systemu wyzwalania 
i alarmowania.

- sprawdzenie czy rury i złączki są odpowiedniej średnicy,

- sprawdzenie czy mocowania rurociągów są właściwe i w odpowiednich odległościach,

- sprawdzenie czy wszystkie dysze zostały zamontowane zgodnie z projektem i są rozmieszczone z dala od przeszkód i barier mogących zakłócić prawidłowe wyładowanie/mieszanie gazu,

- sprawdzenie czy wszystkie rurociągi i dysze są właściwie zabezpieczone przed naruszeniem przy wyładowaniu,

- sprawdzenie czy butle są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi i dostępem osób nieuprawnionych,

- sprawdzenie czy wsporniki butli są zamontowane, a wszystkie śruby dokręcone,

- sprawdzenie czy wszystkie butle są zaopatrzone w tabliczki opisowe,

- sprawdzenie ciśnienia gazu w butlach

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGG,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemów gaszenia gazem oraz DTR urządzeń systemów,

- dokonanie wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej CRO (Centralny Rejestr Operatorów),

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SGG.

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności:

- przeprowadzenie czynności przewidzianych dla obsługi półrocznej,

- wykonanie testu szczelności pomieszczeń „door fan test”

Wykonanie testu szczelności dotyczy pomieszczeń: 4.27, 4.35, 4.36, 4.37, 4.40 
i serwerowni w budynku Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53 oraz pomieszczeń: C/143, 144a i B/218-220 w budynku Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, a także pomieszczeń: R-103 serwerowni, R-116 archiwum w budynku Rektoratu ul. Bażyńskiego 8.

- sprawdzenie układu zasilania systemów,

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zamontowanych w systemach,

- sprawdzenie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemów,

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGG,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemów gaszenia gazem oraz DTR urządzeń systemów,

- dokonanie wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej CRO (Centralny Rejestr Operatorów) – dotyczy pom. R-103, R-116 w budynku Rektoratu ul. Bażyńskiego 8,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SGG,

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym,

- SYSTEM GASZENIA AEROZOLEM (SGA)

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa półroczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz na pół roku należy wykonać poniższe czynności:

- kontynuację (lub założenie, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji,

- sprawdzanie wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji SGA,

- poinformowanie osób pracujących w strefie lub w jej pobliżu o możliwych alarmach optycznych i akustycznych,

- sprawdzenie czy instalacja gaśnicza jest wyizolowana elektrycznie i mechanicznie, zdjąć wszystkie wyzwalacze pneumatyczne (jeśli istnieją), aby zabezpieczyć przed wyzwoleniem,

- ocenę stanu technicznego, czyszczenie wszystkich urządzeń systemu oraz doprowadzenie do prawidłowej pracy systemu,

- przeprowadzenie sprawdzenia działania elektrycznych systemów alarmujących 
i sterujących (przyciski, czujki, elementy wykrywające pożar, klapy p.poż. itp.) w tym m.in.:

- uaktywnienie alarmu I stopnia (z każdej czujki),

- sprawdzenie czy alarm pożarowy jest słyszalny w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP,

- uaktywnienie alarmu II stopnia (w różnych konfiguracjach),

- sprawdzenie czy alarm ewakuacyjny jest słyszalny w pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP,

- sprawdzenie czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem,

- sprawdzenie czy zadziały klapy p.poż. w kanałach wentylacyjnych,

- sprawdzenie po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego,

- przeprowadzenie sprawdzenia działania całego systemu wyzwalania 
i alarmowania.

- sprawdzić połączenia elektryczne,

- sprawdzić zaciski aktywatora,

- sprawdzić ciągłość obwodu elektrycznej aktywacji. Czynność tą należy wykonać omomierzem klasy nie niższej niż 2,5. Prąd testu nie może przekraczać 5 mA,

- sprawdzić połączenia generatorów do urządzeń sterujących,

- dokonać oględzin metalowych pojemników ze stałym środkiem gaśniczym w celu stwierdzenia występowania uszkodzeń, lub korozji na skutek oddziaływania środowiska agresywnego chemicznie. Wszystkie mocowania i śruby powinny być sprawdzone 
i dokręcone.

- sprawdzić zamocowanie uchwytów generatorów aerozolu gaśniczego do ścian i sufitów chronionego pomieszczenia.

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGA,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemu gaszenia aerozolem oraz DTR urządzeń systemu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemu SGA.

Konserwacja i obsługa serwisowa – obsługa roczna

W ramach czynności konserwacyjnych i obsługi serwisowej raz w roku należy wykonać poniższe czynności:

- przeprowadzenie czynności przewidzianych dla obsługi półrocznej,

- sprawdzenie układu zasilania systemu,

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zamontowanych w systemie,

- sprawdzenie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu,

- zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGA,

- wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych określonych w dokumentacji powykonawczej systemu gaszenia aerozolem oraz DTR urządzeń systemu,

- zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemów SGA,

- wykonanie (jednorazowo):

- w budynku Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58 w Gdańsku, do dnia 31.12.2020 r. przedłużenia okresu użytkowania (resursu) generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat. Należy bezwzględnie dokonać wymiany zapłonników we wszystkich generatorach. Należy przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie okresu użytkowania generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat.

- w budynku  Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku, do dnia 31.12.2022 r. przedłużenia okresu użytkowania (resursu) generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat. Należy bezwzględnie dokonać wymiany zapłonników we wszystkich generatorach. Należy przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie okresu użytkowania generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat.

- sprawdzenie raz w roku podczas próbnej ewakuacji budynku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym,

- Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Centrum Inwestycji 
i Remontów Uniwersytetu Gdańskiego, które będą wymagane po podpisaniu umowy:

- kontynuować (lub założyć nowe, jeśli nie ma), książki pracy i eksploatacji instalacji SGG i SGA.  W książkach wpisać aktualne telefony kontaktowe w ciągu dnia i przez całą dobę,

- wymienić skrócone instrukcje obsługi z aktualnymi telefonami do kontaktu,

- dokonywać wpisów w książkach pracy i eksploatacji instalacji z przeprowadzanych czynności w systemach SGG i SGA,

- wytypować osobę do kontaktów ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy oraz nr fax-u i e-mail),

- po podpisaniu umowy na konserwację i obsługę serwisową, należy uzgodnić 
z przedstawicielami Zamawiającego formę i treść protokołów odbiorów częściowych 
z przeprowadzanych konserwacji i obsługi serwisowej,

- protokoły odbiorów z przeprowadzonych konserwacji i obsługi serwisowej muszą być potwierdzone przez pracownika administracji danego obiektu i przedstawiciela Zamawiającego,

- po uzyskaniu potwierdzenia na protokołach powyższych osób, Wykonawca może złożyć fakturę wraz z dołączonymi oryginałami protokołów z przeprowadzonych konserwacji systemów,

- po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej,

- w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje:

•	imię i nazwisko serwisanta(ów),

•	dokładny adres obiektu, na  którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową,

•	data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

•	zakres przeprowadzonych prac,

•	wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą,  należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację).