## Arkusz1
Załącznik nr 1c, postępowanie J711.291.1.66.2020.MB
Matryca działań serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę przy urządzeniach, systemach oraz instalacjach
l.p. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | Czasookres
1 | Centrale wentylacyjne wraz z automatyką | Sprawdzenie, i utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki central , kontrola utrzymania parametrów zadanych na sterownikach, , w razie konieczności regulacja automatyki i innych elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej.Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania temperatur zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi użytkownika. | na bieżąco
|  | Sprawdzanie pomp ciepła w centralach wentylacyjnych firmy Clima - Produkt- sterowniki centrali, sterowniki spreżarki itd. zgodnie z DTR urządzenia | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola pracy przepustnic i ich czyszczenie | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wentylatorowej | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie i wymiana filtrów na nowe | raz na 6 msc lub wg wskazań alarmu presostatu
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy wodnej, chłodnicy, oraz pomp, siłowników i zaworów i innych elementów wyposażenia centrali | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wymiennika obrotowego lub krzyżowego | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie środkami grzybobójczymi wnętrza centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą oraz w razie potrzeb powierzchni zewnętrznych centrali | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola i naprawy oblachowania elementów central( pompy, zawory, siłowniki, instalacja rurowa i inne) | według potrzeb
|  | Kontrola prawidłowości działania odpowietrzników przy centralach ( instalacja CT oraz WL) | raz na 4 miesięce
|  | Testowanie pomp CT central wentylacyjnych w okresie letnim | w razie potrzeb
|  | Sprawdzenie,utrzymanie w ciągłej sprawności czujników przeciwzamrożeniowych w centralach | raz na rok (do 30 listopada )
2 | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów | raz na rok
|  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym | raz na rok
|  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych | raz na rok
3 | Klapy p.poż. i zawory p.poż | Przegląd klap p.poż.i zaworów p-poż -sprawdzenie poprawności zamykania i otwierania klapy( czy się nie zakleszcza lub zacina w kanale)- w razie potrzeby naprawa/wymiana/otwarcie zaworu / klapy lub elementu kanału - przegląd zakończony protokołem( bez sprawdzenia siłowników i podłączeń do centrali pożarowej ) | raz na rok
4 | Instalacja przewodów wentylacji | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału oraz drobne poprawki | raz na rok a w razie potrzeb na bieżąco
|  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów | raz na rok
|  | utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach ( wentylacja mechaniczna i grawitacyjna ) | raz na rok
|  | Czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku Czyszczenie anemostatów kratek nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach | raz w ciągu 3-letniego okresu konserwacji raz na rok lub w razie potrzeb
5 | Agregaty i cała instalacja wody lodowej wraz z automatyką | Kontrola zaworów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie filtrów na instalacji | raz na rok
|  | Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej, sprawdzenie , kontrola i ewentualne naprawy rurociagów wody lodowej | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach | przed 31.X każdego roku
|  | Kontrola pracy automatyki, dokręcanie połączeń elektrycznych | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola obwodu freonowego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na 4 miesiące lub w razie konieczności
|  | Sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa na instalacji freonowej przez UDT co 6 miesięcy - ująć w kosztach Wykonawcy | raz na 6 miesięcy
|  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych oraz ewentualne dokręcenie | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie i jego elementy mieszczą się w granicach wartości znamionowych | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie czy wentylatory skraplacza Guntner i inne elementy są uruchamiane automatycznie przez sterownik. Sprawdzenie głośności pracy wentylatorów. | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzanie chłodnic Guntner ( zasilanie, automatyka, część hydrauliczna ) Oczyszczenie lameli skraplacza. | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola obwodu glikolowego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na 4 miesięce
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku, protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | w zależności od potrzeb
6 | Instalacja CT central wentylacyjnych | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki układu CT | raz na 4 miesięce
|  | Kontrola stanu położenia zaworów | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie odpowietrzników i filtrów na instalacji CT | raz na rok lub w razie potrzeb
|  | kontrola pomp CT oraz ciśnień na Instalacji CT | raz na 4 miesięce
7 | Agregat do chłodni wraz z automatyką urządzenia i automatyką pomieszczenia chłodni. | Sprawdzanie automatyki agregatu,sprawdzanie szczelnosci instalacji freonowej | raz na 4 miesięce
|  | czyszczenie chłodnicy chłodni środkami grzybobójczymi, wirusobójczymi i bakteriobójczymi | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzanie i kontrola utrzymania temperatur w pomieszczeniu i w razie potrzeby regulacja układu | na bieżąco
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | w razie potrzeb
8 | Instalacje klimatyzatorów i klimakonwektorów wraz z automatyką i zasilaniem elektrycznym | Sprawdzenie drożności odpływu pływu skroplin i ewentualne czyszczenie | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie pracy pompek skroplin | raz na 4 miesięce
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki klimatyzatorów i klimakonwektorów | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych z użyciem atestowanego środka grzybobójczego,wirusobójczego i biobójczego | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie filtrów klimatyzacji / wymiana filtrów urządzeń wewnętrznych klimakonwektorów z geowłókniny | raz na 4 miesięce
|  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych | raz na rok
|  | Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie poboru prądu silników wentylatorów i sprężarek jz. klimatyzacji | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej | raz na 4 miesięce
|  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego z zapisem na dysku przy użyciu oprogramowania narzędziowego w układach VRF Fujitsu | raz na 4 miesięce
|  | Sprawdzanie szczelności instalacji freonowej/ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego ze znalezieniem nieszczelności i jej usunięciem | w razie potrzeb
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | w razie potrzeb
9 | układ wentylacji digestoriów | utrzymanie w ciągłej sprawności układu automatyki, siłowników , przepustnic, regulatorów CAV i VAV wentylacji digestoriów itd.. | raz na 4 miesięce
10 | Układ wentylacji stacji trafo i garaży, serwerowni i UPS-a | Utrzymanie w ciagłej sprawnosci , kontrola i ewentualne naprawy systemu wentylacji stacji trafo i garaży | raz na 4 miesięce
11 | Nawilżacze Condair i Nordmann RCD3000 | Utrzymywanie w ciagłej sprawności, sprawdzanie zabrudzenia zbiorników nawilżaczy i ich wymiana w razie potrzeb | raz na 4 miesięce
12 | Rozdzielnice elektryczne i automatyki wentylacji, klimatyzacji i agregatów WL , chłodni,wentylatorów i innych | Kontrola i dokręcanie połączeń śrubowych elektrycznych,utrzymanie w ciagłej sprawności uszczelek i zamknięć rozdzielnic i ich powierzchni zewnętrznych( usuwanie rdzy i konserwacja powłokami malarskimi) | raz na rok
|  | utrzymywanie w ciągłej sprawności aparatury zabezpieczającej w rozdzielnicach | raz na rok
13 | Kurtyny powietrzne | czyszczenie obudowy zewnętrznej , czyszczenie wnętrza kurtyny , dokręcenie przewodów na kostkach elektrycznych , sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia , sprawdzenie automatyki,ewentualne przeróbki z płyt gipsowo-kartonowych | raz w roku do 30 września
14 | Sprężarka powietrza wraz z całą instalacją sprężonego powietrza | wymiana filtrów , olejów, pasków klinowych, czyszczenie wymiennika- utrzymanie sprężarki w ciągłej gotowosci do pracy | raz w roku do 30 września
15 | System detekcji gazów w garażach podziemnych | Kalibracja sensorów ( na WNS po stronie Wykonawcy) /wymiana sensorów zgodnie z czasookresami użytkowania, przeglądy instalacji, rozdzielni,modułów sterujacych, detektorów,sterowników wentylacji czy kontrolerów wentylacji | raz na 4 miesiące i zgodnie z czasookresem kalibracji/wymiany sensorów
16 | Gruntowy Wymiennik Ciepła | Czyszczenia całej instalacji raz na 2 lata,sprawdzanie siłowników przepustnic, czujników temperatur, pomp od skroplin | czyszczenie raz na 2 lata, sprawdzanie automatyki GWC raz na 4 miesiące
17 | Czynności wykonywane w razie potrzeb | Wykonywanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji wchodzących w skład budynku | na bieżąco
|  | sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych potwierdzony tabelarycznie | raz na 3 lata lub w razie nagłych potrzeb
18 | Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne i inne wymienione w liście urządzeń do serwisu | Wykonania okresowych badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w liscie urzadzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi | raz na 3 lata