- I. Opis techniczny

Cel i zakres opracowania

Powyższe opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji sanitarnych budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu przy ulicy Wita Stwosza w Gdańsku. W zakres projektowanych instalacji wchodzi:

- Instalacja gazu ziemnego

- Instalacja wody dejonizowanej, sprężonego powietrza,

instalacja próżniowa, instalacja gazów technicznych z butli

Opracowanie zawiera ponadto obliczenia i zestawienie materiałów.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora

- podkład architektoniczno – budowlany

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAiOZ-I-7331/05-JWK66

- przepisy i normy obowiązujące w przedmiotowym zakresie

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe

6. Instalacja gazu ziemnego

6.1. Doprowadzenie gazu ziemnego

Dostarczany rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny  wysokometanowy, rodzina 2, grupa E z gazociągu niskiego ciśnienia. Miejscem dostawy paliwa gazowego ma być kurek gazowy zlokalizowany w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku. W szafce gazowej należy także umieścić układ pomiarowy:

- gazomierz miechowy – G 16

- przelicznik / rejestrator: gazomierz z nadajnikiem impulsów LF

Należy zapewnić telemetryczny przekaz danych pomiarowych.

6.2. Odbiorniki gazu

Paliwo gazowe ma być wykorzystywane do celów technologicznych. Przewiduje się zainstalowanie 580 palników gazowych o wydatku 120 g/h i mocy cieplnej 1.53 kW każdy. Maksymalne godzinowe zużycie gazu z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności o wartości 0,037, wyniesie 4,16 m3/h. Gaz doprowadza się do zaworów pojedynczych w liczbie 552 oraz do podwójnych zaworów w liczbie 14. Od zaworów gaz doprowadza się do palnika za pomocą przewodów elastycznych. Przewidziano zastosowanie zaworów G ½ ” produkcji BROEN (bądź równoważne), które dają możliwość zamocowania na powierzchni blatu stołu laboratoryjnego. Palniki gazowe powinny być wyposażone w automatyczne odcięcie dopływu gazu w przypadku zaniku płomienia.

6.3. Prowadzenie przewodów

Instalację w budynkach należy wykonać z rur stalowych czarnych w zakresie średnic od DN15 do  DN50 bez szwu wg PN-H-74251 o połączeniach spawanych. Połączenia gwintowane dopuszcza się do połączenia armatury. Gaz rozprowadzony będzie w budynku w części piwnicznej do pionów DN32 prowadzonych w obrębie klatek schodowych. Przewidziano trzy piony gazowe. Przewody gazowe w kanale instalacyjnym należy prowadzić pod stropem, powyżej przewodów instalacji wod-kan oraz w korytarzach pod stropem (powierzchnia spodnia sufitu podwieszanego) lub po powierzchni ściany. Na odejściach do każdego laboratorium należy zamontować kurki odcinające w miejscach dostępnych. Średnica nominalna kurka powinna odpowiadać średnicy nominalnej przewodu, na którym jest zainstalowany. W obrębie laboratoriów przewody prowadzić po spodniej powierzchni sufitu podwieszanego, zejścia w dół do przy ścianie oraz za pomocą przewodu elastycznego pod stołami laboratoryjnymi do palników laboratoryjnych na stołach.

Przewody prowadzone do palników na stołach pośrodku pomieszczeń należy wykona z rur stalowych bez szwu łączonej przez spawanie i prowadzić w kanale podłogowym, przykrytym ekranem z otworami wentylacyjnymi. Kanał podłogowy powinien mieć szerokość o 80 mm większą od średnicy zewnętrznej przewodu, który się nim znajduje. Przewód w kanale powinien spoczywać na podkładce. Przewód należy przymocować do podłoża.

Przejścia przez ściany wykonać w gazoszczelnych tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym. Tuleję zakończyć od ściany w odległości 3 cm z każdej strony. Tuleja ochronna powinna mieć średnicę większą o dwie dymencje od średnicy przewodu przechodzącego przez przegrodę. Przewody montować do ścian lub innych trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Mocowania przewodów wykonywać co najmniej co 1,5m, a dla dłuższych prostych odcinków co 3m. Rurociągów instalacji gazowej nie wolno prowadzić w bruzdach. Przewodów instalacji gazowej nie można wykorzystywać jako wsporniki dla innych przewodów, urządzeń oraz elementów stanowiących stałe lub ruchome wyposażenie pomieszczenia.

6.4. Próba szczelności instalacji gazowej

Należy przeprowadzić główną próbę szczelności na instalacji gazowej nieposiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Główną próbę szczelności przeprowadzi powinien wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów. Osoba kierująca wykonaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Przed przystąpieniem do próby szczelności wykonawca powinien dostarczyć protokół badania sprawności kanałów wentylacyjnych. Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych

- kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji

- stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem

- sprawdzenia jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych

- jakość wykonania połączeń skręcanych lub spawanych

Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 0,1 MPa (pomieszczenia zagrożone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony). Do napełnienia przewodów można także użyć azotu lub dwutlenku węgla z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia. Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Jeżeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Pozytywny wynik nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte. Jeżeli wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelne, używając do tego celu specjalnych testerów szczelności lub eksplozymetrów.

Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo. Jeżeli kilkakrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalację należy zdyskwalifikować i żądać wykonania nowej. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo.

6.5. Uruchomienie instalacji gazowej

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje się przez dokładne oczyszczenie przewodów z rdzy, a następnie pokrycie ich farbą podkładową i nawierzchniową.

W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności:

- podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu

- podłączenie do czynnej sieci

- napełnienie gazem przyłącza

- zainstalowanie układu pomiarowego w szafce gazowej

6.6. Wentylacja pomieszczeń z urządzeniami gazowymi

Urządzenia gazowe (palniki gazowe) zasilane z projektowanej instalacji gazowej, będą pobierać powietrze z pomieszczenia, w którym się znajdują. Pomieszczenia, w których instalowane będą urządzenia gazowe (palniki laboratoryjne) wyposażone będą w wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zrównoważoną uwzględniającą w krotności wymian powietrza zużycie tlenu przez zapalone palniki gazowe. System wentylacji mechanicznej, poza okresem użytkowania pomieszczenia,  ma zapewnić minimalną wymianę powietrza w ilości 1,5 wymiany w ciągu godziny.

6.7. Uwagi i zalecenia

W każdym laboratorium z palnikami gazowymi przewidziano Automatyczny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej z czujnikami gazu pod stropem. Po przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu system załączy sygnalizację świetlną i dźwiękową wyprowadzoną na korytarz przy laboratorium oraz do pomieszczenia portierni, co jest zabezpieczeniem wystarczającym przy stałym nadzorze. Przy braku stałego dozoru trzeba zastosować głowicę samo zamykającą umieszczoną wraz z kurkiem głównym i gazomierzem w skrzynce na ścianie zewnętrznej budynku lub na granicy posesji.

Przyłącze gazu wraz z dokumentacją wykona POZG.

- Instalacja wody dejonizowanej, sprężonego powietrza,

instalacja próżniowa, instalacja gazów technicznych z butli

  - Instalacja wody dejonizowanej

Zaprojektowano instalację wody dejonizowanej na potrzeby laboratoriów Wydziału Biologii. Przewody wody dejonizowanej doprowadza się punktów poboru zlokalizowanych w laboratoriach i pomieszczeniach przygotowawczych. Przyjęto,  że woda w punktach poboru będzie spełniać warunki określone w normie Polskiej PN-EN ISO 3696:1999 dla wody stosowanej w laboratoriach analitycznych a jej przewodność będzie niższa niż 0,1 μS/cm. Układ  zaprojektowano dla około 370 punktów poboru zlokalizowanych w 122  laboratoriach. Przyjęto, że każde z laboratoriów będzie musiało mieć zapewnione minimum 50 litrów wody ultraczystej o przewodności poniżej 0,1 μS/cm w ciągu 8 godzinnego dnia pracy co przekłada się na dobową zdolność produkcyjną systemu minimum 18 300 litrów. Przyjęto, że cały system będzie miał wydajność 1500 litrów wody zdejonizowanej na godzinę. Zakłada się centralną produkcję wody zdejonizowanej z systemem dystrybucji.

Przewody instalacji

Zakłada się, że system dystrybucji zapewni utrzymanie wysokich parametrów wody ultraczystej, system zaprojektowano z rur typu PEX np. produkcji UPONOR (bądź równorzędne). Przewody rozdzielcze prowadzić należy w posadzkach umieszczając je w korytku z PCW wraz z przewodami wody użytkowej. Przewody po dokonaniu prób i płukania oraz po ociepleniu należy zamknąć przykrywając pokrywą ochronną. Przewody prowadzone w pobliżu ścian należy prowadzić w bruzdach.

Zaprojektowano cyrkulację wody dejonizowanej z powrotem do zbiornika wyrównawczego o pojemności 1100 dm3. Piony wody dejonizowanej (piony przy klatkach schodowych schodzących do poziomu piwnicy) oraz poziome przewody rozdzielcze wykonać z rur Ø32. Odejścia do kilku punktów poboru (np. do laboratorium) z rur Ø20, a do jednego punktu poboru z rur Ø16.

Odbiorniki wody dejonizowanej

Woda dejonizowana doprowadzona będzie do zaworów wody dejonizowanej montowanych do blatu z podłączeniem G1/2” np. produkcji BROEN (bądź  do produktów równorzędnych).  Zawory zlokalizowane będą przy stołach laboratoryjnych oraz w dygestoriach; w miejscach wskazanych na rysunkach.

Stacja dejonizacji wody

System dejonizacji wody zaprojektowano z podzespołów produkcji POLWATER (istnieje możliwość zastosowania urządzeń równorzędnych).

Przyjęta technologia produkcji wody ultraczystej (elementy systemu):

1. Filtr sedymentacyjny

2. Filtr adsorbcyjny z systemem automatycznego płukania (opcja)

3. Stacja zmiękczająco – odżelaziająca

4. Stacja odwróconej osmozy

5. Podwójny moduł dejonizacyjny podstawowy

6. Zbiornik wyrównawczy

7. Pompa cyrkulacyjna

8. Moduł dejonizacyjny doczyszczający

9. Sterylizacja promieniami UV

10. System sterujący i monitorujący

Ad.1 Filtr sedymentacyjny

Filtry mechaniczny o wysokiej wydajności, wyposażone w zawór odpowietrzający. W korpusie o wysokości 20” zamontowany jest filtr sedymentacyjny z pianki polipropylenowej do usuwania piasku, rdzy i innych zawiesin występujących w wodzie dystrybuowanej przez komunalne sieci wodociągowe. Wkład ten chroni stację przed zanieczyszczeniami i awarią.

Ad.2 Filtr adsorbcyjny z systemem automatycznego płukania

Usunięcie związków chloru oraz związków organicznych i chloropochodnych. Zbiorniki wykonane z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. Płukanie zwrotne odbywa się automatycznie.

Ad.3 Stacja zmiękczająco – odżelaziająca

Stacja oparta na złożu zapewnia optymalne przygotowanie wody wodociągowej do separacji membranowej w module odwróconej osmozy, optymalizuje proces i znacząco wpływa na jakość pracy i żywotność membran. Praca w pełni automatyczna, stacja regeneruje się po kolejnych cyklach zmiękczania i odżelaziania. Obsługa urządzenia sprowadza się do okresowego uzupełniania soli w zbiorniku. Zakup soli jest też jedynym kosztem eksploatacji. Głowica sterująca ze sterowaniem objętościowym.

Elementy stacji zmiękczania:

- Zbiornik szt. 1

- Dystrybutor 1,05” szt. 1

- Zbiornik solanki (bez rusztu) kompletny szt. 1

- WS1 El Soft Valve Meter szt. 1

- WS1 1” Plastik Male BSPT (2pcs) szt. 1

Ad.4 Stacja odwróconej osmozy

Instalacja wyposażona jest w sterownik PLC, sedymentacyjny prefiltr na 5 mikronów, w pompę podnoszącą ciśnienie, automatyczny system kontrolno – pomiarowy z możliwością adaptacji do specyficznych wymagań klienta, przepływomierze, ochronę przed niskim ciśnieniem, miejsca poboru prób aby móc sprawdzić sprawność prefiltra i produktu a także wiele innych zalet. Na wyposażeniu monitor TDS.

Specyfikacja:

- Ilość wody na wyjściu: 36,4 m3/d

- Współczynnik separacji 99,5% - rzeczywisty poziom oczyszczania

- System recyrkulacji - odzysk 60%

- Ilość membran:  6 (4”x 40”)

- Wymiary instalacji (cale): 20x19x65

- Połączenie na wejściu 1”

- Połączenie na wyjściu produktu 1/2”

- Połączenie na wyjściu odpadu 1/2”

- Waga 111 kg

Ad.5 Podwójny moduł dejonizacyjny podstawowy

- Moduł składa się z 2 zbiorników wypełnionych 25 dm3 złoża mieszanego jonowymiennym firmy każdy. Moduł zapewnia produkcję wody zdejonizowanej o przewodności poniżej 0,1 μS/cm. Eksploatacja polega na podłączeniu szybkozłączem nowego modułu w miejsce  zużytego. Moduły dostarczane są gotowe do podłączenia. Podłączenie może być dokonane przez serwis Labopol lub pracowników. Za modułami znajduje się konduktometr dokonujący pomiaru przewodności wody zdejonizowanej „w przepływie”. W wypadku przekroczenia zadanych wartości wskutek wyczerpania złoża uruchamia się alarm. Informacja o konieczności wymiany modułów dejonizacyjnych może zostać przekazana zdalnie w trybie automatycznym do serwisu Labopol.

Ad. 6 Zbiornik wyrównawczy

- Woda zdejonizowana trafia do hermetycznego zbiornika wyrównawczego o pojemności minimalnej 1100 dm3 lub większej. Zbiornik zapewnia wystarczającą podaż wody zdejonizowanej w wypadku jednoczesnego większego poboru. Jednocześnie jest koniecznym elementem recyrkulacji.

Ad. 8 Moduł dejonizacyjny doczyszczający

Moduł składa się z 1 zbiornika wypełnionego 25 dm3 złoża mieszanego jonowymiennego firmy. Moduł produkuje wodę zdejonizowaną o przewodności 0,05 μS/cm i zapewnia wysoką jakość wody w systemie recyrkulacji. Eksploatacja polega na podłączeniu szybkozłączem nowego modułu w miejsce  zużytego. Moduły dostarczane są gotowe do podłączenia. Podłączenie może być dokonane przez serwis Labopol lub pracowników.

Ad. 9 Sterylizacja promieniami UV

- Urządzenie typu składa się z reaktora wykonanego ze stali szlachetnej, w którym znajduje się promiennik UV osłonięty rurą ze szkła kwarcowego. Selektywny czujnik dokonuje pomiaru intensywności promieniowania UV, alarm ostrzega o nieprawidłowościach i awariach, szafka elektryczna z elektronicznym monitorem koordynuje działanie reaktora UV. Sterylizacja zapewnia czystość mikrobiologiczna systemu. Pojawienie się zanieczyszczeń mikrobiologicznych w systemie może negatywnie wpłynąć na jakość wody zdejonizowanej. W systemie zaprojektowano dwa sterylizatory UV jeden dla wody wchodzącej do systemu dystrybucji i drugi dla wody powracającej z systemu.

Ad. 10 System sterujący i monitorujący

Szafa kontrolno pomiarowa. System sterujący napełnianiem zbiornika, zabezpieczenia termiczne, kontrola modułu odwróconej osmozy, kontrola pracy modułów dejonizujących, stały monitoring jakości wody ultraczystej.

Cechy sterownika:
-możliwość wyboru opcji regeneracji czasowej lub objętościowej

-dwie opcje programowania regeneracji czasowej1 -28 dni

-kalendarz 7-mio dniowy

-cztery opcje inicjowania regeneracji:

objętościowa natychmiastowa

objętościowa opóźniona

czasowa opóźniona

wymuszona sygnałem zewnętrznym np. spadkiem ciśnienia na złożu

-programowalne czasy etapów regeneracji

-regeneracja wymuszona od 1 do 28 dni

-obsługiwane zbiorniki 6”- 22”

-uzupełnianie zbiornika soli lub innych regeneratów wody uzdatnionej

-możliwość zaprogramowania dwukrotnego płukania

-trwałe zachowanie danych oprogramowania i parametrów pracy w pamięci mikroprocesora

  - Instalacja sprężonego powietrza, instalacja próżniowa

Instalacja sprężonego powietrza

Zaprojektowano instalację sprężonego powietrza z centralnym przygotowaniem wraz z siecią dystrybucji gazu. Przygotowanie sprężonego powietrza odbywa się w części piwnicznej budynku, w pomieszczeniu technicznym 0/06. Sprężone powietrze doprowadza się do punktów poboru zlokalizowanych w laboratoriach i pomieszczeniach przygotowawczych.

Układ  zaprojektowano dla 270 punktów poboru o maksymalnej wydajności 5 m3/h przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 8 bar. Wydajność systemu (dla współczynnik  jednoczesności poboru sprężonego powietrza wynoszącego 0,1):

Q = 5 m3/h x 150 x 0,1 = 75 m3/h = 1250 dm3/min = 20,8 dm3/s

Przyjęto, że cały system będzie miał maksymalną wydajność 21 dm3/s przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 8 bar. Sprężone powietrze doprowadzone będzie do zaworów przeznaczonych dla instalacji sprężonego powietrza z podłączeniem G 1/2”. Przewidziano montowane do blatu zawory produkcji BROEN (bądź produkt równorzędny).

Przygotowanie sprężonego powietrza

Technologia przygotowania sprężonego powietrza ma pozwolić na uzyskanie odpowiednich klas jakości powietrza (wg DIN ISO 8573-1). Pod względem zawartości oleju i pyłu uzyskanie 1 klasy czystości oraz pod względem zawartości wody uzyskanie co najmniej 4 klasy czystości.

Technologia przygotowania sprężonego powietrza:

    - sprężarka bezolejowa

sprężarka bezolejowa spiralna typu SF15 Qmax=24,1 dm3/s przy ciśnieniu roboczym 8 bar, moc silnika 15 kW, produkcja AtlasCopco (bądź urządzenie równorzędne).

    - odwadniacz cyklonowy – odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych

filtr serii MWS, typ F50, przyłącze G 1/2", Qmax = 118 m3/h (8 bar), wyposażony w automatyczny spust kondensatu i manometr różnicowy, produkcja ComFilter – Grados (bądź urządzenie równorzędne).

    - zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza, wyposażony w armaturę:

- presostat (wyłącznik ciśnieniowy do sterowania pracą sprężarki),

- zawór bezpieczeństwa,

- zawory odcinające,

- manometr ciśnieniowy z kurkiem manometrycznym

- automatyczny spust kondensatu

- właz kontrolny zbiornika

- wąż ciśnieniowy doprowadzający sprężone powietrze

Wielkość zbiornika: V = 1,2 min. x 1250 dm3/min. = 1500 dm3

    - filtr wstępny – usunięcie zanieczyszczeń stałych

filtr serii FV, typ F55, przyłącze G 1/2", Qmax = 118 m3/h (8 bar),  wyposażony w automatyczny spust kondensatu i manometr różnicowy, produkcja ComFilter – Grados (bądź urządzenie równorzędne).

    - osuszacz chłodniczy typ ECOTROC– obniżenie temperatury punktu rosy

osuszacz typ KTD 70, przyłącze G 1/2", Qmax =77 m3/h (8 bar), wyposażony w automatyczny spust kondensatu i manometr różnicowy,

produkcja KSI –Filtertechnik (bądź urządzenie równorzędne).

    - filtr z węglem aktywnym

filtr serii CA, typ F55, przyłącze G 1/2", Qmax = 118 m3/h (8 bar),

produkcja ComFilter – Grados (bądź urządzenie równorzędne).

    - filtr sterylny – usuwa 100% grzybów i bakterii

produkcja KSI –Filtertechnik (bądź urządzenie równorzędne).

Instalacja próżniowa

Instalacja próżniowa ma być doprowadzona do zaworów przeznaczonych dla instalacji sprężonego powietrza z podłączeniem G 1/2”. Przewidziano montowane do blatu zawory produkcji BROEN (bądź produkt równorzędny). Instalacja wytwarzająca próżnię (pompa próżniowa z osprzętem) ma znajdować się w pomieszczeniu technicznym na najniższej kondygnacji budynku (obok układu wytwarzania sprężonego powietrza).

Prowadzenie przewodów instalacji

Sprężone powietrze oraz instalację próżniową doprowadza się do zaworów zlokalizowanych w laboratoriach i pomieszczeniach przygotowawczych. Projektowana instalacja ma być wykonana zgodnie z systemem rur wtykowych John Guest dla średnic w zakresie od Ø12 do Ø28 oraz zgodnie z systemem UPONOR PEX-a dla większych średnic.

Sprężone powietrze na poziomie piwnicy (kondygnacja 0) doprowadza się do pionu S1, S2, S3 w pobliżu klatki schodowej. Przewody instalacji próżniowej prowadzi się równolegle z przewodami instalacji sprężonego powietrza i doprowadza się do pionów V1, V2, V3. Przewody poziome należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody ze sprężonym powietrzem w obrębie pionów oraz w przypadku głównych przewodów rozdzielczych powinny tworzyć pętlę.

W najniższych punktach instalacji sprężonego powietrza należy zamontować wodooddzielacze w kształcie trójnika. Złączka ta powinna by zainstalowana poziomo.

7.3. Instalacja gazów technicznych z butli

Przyjęte rozwiązanie projektowe

Zaprojektowano instalację gazów technicznych takich jak azot (N) oraz dwutlenek węgla (CO2). Gazy techniczne doprowadza się do punktów poboru w następujących pomieszczeniach laboratoryjnych: II/FR/105, II/FR/105, II/FR/103 (Katedra Fizjologii Roślin); I/BM/81b, II/BM/55, II/BM/58, II/BM/59 (Katedra Biologii Molekularnej).

Źródłem gazów technicznych będą trzy butle umieszczone w specjalnych szafach. Po jednej butli gazowej z azotem i z dwutlenkiem węgla należy umieścić w szafach w pomieszczeniu nr II/BM/59 (8 punktów poboru azotu oraz 9 punktów poboru dwutlenku węgla); jedną butlę gazową z azotem przewidziano w pomieszczeniu nr  II/FR/106 (10 punktów poboru azotu).

Zastosowane materiały

Laboratoria należy wyposażyć w butle z gazem (butle z azotem i butle z dwutlenkiem węgla) o najwyższej czystości produktu, np. butle z gazem Experis® wraz z osprzętem, produkcji AirProducts (bądź produkt równorzędny). Wszystkie przewody należy wykonać rur stalowych nierdzewnych o przekroju poprzecznym Dn15. Złączki oraz osprzęt także wykonane ze stali nierdzewnej. Gaz techniczny doprowadzony będzie do zaworów z podłączeniem G ½”, montowanych na blatach stołów laboratoryjnych. Należy zamontować zawory dla gazów niepalnych produkcji BROEN (bądź produkt równorzędny).

Uwagi i zalecenia

Butle na gazy techniczne należy przechowywać w szafach wyposażonych wentylację wyciągową z wyrzutami wyprowadzonymi ponad połać dachu. Stosować należy tylko właściwie dobrane wyposażenie, które jest odpowiednie dla danego produktu, jego ciśnienia podawania oraz temperatury. Należy stosować się do instrukcji obsługi i wskazań producenta butli z gazem technicznym.

II. Zestawienie materiałów

Materiały przykładowe: można zastosować materiały i urządzenia równorzędne.

Ad.6. Zestawienie materiałów instalacji gazu ziemnego

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura czarna bez szwu szwem Dn15 |  | m | 2016 |
| 2 | Rura czarna bez szwu szwem Dn20 |  | m | 309 |
| 3 | Rura czarna bez szwu szwem Dn25 |  | m | 208 |
| 4 | Rura czarna bez szwu szwem Dn32 |  | m | 111 |
| 5 | Rura czarna bez szwu szwem Dn50 |  | m | 46 |
| 6 | Punkty poboru gazu, zawór pojedynczy G 1/2 " dla gazu palnego (prod. BROEN bądź równorzędne), np. BROEN |  | szt. | 552 |
| 7 | Punkty poboru gazu, zawór podwójny G 1/2 " dla gazu palnego (prod. BROEN bądź równorzędne), np. BROEN |  | szt. | 14 |

Ad.7

7.1.Instalacja wody dejonizowanej

|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur, kształtek i złączek |  |  |  |  |  |  |
| Uponor PEX-a |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury - Uponor PEX-a |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 16 x 2,2 | 0160003 | 13 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 20 x 2,8 | 0200007 | 1 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 25 x 3,5 | 0250002 | 10 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 32 x 2,9 | 0320034 | 37 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 40 x 3,7 | 0400035 | 22 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 50 x 4,6 | 0500036 | 10 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w sztangach | 63 x 5,8 | 0630037 | 7 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach | 16 x 2,2 | 5061622 | 1743 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach | 20 x 2,8 | 5102028 | 277 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach | 25 x 3,5 | 0250015 | 197 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach | 32 x 2,9 | 5063230 | 126 | m |
|  |  | Rura Uponor PEX-a 6/10 bar w zwojach | 40 x 3,7 | 5064037 | 3 | m |
|  | Kształtki - Uponor PEX-a |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolanko PEX,PPSU S3,2 | 16 - 16 | 04013530 | 13 | szt. |
|  |  | Kolanko PEX,PPSU S3,2 | 20 - 20 | 04013540 | 1 | szt. |
|  |  | Kolanko PEX,PPSU S3,2 | 25 - 25 | 04013550 | 1 | szt. |
|  |  | Kolanko PEX,PPSU S5 | 32 - 32 | 04113570 | 8 | szt. |
|  |  | Kolano naścienne PEX z gw. wewn. | 16 - 1/2"w | 04056232 | 221 | szt. |
|  |  | Kolano WIPEX | 2"w | 64250 | 2 | szt. |
|  |  | Metalowy łuk prowadzący 90° | 16 | 350263 | 303 | szt. |
|  |  | Metalowy łuk prowadzący 90° | 20 | 350278 | 11 | szt. |
|  |  | Metalowy łuk prowadzący 90° | 25 | 350284 | 5 | szt. |
|  |  | Nypel przejściowy | 1"z - 3/4"w | 00323125 | 1 | szt. |
|  |  | Nypel przejściowy WIPEX | 2"z - 1"w | 625025 | 1 | szt. |
|  |  | Nypel przejściowy WIPEX | 2"z - 1_1/4"w | 625032 | 1 | szt. |
|  |  | Pierścień Q&E biały | 32 | 00320032 | 101 | szt. |
|  |  | Pierścień Q&E biały | 40 | 00400032 | 22 | szt. |
|  |  | Pierścień Q&E niebieski | 16 | 00160011 | 728 | szt. |
|  |  | Pierścień Q&E niebieski | 20 | 00200011 | 142 | szt. |
|  |  | Pierścień Q&E niebieski | 25 | 00250011 | 116 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX - gw. wewn. PEX S5 | 40 - 1_1/4"w - 40 | 04154285 | 1 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S3,2 | 16 - 20 - 16 | 04044834 | 7 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S3,2 | 25 - 25 - 16 | 04044653 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S3,2 | 25 - 25 - 20 | 04044654 | 1 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S5 | 25 - 32 - 25 | 04754857 | 6 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S5 | 32 - 20 - 25 | 04754773 | 4 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S5 | 32 - 20 - 32 | 04754574 | 15 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S5 | 32 - 25 - 25 | 04754775 | 1 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX S5 | 32 - 25 - 32 | 04754575 | 4 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 16 - 16 - 16 | 04014430 | 113 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 20 - 16 - 16 | 04014743 | 20 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 20 - 16 - 20 | 04014543 | 17 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 20 - 20 - 16 | 04014643 | 4 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 20 - 25 - 20 | 04014845 | 6 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 25 - 16 - 20 | 04014733 | 7 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 25 - 16 - 25 | 04014553 | 26 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 25 - 20 - 16 | 04014752 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S3,2 | 25 - 20 - 20 | 04014754 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S5 | 32 - 32 - 32 | 04114470 | 7 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S5 | 40 - 40 - 40 | 04114480 | 3 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S5 | 40 - 32 - 32 | 04114787 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik PEX,PPSU S5 | 40 - 32 - 40 | 04114587 | 2 | szt. |
|  |  | Trójnik WIPEX | 2"w - 2"w - 2"w | 64350 | 2 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX z gw. wewn. S3,2 | 25 - 1"w | 04051254 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX z gw. wewn. S5 | 32 - 1"w | 04151274 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX z gw. wewn. S5 | 40 - 1_1/4"w | 04151285 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2 | 16 - 3/4"z | 04051033 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX z gw.zewn. S3,2 | 25 - 1"z | 04051054 | 5 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX,PPSU S3,2 | 20 - 16 | 04012143 | 22 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX,PPSU S3,2 | 25 - 16 | 04012153 | 7 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX,PPSU S3,2 | 25 - 20 | 04012154 | 4 | szt. |
|  |  | Złączka prosta PEX,PPSU S5 | 40 - 32 | 04112187 | 3 | szt. |
|  |  | Złączka prosta W PEX z gw.zewn. S5 | 32 - 1"z | 04151374 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka prosta W PEX z gw.zewn. S5 | 40 - 1"z | 04151384 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka prosta W PEX z gw.zewn. S5 | 50 - 1_1/4"z | 08151355 | 2 | szt. |
|  |  | Złączka prosta W PEX z gw.zewn. S5 | 63 - 2"z | 08151367 | 7 | szt. |
|  |  | Złączka WIPEX S3,2 | 32 - 1"z | 640291 | 1 | szt. |
|  |  | Złączka WIPEX S5 | 40 - 1_1/4"z | 640282 | 2 | szt. |
| Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Nypel calowy równoprzelotowy | 1_1/4"z - 1_1/4"z |  | 2 | szt. |
|  |  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 2"z - 1_1/4"w |  | 1 | szt. |

| Zestawienie izolacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |  |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |  |  |  |  |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm | 1756 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 23 mm | 20 mm | 278 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 20 mm | 207 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 36 mm | 20 mm | 163 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 44 mm | 20 mm | 25 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 50 mm | 20 mm | 10 | m |
|  |  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 62 mm | 20 mm | 7 | m |

|  |  | Produkt | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie baterii i punktów czerpalnych |  |  |  |  |
| Baterie i punkty czerpalne |  |  |  |  |
|  | Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne |  |  |  |
|  |  | Zawór czerp. z.w. G1/2” np. produkcji BROEN | 255 | szt. |

Stacja dejonizacji wody wraz z urządzeniami i systemem sterującym i monitorującym produkcji np. POLWATER

7.2 Zestawienie materiałów instalacji sprężonego powietrza

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura z poliamidu Ø12x1,5 mm, PN19 | m | 864 | np. John Guest |
| 2 | Rura z poliamidu Ø15x1,5 mm, PN15 | m | 306 | np. John Guest |
| 3 | Rura z poliamidu Ø22x2,0 mm, PN13 | m | 325 | np. John Guest |
| 4 | Rura z PEX-a Ø32x4,4 mm, PN10 | m | 44 | np. Uponor |
| 5 | Rura z PEX-a Ø40x5,5 mm, PN10 | m | 243 | np. Uponor |
| 6 | Rura z PEX-a Ø50x6,9 mm, PN10 | m | 108 | np. Uponor |
| 7 | Wodooddzielacz w kształcie trójnika | szt. | 4 | np. John Guest |
| 8 | Punkt poboru, zawór G 1/2" do sprężonego pow. | szt. | 270 | np. BROEN |
| 9 | Sprężarka bezolejowa spiralna, SF15 Qmax = 24,1/s, 8 bar | szt. | 1 | np. Atlas Coco |
| 10 | Odwadniacz cyklonowy, filtr serii MWS typ F50 G1/2” Qmax = 118 m3/h 8 bar | szt. | 1 | np. .ComFilter-Grados |
| 11 | Zbiornik wyrównawczy wraz z armaturą V=1500 l | szt. | 1 | np. .ComFilter-Grados |
| 12 | Filtr wstępny filtr serii FV typ F55 G1/2” Qmax = 118 m3/h 8 bar | szt. | 1 | np. .ComFilter-Grados |
| 13 | Osuszacz chłodniczy typ ECOTROC KTD70 G1/2” Qmax = 77 m3/h 8 bar | szt. | 1 | np. KSI-Filtertechnik |
| 14 | Filtr z węglem aktywnym seria CA typ F55G1/2” Qmax = 118 m3/h 8 bar | szt. | 1 | np. .ComFilter-Grados |
| 15 | Filtr sterylny | szt. | 1 | np. KSI-Filtertechnik |

Zestawienie materiałów instalacji próżniowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura z poliamidu Ø12x1,5 mm, PN19 | m | 1400 | np. John Guest |
| 2 | Rura z poliamidu Ø15x1,5 mm, PN15 | m | 430 | np. John Guest |
| 3 | Rura z poliamidu Ø18x2,0 mm, PN16 | m | 350 | np. John Guest |
| 3 | Rura z poliamidu Ø22, PN16 | m | 43 |  |
| 3 | Rura z poliamidu Ø25, PN16 | m | 10 |  |
| 3 | Rura z poliamidu Ø40, PN16 | m | 12 |  |
| 4 | Punkt poboru, zawór G 1/2" do instalacji próżniowej | szt. | 275 | np. BROEN |
| 5. | Pompa próżniowa | szt. | 1 |  |

7.3. Zestawienie materiałów instalacji gazów technicznych z butli

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura stalowa Dn15 | m | 141 |  |
| 2 | Butla z Co2, typ Experis® | szt. | 3 | np. Air Products |
| 3 | Butla z NO, typ Experis® | szt. | 2 | np. Air Products |
| 4 | Punkt poboru, zawór G 1/2" dla gazów niepalnych | szt. | 125 | np. BROEN |

III. Część graficzna