Budowa Wydziału Biologii

Uniwersytet Gdański

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  452 31300-8

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków

ST.1.10.0. KANALIZACJA DESZCZOWA

- OBIEKT : 		Wydział Biologii

- INWESTOR :		Uniwersytet Gdański

- SPORZĄDZIŁ :		inż. Stefan Ratajczak

ST 1.3.1.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektowanej kanalizacji deszczowej dla budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy umowny przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę:

- Kanału grawitacyjnego Ø400, Ø315, Ø250, Ø200, Ø160, Ø110

- Przykanaliki

- Studzienek rewizyjnych

- Studzienek inspekcyjnych

- Modułów skrzynek rozsączających

- Studni przelewowej

- Osadnika, piaskownika i separatora oleju

- Wpustów deszczowych z osadnikiem

- Odwodnień liniowych

Zakres robót przy kanalizacji deszczowej obejmuje:

- Oznakowanie robót

- Dostawę materiałów

- Wykonanie prac przygotowawczych

- Wykonie wykop w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniu - ujęte są w ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE,

- Przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty

- Ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni deszczowych

- Wykonanie izolacji studzienek

- Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu

- Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przyjęto wykonanie przewodów grawitacyjnych z  PVC-U SDR 34 litych jednorodnych kl. SN 8 o ściankach litych łączonych na uszczelkę.

1.3.2. Studzienki rewizyjne sieciowe tworzywowe.

Studnie rewizyjne wykonać z gotowych elementów tworzywowych o średnicy Ø1000 (np. TEGRA 1000) zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni WAVIN). Studnie rewizyjne należy wyposażyć w kinetę w zależności od  średni przewdu  płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi typu ciężkiego; klasa D400. Płyty nastudzienne studni osadzić na pierścieniach odciążających.

1.3.3Studzienki inspekcyjne z PVC na terenie posesji.

Studnie inspekcyjne na terenie działki podłączanej do projektowanej sieci wykonać z gotowych elementów tworzywowych o średnicy Ø425 zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni WAVIN). Studnie inspekcyjne wyposażyć w kinety Ø160 typu I (przepływowa), na rurze trzonowej Ø425 umieścić rurę teleskopową z uszczelką oraz wykonać zwieńczenie za pomocą włazu żeliwnego o klasie D400.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Projektem Budowlanym oraz ST-0.0.0.

Kanalizacja   deszczowa   –  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzenia  ścieków opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

Przewody rurowe:

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Elementy studzienek i komór:

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz   kanałowy  –   element żewliwny   przeznaczony  do   przykrycia  podziemnych  studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.

1.5. Wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Projektem Budowlanym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera lub Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST – 0.0.0.

2. MATERIAŁY.

2.1.Ogólne wymagania dot. stosowanych materiałów:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Wymagania dotyczące stosowanych materiałów:

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.3.Materiały przewidziane do wbudowania:

| Lp. | Wyszczególnienie |  |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | studnia PVC 1000mm (np. TEGRA WAVIN) |  |  | szt. | 36 |
| 2 | studnia PVC Ø425 (np. WAVIN) |  |  | szt. | 3 |
| 3 | studnia osadnikowa PVC 315mm |  |  | szt. | 25 |
|  | z wpustem deszczowym żeliwnym ulicznym |  |  |  |  |
| 4 | studnia chłonna kręgi betonowe Ø1200 h=5,5m |  |  | szt. | 1 |
| 5 | rewizja PVC rury spustowej Ø110 |  |  | szt. | 6 |
| 6 | odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V200 |  |  | m | 4 |
| 7 | skrzynka odpływową typu ACO V200 z koszem osadzczym |  |  | szt. | 1 |
| 8 | odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V150 |  |  | m | 55,5 |
| 9 | skrzynka odpływową typu ACO V150 z koszem osadzczym |  |  | szt. | 1 |
| 10 | odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V100 |  |  | m | 14 |
| 11 | skrzynka odpływową typu ACO V100 z koszem osadzczym |  |  | szt. | 4 |
| 12 | studnia przelewowa typu Labko FRW 10/100 |  |  | szt. | 1 |
|  | NS =10 l/s (np. produkcji WAVIN) |  |  |  |  |
| 13 | piaskownik Labko HEK-EN 1000 (np. produkcji WAVIN) |  |  | szt. | 1 |
|  | Du = 1400 mm, powierzchnia 1,54 m2, V=1000 l |  |  |  |  |
| 14 | separator oleju EuroPek Omega Filter NS 10 |  |  | szt. | 1 |
|  | separator klasy I (np produkcji WAVIN) |  |  |  |  |
| 15 | rura PVC-U Ø400 |  |  | m | 17 |
| 16 | rura PVC-U Ø315 |  |  | m | 348 |
| 17 | rura PVC-U Ø250 |  |  | m | 341 |
| 18 | rura PVC-U Ø200 |  |  | m | 617 |
| 19 | rura PVC-U Ø160 |  |  | m | 559 |
| 20 | rura PVC-U Ø110 |  |  | m | 6 |
| 21 | Skrzynka rozsączająca AZURA 200 l |  |  | szt. | 852 |
| 22 | Klips łączący AZURA cza |  |  | szt. | 2 556 |
| 23 | Króciec AZURA 160 p |  |  | szt. | 13 |
| 24 | Skrzynka rozsączająca Q-Bic |  |  | szt. | 668 |
| 25 | Klips łączący Q-Bic |  |  | szt. | 2 672 |
| 26 | Przyłącze rurowe Q-Bic 160/315 |  |  | szt. | 13 |
| 27 | Zaślepka Q-Bic 35kPa |  |  | szt. | 59 |
| 28 | Adapter Q-Bic do trzonu studni Tegra 600 1- warstwowej |  |  | szt. | 18 |
| 29 | Pierścień odcinający żelbetowy TEGRA 600 (1000/680/150) |  |  | szt. | 18 |
| 30 | Właz żeliwny TEGRA 600 D400/600/800 (40T) |  |  | szt. | 18 |
| 31 | Rura karbowana PP trzonowa DN600 (3.0m) |  |  | szt. | 17 |
| 32 | Rura karbowana PP trzonowa DN600 (6.0m) |  |  | szt. | 1 |
| 33 | Filtr do studzienki AZURA 160 |  |  | szt. | 3 |
| 34 | Filtr do studzienki AZURA 200 |  |  | szt. | 4 |
| 35 | Geow.óknina GEON250 AZURA 2x80m |  |  | szt. | 15 |

3. SPRZĘT.

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych

- koparek przedsiębiernych

- spycharek kołowych lub gąsienicowych

- wibromłotu do zapuszczania grodzic

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- wyciągarek mechanicznych

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora.

Składowanie materiału wg zaleceń producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-0.0.0.

5.2. Wymagania szczegółowe.

5.2.1. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

dla kanałów o średnicy 0,40 m – 2,5 ‰,

dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰,

dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 8 ‰

głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsza niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału

5.2.2. Układanie rur

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach od 0 oC do 10 oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją smarem silikonowym lub pastą BHP, opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ± 0,05 m.

Prawidłową technologią wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniżej:

usunąć korek ochronny z kielicha i bosego łączonych rur (jeżeli występuje).,

montowane fabrycznie uszczelki wargowe należy posmarować smarem silikonowym ułatwiającym poślizg,

ustawić  współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura była skracana, wióry i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem,

włożyć  koniec bosy do kielicha i wsunąć  do oznaczonego miejsca. Czynność tą  należy wykonać ręcznie, ewentualnie można posłużyć się  dźwignią  (w tym przypadku należy koniec rury zabezpieczyć drewnianym kołkiem). W niektórych przypadkach do montażu należy użyć  sprzętu pomocniczego (pasy, bloki itd.), …lub lewarka (podnośnika śrubowego) opartego o łyżkę koparki.

Nigdy nie należy używać łyżki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla lewarka (dotyczy dużych średnic).

Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inżyniera lub Inspektora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. ROBOTY ZIEMNE wg ST- 1.1.0.

Uwagi końcowe.

Po zmontowaniu kanału należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jego ciężar ustabilizować rury przed przeprowadzeniem próby szczelność. Należy również upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis metod montażu rurociągów z rur PVC można znaleźć w fabrycznej instrukcji producenta rur przewidzianych do wbudowania.

„Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

5.2.2.Montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV

Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Studzienka inspekcyjna jest studzienką niewłazową o średnicy zewnętrznej 400 mm. Jej konstrukcja oparta jest na kinecie, rurze trzonowej gładkościennnej i zwieńczeniu. Do zabudowy na kanale o średnicy DN 160.

Studzienki inspekcyjne niewłazowe mogą być zabudowane w terenie zielonym jak i drogach o dużym natężeniu ruchem. Dla zabudowane w drogach o dużym natężeniu ruchem studzienki powinny posiadać aprobaty techniczne COBRTI Instal oraz IBDiM

Zasady montażu studzienek.

studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagają poszerzania wykopów ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego, a niewielki ciężar poszczególnych elementów umożliwia montaż przez jedną osobę. Fazy montażu studzienek: kinetę należy ułożyć poziomo na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm. Poziomując kinetę, należy pamiętać o wbudowanym spadku dna wynoszącym 1,5%. W kinetach przepływowych strzałka wskazuje prawidłowy kierunek przepływu ścieków; rurę karbowaną (trzonową) dociąć do wymaganej wysokości piłą ręczną. Należy pamiętać, że cięcia trzeba dokonać pośrodku karbu (nie doliny); uszczelkę do rury karbowanej należy umieścić w najniżej położonej dolinie (rowku po stronie zewnętrznej rury trzonowej); kielich kinety należy wyczyścić z zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym; teleskop z włazem zamontować w rurze trzonowej, ustawić do rzędnej drogi.

Zamontować przez wciśnięcie rurę trzonową w kielichu kinety. Zaślepkę wyjętą z kielicha kinety należy zamontować na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montażu.

Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy

równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenia zasypki dokonywać

warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu

odpowiedni do lokalizacji studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń

zewnętrznych. Zaleca się przyjęcie stopnia zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartości Proctora (SP – Standardowy Proctor) dla terenów zielonych, 95% SP dla terenów utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem drogowym, 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. Występowanie wody gruntowej powyżej dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu montażowego oraz zapewnienia stopnia zagęszczenia gruntu o jeden przedział wyżej.

w przypadku stosowania zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową dostarczoną wraz z nimi uszczelkę (do rury karbowanej) należy umieścić w najwyżej położonej dolinie po stronie wewnętrznej rury karbowanej. Wykonać połączenia włazu lub wpustu z rurą teleskopową (połączenie mechaniczne na zatrzask).

5.2.2.Montaż systemu Azura i Q-Bic

Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu o wymiarach większych o 40 cm od wielkości kompletu skrzynek rozsączających. W dnie wykopu wykonać podłoże żwirowe o głębokości 30cm.

1. W skrzynce rozsączającej wyciąć  otwór do włączenia króćca.

2. Zamontować króciec ze skrzynką rozsączającą.

3. Skrzynki rozsączające w poziomie należy łączyć ze sobą przy pomocy klipsów łączących.

4. Na dnie wykopu należy rozłożyć geowłókninę. Na nią układamy skrzynki rozsączające.

5. Starannie owinąć skrzynki rozsączające geowłókniną na zakładkę co najmniej 15 cm. Wykop dookoła zasypać obsypką żwirową (nie należy stosować żwiru o ostrych krawędziach).

Szczegółowy opis metod montażu można znaleźć w fabrycznej instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST- 0.0.0.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera lub Inspektora

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych należy przeprowadzić metodą L (z użyciem powietrza). Próbę wstępna przeprowadzić przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku dla  potwierdzenia szczelności całego przewodu należy przeprowadzić kolejną próbę szczelności. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych wykonać metodą z użyciem powietrza LD, spełniając warunki:

- P5min = 11 [kPa] – ciśnienie początkowe t=5 minut podwyższone o 10 % Po powyżej    ciśnienia próbnego atmosferycznego,

- Po = 10 [kPa] – ciśnienie próbne powyżej ciśnienia atmosferycznego,

- ΔP = 1,5 [kPa] – dopuszczalny spadek ciśnienia,

- t1 = 3 min. – czas badania przewodów kanalizacyjnych,

- t2 = 14 min – czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu próby szczelności metodą powietrzną należy powtórzyć badanie w przypadku wykrycia nieszczelności oraz po usunięciu usterki. Do badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych metodą powietrzną należy posiadać sprzęt niezbędny do wykonania badania:

- kompresor,

- korki pneumatyczne,

- agregat prądotwórczy,

- sprzęt pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ciśnienia powietrza na impuls elektryczny.

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność do 10% wartości ΔP, natomiast dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5sek.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru jest:

mb – przewody, z dokładnością do 1,0;

szt. – kształtki, armatura, studnie,

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 0.0.0.

Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom II.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót, odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, częściowych

Odbiór techniczny końcowy polega na:

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,

- sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót montażowych i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2.

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,

- prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,

- szczelność całego przewodu,

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,

- sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni,

- zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

- prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,

W trakcie odbioru należy:

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu

- wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów użytych do robót, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących robót,

- dokonać szczegółowych oględzin robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0.

9.2. Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu armatury i urządzeń,

- zakup, dostarczenie Materiałów,

- montaż rur, kształtek, przyłączeń,

- montaż armatury i wyposażenia,

- wykonanie studzienek,

- płukanie i czyszczenie przewodów,

- próba szczelności przewodów,

- pomiary i badania kontrolne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”

- Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1. Normy

1.	PN-EN 1610	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

2.	PN-81/B-03020	Grunty	budowlane.	Posadowienie	bezpośrednie	budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

3.	PN-B-10736	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.	PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

5.	PN-B-11111	Kruszywa	mineralne.	Kruszywa	naturalne	do	nawierzchni drogowych. świr i mieszanka

6.	PN-B-12037	Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

8.	PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe

9.	PN-H-74051-00	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10. PN-EN 124	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

11. PN-H-74051-02	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)

12. PN-H-74086	Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729	Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917	Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe

17. PN-B-24620	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221	Rury  drenarskie  karbowane  z   nieplastyfikowanego  polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10	           Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego