# Lista materiałów systemu VRV

| Typ | Model | Il. | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Jedn. zewn. | RXYQ12P7W1 | 2 | Pompa ciepła VRV III P HIGH COP |
|  | RXYQ26P7W1 | 1 | Pompa ciepła VRV III P HIGH COP |
|  | RXYQ36P7W1 | 1 | Pompa ciepła VRV III P HIGH COP |
|  | RXYQ38P7W1B | 1 | Pompa ciepła VRV III P COMPACT |
|  | RXYQ40P7W1B | 1 | Pompa ciepła VRV III P COMPACT |
|  | RXYQ46P7W1B | 1 | Pompa ciepła VRV III P COMPACT |
| Opcje jedn. zewn. | BHFQ22P1517 | 5 | Zestaw poł. wielu j. zewn. dla 3 j. zewn. |
| Jedn.wewnętrzne | FXAQ63MA | 1 | A - Jedn. ścienna |
|  | FXCQ32M8 | 1 | C - kaseta międzystr. z 2-kier. nawiewem |
|  | FXFQ100M8 | 9 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ125M8 | 12 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ20M8 | 2 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ25M8 | 4 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ32M8 | 9 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ40M8 | 8 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ50M8 | 6 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ63M8 | 10 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXFQ80M8 | 27 | F - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem |
|  | FXHQ100MA | 1 | H - Jedn. podstropowa |
|  | FXKQ25MA | 1 | K - Kaseta międzystr. narożna |
|  | FXKQ40MA | 1 | K - Kaseta międzystr. narożna |
|  | FXKQ63MA | 1 | K - Kaseta międzystr. narożna |
| Opcje jedn. wewn. | BYBC32GJW1 | 1 | Panel dekoracyjny |
|  | BYC125KJW1 | 88 | Panel dekoracyjny |
|  | BYK45FJW1 | 2 | Panel dekoracyjny |
|  | BYK71FJW1 | 1 | Panel dekoracyjny |
| Sterowniki | BRC1D528 | 92 | Zdalny sterownik |
| Rozdziel./trójniki | KHRQ22M20T7 | 32 | Rozgałęzienie REFNET |
|  | KHRQ22M29T7 | 16 | Rozgałęzienie REFNET |
|  | KHRQ22M64T7 | 22 | Rozgałęzienie REFNET |
|  | KHRQ22M75T7 | 17 | Rozgałęzienie REFNET |
| Rury | 1' 1/8' (1) | 21,8m |  |
|  | 1' 1/8' (2) | 209,3m |  |
|  | 1' 3/8' | 22,9m |  |
|  | 1' 5/8' | 380,2m |  |
|  | 1/2' | 472,8m |  |
|  | 1/4' | 181,3m |  |
|  | 3/4' | 607,4m |  |
|  | 3/8' | 568,3m |  |
|  | 5/8' | 362,4m |  |
|  | 7/8' | 173,8m |  |

# Szczegóły jedn. wewn.

# Tabela skrótów

| Nazwa | Logiczna nazwa urządz. | HC | Dostępna wydajność ( z korekcją p.zamroż.) |
| --- | --- | --- | --- |
| FCU | Nazwa modelu urządz. | Przepł. pow. | Przepł. pow. przy niskiej i wysokiej prędk. went. |
| Tmp C | Warunki wewn. przy chłodz. (temp. t. suchego/wilg. wzg.) | Dźwięk | Ciśn. akust. niskie i wysokie |
| TC | Dostępna całk. wydajn. chłodn. | MCA | Min. natęż. prądu w obwodzie |
| SC | Dostępna jawna wydajn. chłodn. | WxHxD | Szer.xWys.xGł. |
| Tmp G | Temp. wewn. przy grzaniu | Cięż. | Ciężar urządz. |

## System J - RXYQ12P7W1

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (117%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | HC | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | kW | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED65 | FXFQ100M8 | 24,0 / 50% | 9,3 | 6,6 | 20,0 | 5,9 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED67 | FXFQ63M8 | 21,0 / 50% | 4,9 | 4,1 | 20,0 | 3,7 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED47 | FXFQ63M8 | 22,0 / 50% | 5,2 | 4,3 | 20,0 | 3,7 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED45 | FXFQ63M8 | 22,0 / 50% | 5,2 | 4,3 | 20,0 | 3,7 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED46 | FXFQ63M8 | 22,0 / 50% | 5,2 | 4,3 | 20,0 | 3,7 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| Ca³kowite |  |  | 29,8 | 23,5 |  | 20,7 |  |  |  |  |  |

## Sysytem K - RXYQ12P7W1

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (121%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED127 | FXFQ20M8 | 21,0 / 50% | 1,6 | 1,4 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,5 | 840x230x840 | 24 |
| JED126 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 6,2 | 4,5 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED125 | FXFQ25M8 | 24,0 / 50% | 2,3 | 1,8 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED122 | FXFQ32M8 | 21,0 / 50% | 2,5 | 2,2 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED121 | FXFQ32M8 | 21,0 / 50% | 2,5 | 2,2 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED123 | FXFQ25M8 | 22,0 / 50% | 2,1 | 1,7 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED8 | FXFQ50M8 | 22,0 / 50% | 4,2 | 3,4 | 20,0 | 183-267 | 27-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED6 | FXFQ50M8 | 22,0 / 50% | 4,2 | 3,4 | 20,0 | 183-267 | 27-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED5 | FXFQ50M8 | 22,0 / 50% | 4,2 | 3,3 | 20,0 | 183-267 | 27-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| Ca³kowite |  |  | 29,8 | 23,9 |  |  |  |  |  |  |

## System F - RXYQ38P7W1B

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (123%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED74 | FXAQ63MA | 22,0 / 50% | 5,0 | 4,2 | 20,0 | 233-317 | 39-46 | 0,6 | 1050x290x230 | 14 |
| JED73 | FXFQ100M8 | 22,0 / 50% | 8,0 | 6,0 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED19 | FXFQ63M8 | 24,0 / 50% | 5,6 | 4,4 | 20,0 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED16 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,2 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED18 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,1 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED17 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,1 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED14 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,0 | 4,7 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED15 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,1 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED13 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,0 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED11 | FXFQ63M8 | 24,0 / 50% | 5,4 | 4,3 | 20,0 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED12 | FXFQ100M8 | 24,0 / 50% | 8,7 | 6,3 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED10 | FXFQ100M8 | 24,0 / 50% | 8,7 | 6,3 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED22 | FXFQ40M8 | 24,0 / 50% | 3,6 | 3,0 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED21 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,2 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED20 | FXFQ80M8 | 24,0 / 50% | 7,2 | 4,8 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| Ca³kowite |  |  | 101,9 | 72,8 |  |  |  |  |  |  |

## Sysytem G - RXYQ46P7W1B

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (125%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED95 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,4 | 7,5 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED96 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 6,1 | 4,4 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED86 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 5,9 | 4,4 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED85 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,2 | 7,4 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED84 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 5,8 | 4,3 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED83 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,0 | 7,3 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED88 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 5,9 | 4,3 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED87 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,2 | 7,4 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED89 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,3 | 7,4 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED90 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 5,9 | 4,4 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED91 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,4 | 7,5 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED92 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 6,1 | 4,4 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED93 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,5 | 7,5 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED94 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 6,1 | 4,5 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| Ca³kowite |  |  | 106,8 | 82,7 |  |  |  |  |  |  |

## System E - RXYQ26P7W1

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (125%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED81 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,4 | 7,5 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED82 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 6,0 | 4,4 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED79 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,5 | 7,6 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED80 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 6,1 | 4,4 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED78 | FXFQ100M8 | 21,0 / 50% | 7,8 | 6,0 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED77 | FXFQ100M8 | 21,0 / 50% | 7,8 | 6,0 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED76 | FXFQ100M8 | 21,0 / 50% | 7,8 | 6,0 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED75 | FXFQ100M8 | 21,0 / 50% | 7,8 | 6,0 | 20,0 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| Ca³kowite |  |  | 62,2 | 47,8 |  |  |  |  |  |  |

## System I - RXYQ40P7W1B

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (128%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED71 | FXFQ40M8 | 21,0 / 50% | 2,9 | 2,7 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED72 | FXHQ100MA | 21,0 / 50% | 7,2 | 5,9 | 20,0 | 325-417 | 37-45 | 0,9 | 1400x195x680 | 33 |
| JED70 | FXFQ40M8 | 21,0 / 50% | 2,9 | 2,7 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED69 | FXFQ50M8 | 21,0 / 50% | 3,6 | 3,1 | 20,0 | 183-267 | 27-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED117 | FXFQ40M8 | 22,0 / 50% | 3,1 | 2,8 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED33 | FXFQ50M8 | 21,0 / 50% | 3,7 | 3,1 | 20,0 | 183-267 | 27-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED37 | FXFQ20M8 | 21,0 / 50% | 1,5 | 1,4 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,5 | 840x230x840 | 24 |
| JED36 | FXFQ25M8 | 21,0 / 50% | 1,8 | 1,6 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED35 | FXKQ25MA | 24,0 / 50% | 2,2 | 2,0 | 20,0 | 150-183 | 33-38 | 0,3 | 1110x215x710 | 31 |
| JED26 | FXFQ32M8 | 24,0 / 50% | 2,7 | 2,3 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED23 | FXFQ40M8 | 24,0 / 50% | 3,4 | 2,9 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED24 | FXFQ32M8 | 24,0 / 50% | 2,7 | 2,3 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED25 | FXFQ32M8 | 24,0 / 50% | 2,7 | 2,3 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED29 | FXFQ32M8 | 22,0 / 50% | 2,5 | 2,2 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED28 | FXKQ40MA | 24,0 / 50% | 3,5 | 2,6 | 20,0 | 167-217 | 34-40 | 0,3 | 1110x215x710 | 31 |
| JED39 | FXFQ32M8 | 24,0 / 50% | 2,7 | 2,3 | 20,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED38 | FXFQ50M8 | 24,0 / 50% | 4,3 | 3,4 | 20,0 | 183-267 | 27-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED41 | FXKQ63MA | 24,0 / 50% | 5,4 | 4,2 | 20,0 | 250-300 | 37-42 | 0,5 | 1310x215x710 | 34 |
| JED42 | FXFQ40M8 | 24,0 / 50% | 3,5 | 2,9 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED31 | FXCQ32M8 | 24,0 / 50% | 2,8 | 2,1 | 20,0 | 108-150 | 29-35 | 0,5 | 775x305x600 | 26 |
| JED43 | FXFQ63M8 | 22,0 / 50% | 5,1 | 4,2 | 20,0 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED101 | FXFQ40M8 | 21,0 / 50% | 3,0 | 2,7 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED97 | FXFQ125M8 | 21,0 / 50% | 9,1 | 7,3 | 20,0 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED99 | FXFQ63M8 | 24,0 / 50% | 5,3 | 4,3 | 20,0 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED116 | FXFQ40M8 | 21,0 / 50% | 3,0 | 2,7 | 20,0 | 183-250 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED108 | FXFQ32M8 | 21,0 / 50% | 2,3 | 2,1 | 21,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED109 | FXFQ80M8 | 21,0 / 50% | 5,9 | 4,3 | 20,0 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED114 | FXFQ32M8 | 21,0 / 50% | 2,3 | 2,1 | 21,0 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| Ca³kowite |  |  | 101,2 | 84,6 |  |  |  |  |  |  |

## System H - RXYQ36P7W1

###### Rzeczywiste dane wydajności  przy wprowadzonych warunkach i stos. kombinacji (127%)

| Nazwa | FCU | Tmp C | TC | SC | Tmp G | HC | Przepł. pow. | Dźwięk | MCA | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'C | kW | kW | 'C | kW | l/s | dBA | A | mm | kg |
| JED51 | FXFQ63M8 | 22,0 / 50% | 5,2 | 4,3 | 20,0 | 4,1 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED52 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,6 | 4,7 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED50 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,7 | 4,7 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED49 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,7 | 4,7 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED48 | FXFQ63M8 | 22,0 / 50% | 5,2 | 4,3 | 20,0 | 4,1 | 233-308 | 29-34 | 0,4 | 840x246x840 | 25 |
| JED53 | FXFQ100M8 | 22,0 / 50% | 8,1 | 6,1 | 20,0 | 6,6 | 350-433 | 33-40 | 0,6 | 840x288x840 | 29 |
| JED54 | FXFQ125M8 | 22,0 / 50% | 10,2 | 7,8 | 20,0 | 8,2 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED55 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,5 | 4,6 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED56 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,5 | 4,6 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED57 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,6 | 4,6 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED58 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,6 | 4,6 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| JED59 | FXFQ25M8 | 22,0 / 50% | 2,1 | 1,7 | 20,0 | 1,6 | 167-217 | 28-32 | 0,3 | 840x246x840 | 24 |
| JED60 | FXFQ125M8 | 22,0 / 50% | 10,4 | 7,9 | 20,0 | 8,2 | 400-500 | 36-45 | 0,9 | 840x288x840 | 29 |
| JED61 | FXFQ80M8 | 22,0 / 50% | 6,6 | 4,7 | 20,0 | 5,2 | 250-333 | 32-38 | 0,5 | 840x246x840 | 25 |
| Ca³kowite |  |  | 93,9 | 69,2 |  | 74,7 |  |  |  |  |  |

# Szczegóły jedn. zewn.

## Tabela skrótów

| Nazwa | Logiczna nazwa urządz. | Bse Refr | Standard. fabryczne napełn. czynnikiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Nazwa modelu urządz. | Ex Refr | Dodatk. il. cz. chlod. |
| Komb. | Procent kombinacji |  |  |
| Tmp C | Temp. zewn. dla chłodzenia (t. suchego) | PS | Zasilanie elektryczne (napięcie i fazy) |
| CC | Wydajn. chłodn. | Prąd pracy | Prąd pracy |
| EER | EER przy parametrach doboru i war. nom. | Pr. rozr. | Prąd rozruchu |
| Tmp G | Temp. zewn. dla grzania (t. suchego) | Bezpieczniki | Bezpieczniki |
| HC | Wydajn. grzewcza ( z korekcją p.zamroż.) | WxHxD | Szer.xWys.xGł. |
| COP | COP przy parametrach doboru i warunkach nominalnych | Cięż. | Ciężar urządz. |

## Szczegóły j. zewn. chłodz. powietrzem

| Nazwa | Model | Komb. | Tmp C | CC | EER | Tmp G | HC | COP | Bse Refr | Ex Refr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 'C | kW |  | 'C | kW |  | kg | kg |
| J | RXYQ12P7W1 | 117 | 30,0 | 30,6 | 4,3 / 3,6 | -16,0 | 20,7 | 3,3 / 4,2 | 8,6 | 3,9 |
| K | RXYQ12P7W1 | 121 | 30,0 | 30,2 | 4,3 / 3,6 | -16,0 | 20,7 | 3,5 / 4,3 | 8,6 | 2,8 |
| F | RXYQ38P7W1B | 123 | 30,0 | 107,2 | 3,9 / 3,4 | -16,0 | 69,0 | 3,3 / 4,1 | 29,0 | 15,7 |
| G | RXYQ46P7W1B | 125 | 30,0 | 111,1 | 3,9 / 3,3 | -16,0 | 83,5 | 3,2 / 4 | 33,8 | 14,6 |
| E | RXYQ26P7W1 | 125 | 30,0 | 64,8 | 4,9 / 3,7 | -16,0 | 54,1 | 3,2 / 4,1 | 23,8 | 7,1 |
| I | RXYQ40P7W1B | 128 | 30,0 | 110,4 | 3,9 / 3,4 | -16,0 | 72,9 | 3,4 / 4 | 29,7 | 26,2 |
| H | RXYQ36P7W1 | 127 | 30,0 | 96,8 | 4,1 / 3,4 | -16,0 | 74,7 | 2,8 / 3,9 | 25,8 | 15,4 |

| Nazwa | Model | PS | Prąd pracy | Pr. rozr. | Bezpieczniki | WxHxD | Cięż. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | A |  | mm | kg |
| J | RXYQ12P7W1 | 400V 3Nph |  |  |  | 930x1680x765 | 240 |
| K | RXYQ12P7W1 | 400V 3Nph |  |  |  | 930x1680x765 | 240 |
| F | RXYQ38P7W1B | 400V 3Nph |  |  |  | 3100x1680x765 | 752 |
| G | RXYQ46P7W1B | 400V 3Nph |  |  |  | 3410x1680x765 | 890 |
| E | RXYQ26P7W1 | 400V 3Nph |  |  |  | 2790x1680x765 | 614 |
| I | RXYQ40P7W1B | 400V 3Nph |  |  |  | 3410x1680x765 | 829 |
| H | RXYQ36P7W1 | 400V 3Nph |  |  |  | 2790x1680x765 | 720 |