Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa

# Gdańsk, dnia 18.08.2009r.

# Uniwersytet Gdański

# ul. Bażyńskiego 1A

# 80 – 952 Gdańsk

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr 70/A120/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  “Budowę budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”.

W odpowiedzi na pytania zadane do  postępowania, przesłane przez  Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,  udziela  odpowiedzi  uczestnikom postępowania.

ZESTAW 32

Pytania :

- Czy istnieje możliwość zamiany gazu na FM 200 Posiada atest PZH

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie materiałów - dot. Wentylacji

- Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji o zestawienia

materiałów: nawiewników, klap p poż, przepustnic, wentylatorów itp. a jeżeli to możliwe także kanałów

- Prosimy o przesianie kart doboru central wentylacyjnych.

- Czy w przygotowywanej ofercie można stosować zamienniki dla urządzeń i materiałów określonych szczegółowo w projekcie

- W związku z pkt.3 Rozdz.VII SIWZ. Proszę o odpowiedź na pytanie czy ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przy dochowaniu należytej staranności to również odpowiedzialność za dobór urządzeń , obliczenia dokonane przez firmę sporządzającą projekt wykonawczy, przyjęte przez firmę projektową koncepcje czy raczej tylko drobne niedoróbki i pominięcia w projekcie wykonawczym.

- W zamieszczonych plikach brak jest opisu technicznego, rysunków oraz przedmiaru robót- dot. sprężonego powietrza

- W zamieszczonych plikach brak jest opisu technicznego oraz przedmiaru robót- dot gazów technicznych

- Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej ciepła technologicznego oraz instalacji wody lodowej Zamieszczone materiały nie obejmują wszystkich instalacji koniecznych do wykonania.

- Czy wycena wyposażenia szklarni wchodzi w zakres oferty?

- Występują rozbieżności pomiędzy opisem a rysunkami:

  - wg rysunku jest to tynk mineralny o uziarnieniu 1,5 mm

  - wg opisu tynk silikonowy z technologią wspomagającą samooczyszczanie się powierzchni STO Lotusa K o uziarnieniu 1,5 mm natomiast

  - wg specyfikacji tynkiem silikonowym zabezpieczonym przeciw porostom i glonom baranek 2,0 mm kolor biały Które rozwiązanie należy wycenić?

- Czy wyposażenie kuchni i sal laboratoryjnych wchodzi w zakres oferty?

- Czy komory fitotronowi wchodzą w zakres oferty? Jeśli tak to proszę o więcej informacji

- Jaki jest rodzaj okładziny ścian i sufitów chłodni i mroźni? Jeśli tak to proszę o więcej informacji.,

- Czy oznakowanie drzwi i identyfikacja wizualna wchodzi w zakres oferty. Jeśli tak to proszę o więcej informacji

- Prosimy o przesłanie kart technicznych wykładzin podłogowych

- Czy na rzucie kondygnacji 0 na rys PO -3,74 w obszarze A-W/2 -9 są zaznaczone ścianki kanałów? Proszę o przesłanie rysunków konstrukcyjnych tych elementów

- Wg nas ilości stali zbrojeniowe wynoszą 1 0501 Proszę o potwierdzenie tej informacji

- Prosimy o dołączenie pomocniczych przedmiarów dot. Instalacji specjalnych w szklarni.

- Ponieważ  przedmiotem Zamówienia jest serwis, przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń w okresie gwarancji proszę o podanie jak długi ma to być okres i czy cena ma być ceną za rok czy za cały okres gwarancji.

Odpowiedzi:

Ad.1.   Nie – gaz musi zawierać CO2  (patrz odpowiedź wcześniejsza)

Ad 2.   Patrz pliki na stronie internetowej Zamawiającego

Zał .A.  Zestawienie materiałów – okrągłe,   Zał. A. Zestawieni materiałów – prostokątne

Ad. 3.         Zestawienie nawiewników, klap ppoż, przepustnic, wentylatorów i innych elementów.

Zestawienie klap przeciwpożarowych

Klapy przeciwpożarowe okrągłe

- DN 100 18szt

- DN 125 4szt

- DN 160 13szt

- DN 200 15szt

- DN 315 13szt

- DN 400 24szt

- DN 450 1szt

- DN 500 6szt

- DN 630 1szt

Klapy przeciwpożarowe prostokątne

- 150x200 1szt

- 300x300 3szt

- 300x400 3szt

- 400x400 1szt

- 400x500 4szt

- 500x500 1szt

- 500x600 5szt

- 500x700 2szt

- 600x700 4szt

- 700x700 2szt

Zestawienie wentylatorów

-REV 3141 Danfoss          1szt

-WDD400HZ Gospel       1szt

-REV 404T Danfoss          1szt

-WDD450HZ Gospel       1szt

-REV 404T Danfoss          1szt

-WDD400HZ Gospel       1szt

-REV 404T Danfoss          1szt

- wentylatory kanałowe osiowe jednobiegowe o wydajności 120m3/h 3 szt.

- wentylatory dygestoriów BSH KCU AX 58 – 250/28/1 32 szt.

Zestawienie przepustnic, nawiewników , wywiewników, kanałów zamieszczone są w zestawienie materiałów wentylacji firmy Lindab:

Zał .A.  Zestawienie materiałów – okrągłe

Zał. A. Zestawieni materiałów – prostokątne

Zestawienie central , klimakonwektorów, agregatów wody lodowej w

Załączniku  centrale i klimatyzacja.

Ad.4.   Karty doboru central w Załączniku Centrale na stronie internetowej Zamawiającego

Ad.5.   Istnieje możliwość zmiany materiałowej Instalacji klimatyzacji, jeżeli zostaną

zachowane wszystkie wymaganie dotyczące użytego materiału podczas pracy

instalacji.

Ad.6.   W Rozdz. VII  SIWZ pkt. 3 Zamawiający dokonał zmiany zgodnie z rozstrzygnięciem Protestu nr II pkt. 8 z dnia 23.07.2009 r.

Ad.7. Załącznik Instalacja sprężonego powietrza

Przedmiar sprężonego powietrza mieści się w pozycja 412-434 oraz zawiera roboty związane ze sprężonym powietrzem pozycja  np. pozycja 412   Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur.
2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów.
3. Przecinanie rur.
4. Obsadzenie tulei.
5. Ułożenie rur i kształtek.
6. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania.
7. Zaślepienie wylotów rur.

Nie należy uwzględniać izolacji w instalacji sprężonego powietrza.

Ad 8.   Załącznik Instalacja gazów technicznych

Przedmiar gazów technicznych mieści się w pozycja 451-459

pod nazwą Instalacja Próżniowa

Ad. 9.   Załacznik instalacja wody lodowej

Załącznik Instalacja ciepła technologicznego

Ad. 10.   Tak

Ad.11.   Wobec zasygnalizowanych rozbieżności należy przyjąć tynki mineralny

malowany farbą silikonową z nanotechnologią kwarcową, która powoduje

samooczyszczenie np: THERMOSAN  NOG firmy Caparol

Ad.12.   Wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń laboratoryjnych nie wchodzi w zakres

oferty za wyjątkiem wskazanych podejść instalacyjnych oraz niektórych

wskazanych odrębnie elementów (jak np. lamp UV, zlewozmywaków i umywalek

w stanowiskach laboratoryjnych)

Ad.13.   Tak – komory pomieszczeń fitotronowych wchodzą w zakres oferty – opis

zawarty jest w dziale pomieszczenia i instalacje specjalne - pomieszczenia

temperaturowe

Ad.. 14.        Dla wszystkich pomieszczeń temperaturowych  (w tym chłodni i mroźni) obowiązuje

odpowiedź  z dnia  29.07. 09r. –zestaw  21

Ad.15.   Nie - oznakowanie i identyfikacja wizualna nie są w zakresie oferty

(za wyjątkiem zewnętrznych napisów elewacyjnych)

Ad.16.   Wykładziny podłogowe – opis – karty techniczne w załączeniu

Ad.. 17.        Rysunki konstrukcyjne kanałów są  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

pod nazwą  K-F06b i K-F10

Ad.18.   Na łączną ilość stali zbrojeniowej składa się suma zestawień stali zbrojeniowej

wykazanej w projekcie konstrukcyjnym wraz z elementami nie wykazanymi, które

wynikają z kalkulacji własnej

Ad.19.   Przedmiary pomocnicze instalacji specjalnych w szklarni  ujęto zbiorczo – w odpowiedzi z dnia 17.08.09r. - Zest. 44

Ad. 20 . Cena za cały okres gwarancji.

ZESTAW 36

Pytania :

- Chcemy zwrócić uwagę na duże rozbieżności dotyczące wykładzin dywanowych  odpornych na chemikalia, antyelektrostatycznych, antypoślizgowych -KOD 222.

Ilość zapisana w przedmiarze Inwestora wynosi 1 810,60 m2, natomiast

wg PW wynosi ok. 4 450m2.

- Chcemy również zwrócić uwagę na rozbieżności dotyczące wykładzin winylowych drewnopodobnych - KOD 224. Ilość zapisana w przedmiarze Inwestora wynosi 237m2, natomiast wg PW wynosi ok. 970m2.

Odpowiedzi:

Ad. 1 i 2   Tak mogło się zdarzyć w przedmiarze inwestorskim ze względu na stosowane

przez kosztorysantów zróżnicowanie rodzajów okładzin i tworzenie odrębnych

lub zbiorczych pozycji kosztorysowych.   Jednak na potrzeby wyceny ofertowej

należy przyjąć, iż przedmiar  inwestorski jest materiałem pomocniczym a

kalkulacji i tak należy dokonać na podstawie projektu, opisów oraz udzielonych

wyjaśnień.

ZESTAW 39

Pytania :

- Prosimy o podanie jakie osłony zabezpieczające należy zastosować w pracowniach izotopowych, prosimy o podanie ilości przedmiarowych.

- W przedmiarze nie występuje izolacja akustyczna wentylatorni, prosimy o podanie ilości przedmiarowych.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie posadzek wykładzinowych (opis techn. : wykonawczy WB ARCHITEKTURA WNETRZ \ WB ARCHITEKTURA WNĘTRZ \ BIOLOGIA opis wnętrz - pkt. 3 2). Czy cokoły mają zostać wywinięte z wykładziny na ścianę czy należy zastosować listwy systemowe? Jeśli oba rozwiązania należy przyjąć to prosimy o podanie ilości i wskazanie pomieszczeń.

- Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane skrzynki - (wazony) wg rys. MA-1 Mała architektura - plac wejściowy {brak rys. detalu)

- Prosimy o rysunek na czerpnie terenową o wys.. H=3,0mm - brak rysunku detalu (czerpnią, usytuowana na rys..MA-4 Mała architektura).

- Wg rys K F-01a w osi „3" opisane są stopy F12 natomiast w osi „3" wg rys S-F-01 i S-F-G3 są opisane stopy F3.. Prosimy o skorygowanie ilości stóp F12 i F3.

- Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru stóp fundamentowych:

- F15 o wym.. 680x250x70 wg rys S-F05 a wg rys S-F02a wymiar stopy to

510x250x70;

- F16 o wym. 730x250x70 wg rys S-F05 a wg rys.S-F02a wymiar stopy to

510x250x70

- W jakiej pozycji przedmiaru inwestorskiego zostały ujęte ściany podwalinowe (wg rys K-F07; K-F08; K-F-09)?

- Wg rys Wt - arch. poziom -3,75 wrysowane są w osiach 4-7/F-R kanały - brak rysunków konstrukcyjnych, detali oraz zestawienia stali.. Czy kanały znajdujące się w tych osiach wchodzą w zakres przetargu? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie rysunków

- Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektonicznego wykonawczego pkt. 5.8 w ofercie należy ująć murowane kanały wentylacji grawitacyjnej. Prosimy o podanie w jakiej pozycji przedmiarowej zostały ujęte ww. kanały lub podanie obmiaru.

Odpowiedzi:

Ad 1.    W pracowniach izotopowych nie stosuje się stałych osłon zabezpieczających

za wyjątkiem drzwi – Osłona radiologiczna w drzwiach D7 i D19R (drzwi D-4 – 1 sztuka zostały oznaczone błędnie) została zastosowana ze względów awaryjnych  (a nie technologicznych).   W rezultacie we wszystkich 4 pomieszczeniach

izotopowych zastosowano łącznie 16 szt. drzwi D7 i D19R o następujących

grubościach osłon:

8 sztuk. drzwi z osłoną blachy ołowianej pojedyńcz. 0,5 mm – razem osłona 0,5 mm

7 sztuk. drzwi z osłoną blachy ołowianej podwójnej 0,5 mm – razem osłona 1,0 mm

1 sztuka drzwi z osłoną blachy ołowianej podwójnej 1,0 mm – razem osłona 2,0 mm

Do wyceny można przyjąć standard drzwi radiologicznych np. typu Astra RTG (w

załączeniu), co oznacza użycie pojedynczych lub podwójnych wkładów z blachy

ołowianej grubości 0,5 mm i odpowiednich ościeżnic (metalowych z wkładką lub

drewnianych lub MDF z wkładką blach ołowianych)

Ad 2.    Izolację akustyczną pomieszczenia wentylatorowni stanowi warstwa wełny

mineralnej ROCKWOOL BATTS BLACK 60 grubości 10cm na suficie i ścianach.

Wielkość pomieszczenia jest zdefiniowana.

Ad.3.    W laboratoriach cokoły wywinięte z wykładziny, w pozostałych pomieszczeniach

listwy systemowe dostosowane kolorystycznie do koloru wykładziny.  Wartości

przedmiarowe są równe sumie obwodów wymienionych pomieszczeń.

Ad 4.    Wazony są pokazane i zwymiarowane dokładnie na rysunkach małej architektury.

Założono, że są to fragmenty urodzajnej ziemi ogrodniczej (kwiatowej), ograniczone

betonowymi krawężnikami drogowymi lub wylanymi na mokro ściankami

żelbetowymi gr. 10-12 cm na wysokość 30 cm, wpuszczone na ok. 20 cm.

Wazony te nie mają trwałego dna tylko 5-8 cm warstwę żwiru płukanego.

Uwaga: w wypadku zastosowania prefabrykatów drogowych narożniki należy

zestawiać z elementów przycinanych pod kątem 45 stopni.

Ad 5.    W załączeniu rysunek uzupełniający  pn. Wd-24 czerpnia terenowa

Ad 6.    Na rysunku szalunkowym wszystkie stopy o rozmiarze 2,5x2,5m oznaczono jako F3.

Ze względu na różne wytyki, na rysunku zbrojarskim, wyodrębniono z nich dodat-

kowe rodzaje np. F12. Ilość stóp należy przyjmować z rysunku zbrojarskiego.

Ad 7.    Na rysunku szalunkowym SF-05 i na rysunku zbrojarskim KF-02 wymiary stóp F15

i F16 są zgodne, jedynie w nagłówkach na rys. KF-02 podano błędny opis

(510x250x70).  Wielkości wkładek zbrojeniowych są poprawne.

Ad 9.    To pytanie pojawiło się już we wcześniejszych zestawach: rysunki K-F6b i K-F10

kanałów  w załączeniu

Ad 8.     Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym – wszelkie elementy zawarte

w projekcie powinny zostać skalkulowane

Ad 10.   Łączna długość (pojedynczych) murowanych kanałów wentylacji grawitacyjnej

wynosi  1314,08 mb - wg WB -zestawienia kanałów went. Grawit.

ZESTAW 47

Pytania :

Uzupełnienie do odp. nr 3 z zestawu 47-  zamieszczonej na stronie z 17.08.09r.

3.Jaki rodzaj sterowania ma być tych żaluzji (przełącznik czy nadajnik zdalnego sterowania – pilot).

Odpowiedź:

Ad. 3. Zasadniczo (poza szklarniami, audytoriami oraz 10 szt okien w innych wskazanych

w kartach technologicznych pomieszczeniach) przesłony wewnętrzne są opuszczane,

ustawiane lub (i) przesuwane ręcznie.

Systemy sterowanie zdalnego wyglądają następująco:

- szklarnie; sterowane przez sterownik LOGO-Siemens

- audytoria: sterowanie poprzez system Crestron

- pozostałe 10 szt. okien - pilot

ZESTAW 48

Pytania :

5.  Prosimy o potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy ująć bramę stalową podnoszoną o wymiarach 250x250 cm, Brak w przedmiarach..

6.  Prosimy podać, w której pozycji przedmiaru ujęto docieplenie nadwieszeń stropu (warstwy o symbolu D4).

7.  Prosimy podać, w której pozycji przedmiaru ujęto wygłuszenie ścian i stropu

wentylatorni.

8.  Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych S-501, S-502 i K—309 (rysunki

widnieją na spisie, ale nie są zamieszczone na stronie internetowej)

9.  Prosimy o uzupełnienie rysunków ścian konstrukcyjnych w osiach M’-P/6-9 oraz ścian w osich F ‘-1/5-8 na poziomach P1-P3,

10. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych stropów nad poziomem P6.

11. Prosimy o wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej' i wody oraz zrzutu

ścieków dla potrzeb budowy.

Odpowiedzi :

Ad. 5.  Wymienioną bramę należy ująć w ofercie wg kalkulacji własnej

Ad. 6.  Wymienione docieplenia nadwieszeń stropu należy ująć w ofercie wg kalkulacji

własnej

Ad.7.  Wymienione warstwy wygłuszenia ścian i stropu należy ująć w ofercie wg kalkulacji

własnej

Ad. 8.  Wymienione rysunki  zamieszczono już na stronie internetowej Zamawiającego

Ad. 9.  Wymienione ściany sa na rysunku K-113  (w załączeniu)

Ad. 10.     Rysunki  warsztatowo-     wykonawcze stropu każdego poziomu wykona wytwórca stropów Filigran, na

podstawie dostarczonych mu map obciążeń lub map zbrojenia.

Ad. 11.   Pobór energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy Wykonawca uzyska  na podstawie  warunków od gestorów sieci

ZESTAW 51

Pytania :

1.   Prosimy o skorygowanie przedmiaru dotyczącego okładzin sufitów.

Według Projektu Architektury Wnętrz ilość okładzin sufitów

wynosi ok. 18 000m2 , natomiast wg przedmiaru – 12 402m2.

Odpowiedź:

Ad. 1    Różnice między przedmiarem a projektem mogą się zdarzyć. Jednak na potrzeby

wyceny ofertowej należy przyjąć, iż przedmiar  inwestorski jest materiałem

pomocniczym a kalkulacji i tak należy dokonać na podstawie projektu, opisów

oraz udzielonych wyjaśnień.

ZESTAW 56

Pytania :

40.  W projekcie Wykonawczym – tom „WB Konstrukcja” – brak jest rysunku K-309 „Ściany poz., P3” Prosimy o możliwie szybkie uzupełnienie dokumentacji.

41.  Na rysunkach elewacji: „Elewacja 1 północno-wschodnia” oraz „Elewacja 4 północno-zachodnia” widoczny jest element dekoracyjny (trójkątny daszek podparty słupem stalowym) wystający z bryły budynku w osi 5 za osią A, Widoki tego elementu na w/w rysunkach nie są ze sobą zgodne Ponadto nie jest on pokazany na żadnym innym rysunku architektonicznym lub konstrukcyjnym, W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy wykonanie tego elementu należy do zakresu niniejszego przetargu, Jeżeli tak, prosimy o niezwłoczne przekazanie rysunków pokazujących jego posadowienie, konstrukcję stalową i pokrycie oraz specyfikację tych elementów.

42.  W przekazanym projekcie wykonawczym brak jest detali wykończenia ścian korytarzy. Prosimy o przekazanie odpowiednich rysunków.

43.  Prosimy o szczegółowe opisanie na jakich obszarach ścian powinna być zastosowana wykładzina chemoodporna, wodoodporna (kod: 171). Na podstawie przekazanej dokumentacji nie można sporządzić przedmiarów i rzetelnie wycenić tego elementu.

44.  W przekazanym projekcie wykonawczym brak jest rozwinięć ścian zespołów szatniowych. Prosimy o możliwe szybkie uzupełnienie dokumentacji, gdyż przekazane materiały nie pozwalają na sporządzenie przedmiarów i rzetelnej wyceny wykończenia tych pomieszczeń.

- W przekazanym projekcie wykonawczym brak jest detali podestu w audytorium. Prosimy o możliwie szybkie uzupełnienie dokumentacji.

46.  Czy w zakresie niniejszego przetargu leży wyposażenie budynku w system informacji wizualnej (tabliczki na drzwiach do pomieszczeń, oznaczenie poszczególnych części budynku, drogowskazy)? Jeżeli tak prosimy o przekazanie projektu takiego systemu.

47.  W przekazanym projekcie Wykonawczym - tom WB INSTALACJE SPECJALNE \IZOTOPY - przedstawiono i zestawiono kompletne wyposażenie pracowni izotopowych, W świetle zapisu SIWZ-u, rozdział lii pkt., 3;

W ramach przedmiotu zamówienia należy ująć w cenie i wykonać:

- urządzeniu wraz z przyłączeniem i montażem oznaczone w projekcie technologicznym kodem 600-614 oraz 626,

wyposażenie to nie powinno znaleźć się w zakresie przetargu Z drugiej jednak strony w kosztorysie inwestorskim  znalazła się taka  pozycja   Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu przetargu?

- W przekazanej dokumentacji projektowej występują rozbieżności pomiędzy projektem „WB MAŁA ARCHITEKTURA" a „WB PROJEKT DROGOWY" Dotyczą one sposobu wykończenia powierzchni zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku oraz dziedzińców wewnętrznych. Prosimy o wskazanie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

- Jakiej klasy urządzenia zostaną zamontowane w instalacji SSWiN [klasy SA-1(A), SA-2(B), SA-3 (C), SA4(S)].

Odpowiedzi:

Ad. 40.  W załączeniu plik rysunku K-309

Ad. 41.  Odpowiedź w zestawie nr 19 w odpowiedziach z dnia  29.07.09r.

Ad. 42.  W korytarzach brak detali ścian ponieważ ściany są tylko malowane

(kolorystyka i opis w projekcie wnętrz)

Ad. 43.  Wykładzina chemoodporna, wodoodporna (kod: 171) stosowana na korytarzach , w 
            miejscach natrysków bezpieczeństwa, jako pas szerokości 1 m na całą wysokość

ściany. Może być zastąpiona farbą o podobnych właściwościach w kolorze danego

korytarza.

Ad. 44.   Łazienki zespołów szatniowych są pokazane w rozwinięciach, same pomieszczenia

szatni są malowane (opis w opracowaniu wnętrz)

Ad. 45.   Odpowiedni rysunek pod nazwą : AWd-12 detal podwyższenia audytorium

na stronie internetowej Zamawiającego

Ad.46.   Nie system informacji wizualnej dla obiektu leży po stronie Zamawiającego

za wyjątkiem zewnętrznych napisów elewacyjnych

Ad.47.   Wyposażenie technologiczne pracowni izotopowych nie wchodzi w zakres oferty,

natomiast urządzenia o kodach 600-614 oraz 626 są objęte przedmiotem przetargu

Ad. 48.   Należy przyjąć do wyceny sposób wykończenia z dokładniej opracowanej

w tym zakresie dokumentacji  pn. „WB - MAŁA ARCHITEKTURA"

Ad. 49. Urządzenia SWiN muszą być klasy SA-4

ZESTAW 58

Pytania :

- Dotyczy: Izolacje ścian z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm - rozbieżność pomiędzy projektem a opisem technicznym.

Wg przekrojów projektu wykonawczego architektonicznego ww. izolacje występują na całej wysokości ścian. Natomiast wg opisu technicznego (pkt. 6.0 Przegrody pionowe, p.pkt. 6.1 Z - ściany zewnętrzne) ww. izolacje występują 100 cm poniżej terenu. Na jaką wysokość należy wykonać docieplenia ścian polistyrenem ekstrudowanym gr. 8cm?

2. Prosimy o podanie sposobu zawieszenia ściany przesuwnej do podziału pomieszczeń o odporności ogniowej EI30 oraz ilość wymaganej dodatkowej konstrukcji nośnej do zawieszenia ściany przesuwnej.

3.     Ilości przedmiarowe obudowy ścian pom. temperaturowych poz. 570 (624.0m2)

dostarczonego przedmiaru są niezgodne z zestawieniem ilości wg proj. instalacji

specjalnych (tom 8 pom. temperaturowe)  oraz  niezgodne z  proj.   architektury.

Wg  projektu  architektonicznego pomieszczeń  temperaturowych jest 30, wg

zestawienia urządzeń i mocy chłodniczych w proj. instalacji specjalnych jest 47

pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi:

Ad.  1.    Rozwiązanie należy przyjąć według opisu

Ad.  2.    Konstrukcja zależna od producenta ściany i mechanizmów przesuwu i składania.

Ad.  3.    Rozbieżności w liczbie tzw. pomieszczeń temperaturowych wynikają z ustalenia

nazewnictwa :  należy przyjąć 47 pomieszczeń nazwanych ogólnie pomieszczeniami

temperaturowymi, które zawierają pomieszczenia chłodzone (np. mroźnie, chłodnie)

pomieszczenia o podwyższonej temperaturze (np.. fitotrony, pokoje hodowlane) lub

też pomieszczenia o temperaturach skrajnych odbiegających od standardowych.

Wszystkie te pomieszczenia wymagają zastosowania urządzeń umożliwiających

uzyskanie lub utrzymanie wskazanych zakresów temperatur. Urządzenia te są prze-

cież wymienione w zestawie urządzeń i mocy chłodniczych w proj. Instalacji

Specjalnych.

ZESTAW 66

Pytania :

- Pytania odnośnie siedzisk audytoryjnych

Proszę podać:

- czy chodzi o fotel audytoryjny, czy o krzesło audytoryjne - jaki mechanizm

składania siedzisk i ewentualnie pulpitów

- czy siedzisko i oparcie ze sklejki, czy tapicerowane

- jaki rodzaj tapicerki (ścieralność wg. skali Martindalea)

- przybliżone wymiary krzesła

- na ile osób zaprojektowana jest sala audytoryjna

- Pytania odnośnie pozostałych elementów wyposażenia

- Proszę określić ile przewidzianych jest tablic, pulpitów, katedr, ekranów i innych

elementów, które powinny znaleźć się w ofercie.
          Proszę podać typ., rodzaj, wymiary

Odpowiedzi:

Ad.1. -  Fotel czy krzesło audytoryjne – nie ma znaczenia nazwa (każdy producent lub dostawca

nazywa swój produkt inaczej). Kluczowe znaczenie ma tu wygląd (wzornictwo), gabaryty

oraz walory użytkowe.   W/w kryteria spełniają dwa rozpatrywane wzory:

-  Audyt T – prod. Sella Bydgoszcz i fotel „Pori” z pulpitem zawiasowym prod. Martela.

Obydwa modele (mimo nieznacznych różnic) prezentują minimalny standard estetyczny

jak i działania w zakresie mechanizmów składania zarówno siedzisk jak i pulpitów.

-  siedzisko i oparcie ze sklejki i tapicerowane

-  tapicerka o wytrzymałości 40.000 Cykli w skali Martindal’e

-  szerokość osiowa brutto do 55 cm, szerokość netto siedziska min. 47 cm, wys. do 100 cm,

głębokość w stanie złożonym (z pulpitem) do 45 cm

-  Ilość siedzisk (a więc i osób) w salach audytoryjnych jest pokazana jednoznacznie

na  rzucie W2-P1 i wynosi 125 dla jednej sali audytoryjnej

Ostatecznie przyjęty model o podanych parametrach i cechach użytkowych nie gorszych

niż w/w przykłady, musi być zaakceptowany przez Inwestora.

Ad.2.  Tablice akademickie o wymiarze 300x120 cm dwutablicowe wyposażone w tzw.

system niezależny umożliwiający dowolne przesuwanie tablic względem siebie.

5 sztuk (w pomieszczeniach: I/OW/46, I/OW/48, I/OW/43,  I/OW/43, I/OW/43)
- tablica - zielona do kredy,
- tablica biała ceramiczna do pisania flamastrami
- wyposażone w półki oraz uchwyty umożliwiające przesuwanie tablic.

Producenci :  np.   www.vittoria.pl  (Konstancin-Jeziorna)  lub www.kwak.pl  (Przodkowo)

Ekrany do projektorów – automatyczne (elektrycznie zwijane) w kasetę górną o wymiarach

300x300 cm – wg załączników – 2 sztuki (audytoria I/OW/46, I/OW/48)

Ekrany do projektorów – automatyczne (elektrycznie zwijane) w kasetę górną o wymiarach

300x225 cm – wg załączników – 3 sztuki (pomieszczenia I/OW/43,  I/OW/43, I/OW/43)

Pulpity (tylko audytoria) wg rysunku – 2 sztuki

Katedry (tj. podwyższenie - tylko audytoria) wg rysunku – 2 sztuki

ZESTAW 74

Pytania :

1.         Dot. projektu Instalacji  wod-kan. W przedmiarze instalacji kanalizacji

nie ma pozycji uwzględniającej wykopanie ziemi, podsypkę, obsypkę oraz zasypanie wykopu do instalacji kanalizacji podposadzkowej? Czy roboty te należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak to którym miejscu w kosztorysie mają się one znajdować?

Ad.1.

Należy uwzględnić w wycenie instalacji kanalizacji i związanych z nią robót.

Z reguły tego typu pozycje umieszcza się w kosztorysie branżowym.

W załaczeniu  projekt  w zakresie instalacji wewnętrznych  wody ciepłej, zimnej i p.poż.- TOM II-Instalacje wewnętrzne

ZESTAW 81

Pytania :

1.   Umieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej plik „Opisy inst. sanitarne.zip" zawiera te same opisy do projektów branży sanitarnej, które stanowiły element dokumentacji pierwotnej Teraz zostały powtórzone z tymi samymi błędami, niekonsekwencjami i brakami, jak poprzednio, Prosimy o informację, czy możliwe jest otrzymanie innych, poprawnych wersji opisów technicznych.

2.   Prosimy o wyjaśnienie, czy w rozumieniu Zamawiającego określenie „kl ima konwektor" jest jednoznaczne z określeniem „klimatyzator".. Pytanie wynika z faktu, że klimatyzatory (systemy VRV) zostały wyczerpująco opisane w dokumentacji, natomiast o klimakonwektorach jedynie wspomniano nie podając żadnych parametrów, a w odpowiedziach Zamawiającego i w opisie technicznym traktowane są zamiennie.

3.  Prosimy o informację, czy szafy klimatyzacji precyzyjnej i jednostki kanałowe odzysku ciepła są objęte zakresem przetargu Jeżeli tak, to prosimy o podanie danych technicznych umożliwiających dobór i wycenę tych urządzeń.

4.  Prosimy o podanie danych technicznych umożliwiających dobór i wycenę chłodnicy kanałowej w pomieszczeniu zwierząt dużych.

5.  Prosimy o wyjaśnienie, o jakiej pompie ciepła pisze projektant w punkcie 7 1 2.4. (powinno być 8.1 2 4 ) opisu technicznego do projektu gazu ziemnego, wody dejonizowanej, gazów technicznych, sprężonego powietrza i próżni: „.... projektowana pompa ciepła wyposażona w moduł hydrauliczny ze zbiornikiem buforowym z opcją do pracy całorocznej…”   Jeśli jest to urządzenie nie objęte żadnym z zestawień, prosimy o podanie danych technicznych umożliwiających dobór i wycenę.

6. W opisie technicznym do projektu gazu ziemnego, wody dejonizowanej, gazów technicznych, sprężonego powietrza i próżni zostały podane wydajności central wentylacyjnych. Niektóre z nich są niezgodne z danymi na kartach katalogowych umieszczonych przez Zamawiającego na stronie internetowej Które źródło informacji jest wiarygodne?

7.  W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 7 08 2009 zestaw 40 ad. 11 prosimy o potwierdzenie, że grzejniki rurowe w szklarni mają być wyposażone w elektrozawory, a nie w zawory termostatyczne Jeżeli jednak mają być elektrozawory, to prosimy o podanie typu i przykładowego producenta,.

Odpowiedzi:

Ad.1.  Na stronę internetową Zamawiającego wysłano aktualne opisy.

Ad.2.

Klimakonwektor jest klimatyzatorem, natomiast nie działa to odwrotnie. Klimakonwektor

jest urządzeniem dwufunkcyjnym: chłodzi i grzeje Klimatyzator tylko chłodzi.

Zestawienie VRV zawiera klimatyzatory i klimakonwenktory.

Ad.3.

Do wstępnej wyceny należy przyjąć trzy szafy klimatyzacji precyzyjnej:

wersja C typ S08 firmy EMERSON

Chłodnice kanałowe - Daikin

| Jednostki VAM | VAM 150 FA | 4 | Jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VAM 250 FA | 4 | Jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła |
|  | VAM 350 FA | 5 | Jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła |
|  | VAM 500 FA | 1 | Jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła |
|  | VAM 800 FA | 2 | Jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła |
|  | VAM 1000 FA | 1 | Jednostka kanałowa z odzyskiem ciepła |

Ad.4.

Chłodnica kanałowa CWK 315-3-2.5 firmy VEAB

Przepływ powietrza i spadek ciśnienia– 1410m3/h ;39Pa

Moc- 4,3kW

Przepływ wody i spadek ciśnienia – 0,17l/s ; 8kPa

Ad.5.

Ta część opisu nie dotyczy opisu technicznego do projektu gazu ziemnego, wody dejonizowanej, gazów technicznych, sprężonego powietrza i próżni. Do opisu gazów technicznych itp. został dołączony opis wentylacji mechanicznej i wentylacji(starej dokumentacji) przez pomyłkę.

Nie należy  wyceniać urządzenia.

Ad.6

Do opisu gazów technicznych itp. został dołączony opis wentylacji mechanicznej i wentylacji (starej dokumentacji) przez pomyłkę. Wiarygodne dane dotyczące wentylacji zawiera TOM VI  -  8,9  Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Ad.7.

W instalacji c.o. w szklarnia przewidziano elektrozawory np. EV210B z cewką  24V firmy Danfoss