- I. Opis techniczny

Cel i zakres opracowania

Powyższe opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji sanitarnych budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu przy ulicy Wita Stwosza w Gdańsku. W zakres projektowanych instalacji wchodzi:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej

- Instalacja odwodnienia dachu

Opracowanie zawiera ponadto zestawienie materiałów.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora

- podkład architektoniczno – budowlany

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAiOZ-I-7331/05-JWK66

- przepisy i normy obowiązujące w przedmiotowym zakresie

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia międzybranżowe

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej

2.1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych

Ścieki sanitarne, zgodnie z warunkami SNG, odprowadzone zostaną do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø0,25m znajdującego się w drodze dojazdowej pomiędzy parkingami CASTORAMY i MEDIA MARKT. Dla odprowadzenia ścieków zaprojektowano przepompownię  ścieków sanitarnych. Przed przepompownią przewidziano zbiornik retencyjny o wymiarach 2,5m x 3,0m x 6,0m i o pojemności minimalnej użytkowej 12,4 m3. Do zbiornika wprowadza się ścieki sanitarne oraz podczyszczone ścieki technologiczne. W zbiorniku, na wysokości wylotu do przepompowni, należy zamontować dwa moduły lamp UV do dezynfekcji ścieków (np. lampy UV produkcji KREVOX).

Na przewodach kanalizacji przed wyprowadzeniem z budynku należy zamontować urządzenia przeciwzalewowe w postaci klap zwrotnych z rewizją. Klapa zwrotna wyposażona w mechanizm samoczynnego i awaryjnego (ręcznego) zamknięcia (np. klapa zwrotna z rewizją produkcji WAVIN).

2.2. Przyjęte rozwiązanie projektowe

2.2.1. Ścieki sanitarne

Ścieki sanitarne zbierane ze skrzydła A (najwyższego) kieruje się do punktu Ws3 wyprowadzenia przewodu kanalizacyjnego z budynku (w obrębie pomieszczenia 0/EZ/9) do przyłącza. Ścieki sanitarne ze skrzydła B i C kieruje się do punktu Ws2 (w obrębie pomieszczenia 0/OW/15) do przyłącza.

Ścieki sanitarne odprowadza się przede wszystkim z toalet, sanitariatów, aneksów kuchennych i z restauracji. Ścieki sanitarne z pomieszczeń gastronomicznych przed odprowadzeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej zostaną podczyszczone na lokalnych separatorach tłuszczu. Separatory tłuszczu np. typ JPR 501, należy umieścić na odpływie z przyborów w kuchni, przed włączeniem do pionu. Wydajność separatora wynosi 0,5 l/s. Separatory powinny być regularnie kontrolowane, opróżniane i czyszczone. Przedział odmulacza musi być opróżniany regularnie, minimum 4 razy w roku.

Projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC łączonych na uszczelkę (np. WAVIN). Zaprojektowano piony instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø110 (przy podłączanych miskach ustępowych do pionu) oraz piony z rur PVC Ø75. Przewody prowadzone pod stropem sal wykładowych oraz sal ćwiczeń należy wykonać z rur kanalizacyjnych niskoszumowych np. typu AS produkcji WAVIN (bądź z produktu równorzędnego).

W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano studzienkę schładzającą z kręgów betonowych Ø600 mm. Przewód na odcinku 4,5 m (od studzienki do miejsca połączenia z projektowaną instalacją kanalizacji sanitarnej) należy wykonać z rur żeliwnych Dn 0,10 m.

Osobno traktowane są ścieki sanitarne z części pomieszczeń na poziomie piwnicy (m.in. zwierzętarnie, sale operacyjne). W pomieszczeniach zwierzętarni (w pomieszczeniu 0/MK/35 i 0/MK/34) należy zainstalować odwodnienia liniowe typu Multiline V100 produkcji ACO (bądź produkt równorzędny) z rusztem ze stali nierdzewnej o klasie obciążeń A15 oraz wpusty podłogowe z odpływem Ø110. Odwodnienia liniowe za typu Multiline V100 należy zakończyć skrzynką odpływową V100 w wersji niskiej. Na głównym przewodzie odpływowym przewidziano studzienkę rewizyjną, która będzie umożliwiała okresowe płukanie kanałów.

2.2.2. Ścieki technologiczne

Ścieki technologiczne odprowadzane będą z przyborów i wpustów w laboratoriach, pomieszczeniach pomocniczych oraz w niektórych pomieszczeniach magazynowych. Wpusty podłogowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej, mają być wyposażone w syfon oraz odpływ Ø75 np. wpusty profesjonalne produkcji ACO (bądź produkt równorzędny). Ścieki trafiające do systemu kanalizacji technologicznej zbierane są także za pomocą odwodnień liniowych w formie płytkich kanałów wykonanych ze stali nierdzewnej do montażu w posadzkach np. kanały Decline systemu ACO (bądź produkt równorzędny). Kanał ma głębokość 50 mm oraz szerokość 161mm. Tego typu odwodnienie o długości 2,5 m należy zamontować w pomieszczeniu III/EK/123. W pomieszczeniach szklarni należy zainstalować odwodnienia liniowe typu Multiline V100 produkcji ACO (bądź produkt równorzędny) z rusztem ze stali nierdzewnej o klasie obciążeń A15. Odwodnienia liniowe za typu Multiline V100 należy zakończyć skrzynką odpływową V100 w wersji niskiej.

Ścieki technologiczne zbiera się do odrębnego układu, który zakończony jest studzienką, zbiornikiem pośrednim oraz neutralizatorem. Przewidziano zbiornik o pojemności 2000 l. Wydajność neutralizatora wynosi 200 l/h. Ścieki technologiczne trafiają do studzienki w pomieszczeniu neutralizatora, następnie za pomocą pompy ścieki podnoszone są na poziom wlotu do zbiornika retencyjnego. Dzięki automatycznej neutralizacji możliwe jest uzyskanie żądanej wartości pH ścieków na odpływie z budynku, przed wprowadzeniem do zbiornika pośredniego na zewnątrz budynku. Układ podczyszczania wykorzystuje neutralizator typu FRIDURIT® C100 wraz ze zbiornikiem pośrednim tej samej produkcji. W pomieszczeniu neutralizatora należy zainstalować wpust podłogowy Dn100, ze stali nierdzewnej, z odpływem wprowadzonym do studzienki przed zbiornikiem pośrednim. Przed przeprowadzeniem rozruchu urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Projektowane przewody instalacji technologicznej należy wykonać z odpornych na działanie substancji chemicznych rur HDPE zgrzewanych (np. WAVIN) oraz z rur kanalizacyjnych niskoszumowych np. typu AS produkcji WAVIN (bądź z produktów równorzędnych) w przypadku prowadzenia przewodów pod stropem sal wykładowych i sal ćwiczeń. Zastosowane rury wykazują odporność na większość substancji chemicznych w temperaturze 20 i 60 oC. Odporność materiału rur na poszczególne substancje chemiczne (o różnych stężeniach oraz w różnych temperaturach) przedstawiona jest w katalogach danych rur.

2.3. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Przewody odpływowe z przyborów należy wprowadzać odpowiedni do najbliższych pionów kanalizacji technologicznej oraz sanitarnej. Podłączenia przyborów prowadzić ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku pionu. Przewody odpływowe z części przyborów należy prowadzić pod stropem kondygnacji niżej w suficie podwieszanym. Główne poziomy kanalizacyjne prowadzi się wzdłuż skrzydeł budynku w kierunku głównego kanału instalacyjnego na poziomie piwnicy. Główne poziomy kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkiem 1,5% w kierunku wyjść przewodów z budynku. Główny poziom kanalizacji technologicznej ciągnie się od odwodnień liniowych w szklarni, wzdłuż kanału instalacyjnego przebiegającego w poprzek kolejnych skrzydeł budynku, do pomieszczenia technicznego na końcu kanału, w którym odbywa się podczyszczanie ścieków za pomocą

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC ( np. systemu WAVIN) łączonych na uszczelkę natomiast przewody kanalizacji technologicznej z rur z tworzywa odpornego na substancje żrące np. HDPE (system HDPE np. WAVIN). Część przewodów prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz niektóre piony należy wykonać z rury kanalizacyjnej niskoszumowej wykonanej z tworzywa sztucznego np. system AS produkcji WAVIN.

Przewody mocowane będą za pomocą uchwytów. Piony zakańcza się rurą wywiewną 0,5 powyżej połaci dachowej bądź zaworem napowietrzającym (np. Maxi Went dla systemu WAVIN). Zawory napowietrzające należy montować pionowo, co najmniej 15 cm wyżej od najwyżej położonego przelewu (syfon) w taki sposób, aby zapewniony był niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. Jeżeli miejscem montażu jest zabudowane należy wyposażyć je w otwór wentylacyjny. Podejścia od przyborów należy montować od dołu. Przewody pionowe, przed wprowadzeniem do poziomu kanalizacyjnego, należy wyposażyć w rewizję (czyszczak) o średnicy odpowiadającej średnicy przewodu pionowego, na którym jest montowana. Przewody prowadzone pod stropem należy obudować bądź umieścić w podwieszanym suficie. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej należy pozostawić wolną przestrzeń, którą wypełnia się materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

3. Instalacja odwodnienia dachu

Przyjęte rozwiązanie projektowe

Zaprojektowano układ podciśnieniowego odwodnienia dachu. Instalację zaprojektowano dla natężenia deszczu 300 l/s ha; dla wpustów podciśnieniowych podgrzewanych o maksymalnej wydajności 12 l/s (np. wpust uv53 systemu QiuckStream produkcji WAVIN).

Przewidziano dwa odrębne układy wpustów i przewodów. Pierwszy układ zbiera wody opadowe z powierzchni dachu skrzydła „A” ( 10 wpustów podciśnieniowych) oraz z dach części łączącej skrzydła „A” i „B” (2 wpusty podciśnieniowe). Ścieki z tej części dachu odprowadza się do studzienki Sd28 na zewnątrz budynku i dalej do układu rozsączającego pod parkingiem (moduł I). Przejście na układ grawitacyjny (Ø125 / Ø200) następuje w piwnicy (pomieszczenie neutralizatora). Drugi układ zbiera wody opadowe z powierzchni dachu skrzydła „B” ( 10 wpustów podciśnieniowych), skrzydła „C” (10 wpustów podciśnieniowych), z dach części łączącej skrzydła „B” i „C” (2 wpusty podciśnieniowe) oraz z dachu nad zjazdem do piwnicy (obok szklarni) (1 wpust podciśnieniowy). Ścieki z tych części dachu odprowadza się do studzienki Sd5-3 na zewnątrz budynku i dalej do układu rozsączającego obok szklarni (moduł II). Przejście na układ grawitacyjny (Ø200 / Ø315) następuje w głównym kanale instalacyjnym.

Prowadzenie przewodów

Przewody zbierające (odprowadzające) należy wykonać z rur HD-PE w zakresie średnic od Ø40 do Ø200 w układzie podciśnieniowym oraz Ø200 i Ø315 w części grawitacyjnej układu. W obrębie budynku, przewody w układzie podciśnieniowym należy prowadzić bez spadku. Przejście układów z podciśnieniowych następuje w punktach RS 1-1 dla pierwszego układu oraz w Rs2-3-1 dla układu drugiego. W pierwszym przypadku następuje zwiększenie średnicy  przewodu z Ø125 PEHD na Ø200 PEHD; przewód Ø200 PEHD prowadzony dalej ze spadkiem 1,5%. W drugim przypadku następuje zwiększenie średnicy  przewodu z Ø200 PEHD na Ø315 PEHD; przewód Ø315 PEHD prowadzony dalej ze spadkiem 0,7%.

Piony spustowe prowadzone będą w obrębie klatek schodowych. Na pionach instalacji zamontowane będą kielichy kompensacyjne, dzięki czemu możliwa będzie liniowa kompensacja przewodów pionowych.

Mocowanie przewodów

Mocowania przewodów wykonać do stropu oraz do ściany. Przewody poziome prowadzone będą bez kompensacji wydłużeń  liniowych. Należy wykonać punkty stałe w następujących miejscach instalacji: w miejscach zmian kierunku, przy trójnikach, co 5 m na dłuższych odcinkach prostych, co 6 m na pionach, ok. 0,5 m przed wpustem.

Przelewy awaryjne

Dachy z jednym wpustem (dach w pobliżu szklarni oraz dach po lewej stronie środkowego skrzydła) należy wyposażyć w przelewy awaryjne. Przelewy awaryjne należy wykonać w postaci prostokątnego otworu w attyce lub osadzenie przepustu rurowego w attyce. Dla każdego ze wskazanych dachów należy wykonać cztery przelewy awaryjne.  Przelew w postaci otworu w attyce ma mieć szerokość 100 mm  oraz wysokość odpowiadającą wysokości attyki. Przepusty rurowe wykonać z rur o średnicy Ø63 z dolną krawędzią rury na poziomie dachu.

Prace montażowe i eksploatacja systemu

W trakcie montażu instalacji celem odprowadzenia wody z dachu należy wykonać prowizoryczne podłączenie wpustów (bez podłączenia do instalacji wykonywanej). Po zakończeniu wszystkich prac należy z powierzchni dachu usunąć pozostałości po montażu, tak aby nie dostały się one do instalacji podciśnieniowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wpustów jako miejsce do usuwania zanieczyszczeń.

W trakcie eksploatacji obiektu należy regularnie kontrolować stan techniczny dachu i zamontowanych wpustów dachowych, a gromadzące się zanieczyszczenia (liście itp.) należy usuwać. Częstotliwość prowadzenia prac jest zależna od warunków lokalnych, jednak zaleca się przeprowadzać okresowe czyszczenie przynajmniej dwa razy do roku.

II. Zestawienie materiałów

Materiały przykładowe: można zastosować materiały i urządzenia równorzędne.

Ad. 2.Zestawienie materiałów kanalizacji sanitarnej i technologicznej

| Lp. | Wyszczególnienie |  |  |  | Jednostka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura PVC-U Ø160 |  |  |  | m | 386 | np.WAVIN |
| 2 | Rura PVC Ø110 |  |  |  | m | 400 | np.WAVIN |
| 3 | Rura PVC Ø90 |  |  |  | m | 21 | np.WAVIN |
| 4 | Rura PVC Ø75 |  |  |  | m | 196 | np.WAVIN |
| 5 | Rura PVC Ø50 |  |  |  | m | 23 | np.WAVIN |
| 6 | Rura PVC Ø40 |  |  |  | m | 121 | np.WAVIN |
| 7 | Rura PVC Ø32 |  |  |  | m | 17 | np.WAVIN |
| 8 | Rura AS Ø160 |  |  |  | m | 32 | np.WAVIN |
| 9 | Rura AS Ø110 |  |  |  | m | 51 | np.WAVIN |
| 10 | Rura AS Ø75 |  |  |  | m | 150 | np.WAVIN |
| Kanalizacja technologiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rura HDPE Ø200 |  |  |  | m | 74 | np.WAVIN |
| 12 | Rura HDPE Ø160 |  |  |  | m | 181 | np.WAVIN |
| 13 | Rura HDPE Ø125 |  |  |  | m | 49 | np.WAVIN |
| 14 | Rura HDPE Ø110 |  |  |  | m | 558 | np.WAVIN |
| 15 | Rura HDPE Ø90 |  |  |  | m | 140 | np.WAVIN |
| 16 | Rura HDPE Ø75 |  |  |  | m | 831 | np.WAVIN |
| 17 | Rura HDPE Ø50 |  |  |  | m | 50 | np.WAVIN |
| 18 | Rura HDPE Ø40 |  |  |  | m | 370 | np.WAVIN |
| 19 | Rura AS Ø160 |  |  |  | m | 16 | np.WAVIN |
| 20 | Rura AS Ø110 |  |  |  | m | 51 | np.WAVIN |
| 21 | Rura AS Ø75 |  |  |  | m | 51 | np.WAVIN |
| Kształtki PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Redukcja |  |  |  | szt. | 59 | np.WAVIN |
| 24 | Rewizja |  |  |  | szt. | 43 | np.WAVIN |
| 25 | Zawór napowietrzający |  |  |  | szt. | 240 | np.WAVIN |
| 26 | Rura wywiewna |  |  |  | szt. | 53 | np.WAVIN |
| 27 | Zaślepka |  |  |  | szt. | 3 | np.WAVIN |
| 28 | Wpust podłogowy |  |  |  | szt. | 119 |  |
| 29 | Neutralizator ścieków FRDURIT C100 Wydajność 200 l/h, ze zbiornikiem pośrednim 200l |  |  |  | szt. | 1 | np. Friatec |
| 30 | Wpust podłogowy z zamknięciem wodnym |  |  |  | szt. | 7 |  |
| 31 | Pompa do ścieków technologicznych Q=0,8m3/h h=4m |  |  |  | szt. | 1 |  |
| 32 | Odwodnienie liniowe typu Decline |  |  |  | m | 2,5 | np. ACO |
| 33 | Odwodnienie liniowe typu Multiline V100 |  |  |  | m | 34 | np. ACO |
| 34 | Skrzynka odpływowa typu Multiline V100, niska |  |  |  | szt. | 5 | np. ACO |

Ad.3. Zestawienie materiałów instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu

System Qiuck Stream produkcji WAVIN (bądź równorzędny system)

| L.p. | Indeks | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3258920870 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.110x110/88 | szt | 2 |
| 2 | 3258920871 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.125x110/88 | szt | 1 |
| 3 | 3258924110 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 110 | szt | 6 |
| 4 | 3258924111 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 125 | szt | 2 |
| 5 | 3258924108 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 75 | szt | 2 |
| 6 | 3258924109 | Kielich komp.z korkiem PEHD kan.wew. 90 | szt | 2 |
| 7 | 3158112181 | Klamra szynowa QuickStream 28/30 M10 W | szt | 300 |
| 8 | 3158113668 | Klamra szynowa QuickStream 38/40 M10 W | szt | 3 |
| 9 | 3258921304 | Kolano PEHD kan.wew. 110/45 | szt | 27 |
| 10 | 3258921314 | Kolano PEHD kan.wew. 125/45 | szt | 11 |
| 11 | 3258921334 | Kolano PEHD kan.wew. 160/45 | szt | 6 |
| 12 | 3258921234 | Kolano PEHD kan.wew. 40/45 | szt | 10 |
| 13 | 3258921254 | Kolano PEHD kan.wew. 50/45 | szt | 5 |
| 14 | 3258921264 | Kolano PEHD kan.wew. 56/45 | szt | 5 |
| 15 | 3258921274 | Kolano PEHD kan.wew. 63/45 | szt | 5 |
| 16 | 3258921284 | Kolano PEHD kan.wew. 75/45 | szt | 5 |
| 17 | 3058343847 | Kolano segm.PEHD SDR26 QS 200/45 | szt | 4 |
| 18 | 3258921003 | Kolano wydł.PEHD kan.wew. 40/90 | szt | 14 |
| 19 | 3258921005 | Kolano wydł.PEHD kan.wew. 50/90 | szt | 12 |
| 20 | 3258921006 | Kolano wydł.PEHD kan.wew. 56/90 | szt | 2 |
| 21 | 3258921007 | Kolano wydł.PEHD kan.wew. 63/90 | szt | 5 |
| 22 | 3258921008 | Kolano wydł.PEHD kan.wew. 75/90 | szt | 1 |
| 23 | 3158121598 | Łącznik szyn.QuickStream 28/30 lekki W | szt | 80 |
| 24 | 3058541040 | Łącznik z gw.wew. QuickStream 40x2'' dł.40cm "BD" S12,5 | szt | 28 |
| 25 | 3058541240 | Łącznik z gw.wew. QuickStream 50x2'' dł.40cm "BD" S12,5 | szt | 6 |
| 26 | 3258910111 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.110 | szt | 10 |
| 27 | 3258910112 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.125 | szt | 5 |
| 28 | 3258910116 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.160 | szt | 6 |
| 29 | 3258910104 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.40 | szt | 31 |
| 30 | 3258910105 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.50 | szt | 21 |
| 31 | 3258910108 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.56 | szt | 7 |
| 32 | 3258910106 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.63 | szt | 14 |
| 33 | 3258910107 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.75 | szt | 20 |
| 34 | 3258910109 | Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD kan.wew.90 | szt | 20 |
| 35 | 3258910020 | Mufa elektroop.WAVISOLO PEHD kan.wew.200 | szt | 1 |
| 36 | 3158128821 | Nakręt.przesuQuickStream 30/30-38/40 M10 | szt | 6 |
| 37 | 3158120184 | Nakrętka QuickStream M10 W | szt | 600 |
| 38 | 3158306010 | Płytka montaż.okrągła QuickStream gw.1/2'' | szt | 16 |
| 39 | 3158306020 | Płytka montaż.okrągła QuickStream gw.M10 | szt | 327 |
| 40 | 3158306023 | Płytka montaż.prostokątna QuickStream 1"-120x40 | szt | 3 |
| 41 | 3158120850 | Pręt gwintowany QuickStream M10 (1m) W | szt | 91 |
| 42 | 3158112047 | Profil MPC QuickStream 30/30 (6m) W | szt | 90 |
| 43 | 3158112057 | Profil MPC QuickStream 38/40 (6m) W | szt | 1 |
| 44 | 3258305509 | Punkt stały stal. QuickStream 110mm | szt | 24 |
| 45 | 3258305510 | Punkt stały stal. QuickStream 125mm | szt | 9 |
| 46 | 3258305511 | Punkt stały stal. QuickStream 160mm | szt | 8 |
| 47 | 3258305512 | Punkt stały stal. QuickStream 200mm | szt | 1 |
| 48 | 3258305504 | Punkt stały stal. QuickStream 40mm | szt | 12 |
| 49 | 3258305505 | Punkt stały stal. QuickStream 50mm | szt | 2 |
| 50 | 3258287950 | Punkt stały stal. QuickStream 56mm | szt | 9 |
| 51 | 3258305506 | Punkt stały stal. QuickStream 63mm | szt | 20 |
| 52 | 3258305507 | Punkt stały stal. QuickStream 75mm | szt | 37 |
| 53 | 3258305508 | Punkt stały stal. QuickStream 90mm | szt | 47 |
| 54 | 3058513834 | Redukcja eksc.wydł.PEHD QS 200x160 "BD" S12,5 | szt | 1 |
| 55 | 3258920646 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.110x75 | szt | 3 |
| 56 | 3258920647 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.110x90 | szt | 8 |
| 57 | 3258920655 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.125x110 | szt | 2 |
| 58 | 3258920653 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.125x75 | szt | 1 |
| 59 | 3258920672 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.160x125 | szt | 2 |
| 60 | 3258920616 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.50x40 | szt | 11 |
| 61 | 3258920620 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.56x40 | szt | 2 |
| 62 | 3258920625 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.63x40 | szt | 5 |
| 63 | 3258920627 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.63x56 | szt | 1 |
| 64 | 3258920631 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.75x50 | szt | 1 |
| 65 | 3258920632 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.75x56 | szt | 1 |
| 66 | 3258920633 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.75x63 | szt | 5 |
| 67 | 3258920639 | Redukcja ekscent.PEHD kan.wew.90x75 | szt | 6 |
| 68 | 3158120017 | Rura gwintowa QuickStream 1/2''x95 | szt | 16 |
| 69 | 3158120015 | Rura gwintowa QuickStream 1'x90 | szt | 3 |
| 70 | 3258920010 | Rura PEHD Wavin QuickStream 110x4.3 (5m) cza | m | 58 |
| 71 | 3258920011 | Rura PEHD Wavin QuickStream 125x4.9 (5m) cza | m | 52 |
| 72 | 3258920013 | Rura PEHD Wavin QuickStream 160x6.2 (5m) cza | m | 73 |
| 73 | 3258920003 | Rura PEHD Wavin QuickStream 40x3.0 (5m) cza | m | 35 |
| 74 | 3258920005 | Rura PEHD Wavin QuickStream 50x3.0 (5m) cza | m | 15 |
| 75 | 3258920006 | Rura PEHD Wavin QuickStream 56x3.0 (5m) cza | m | 29 |
| 76 | 3258920007 | Rura PEHD Wavin QuickStream 63x3.0 (5m) cza | m | 80 |
| 77 | 3258920008 | Rura PEHD Wavin QuickStream 75x3.0 (5m) cza | m | 153 |
| 78 | 3258920009 | Rura PEHD Wavin QuickStream 90x3.5 (5m) cza | m | 178 |
| 79 | 3058003850 | Rura PEHD Wavin QuickStream SDR 26 200x7.7 (5m)cza | m | 5 |
| 80 | 3158124299 | Śruba z łbem walc.QuickStream M10x30 W | szt | 6 |
| 81 | 3258922048 | Trójnik PEHD kan.wew. 110x110/45 | szt | 3 |
| 82 | 3258922042 | Trójnik PEHD kan.wew. 110x40/45 | szt | 4 |
| 83 | 3258922043 | Trójnik PEHD kan.wew. 110x50/45 | szt | 3 |
| 84 | 3258922046 | Trójnik PEHD kan.wew. 110x75/45 | szt | 1 |
| 85 | 3258922052 | Trójnik PEHD kan.wew. 125x63/45 | szt | 1 |
| 86 | 3258922022 | Trójnik PEHD kan.wew. 56x50/45 | szt | 1 |
| 87 | 3258922030 | Trójnik PEHD kan.wew. 75x40/45 | szt | 1 |
| 88 | 3258922031 | Trójnik PEHD kan.wew. 75x50/45 | szt | 6 |
| 89 | 3258922035 | Trójnik PEHD kan.wew. 90x40/45 | szt | 5 |
| 90 | 3258922036 | Trójnik PEHD kan.wew. 90x50/45 | szt | 6 |
| 91 | 3058753828 | Trójnik PEHD QuickStream 200x125/45 "BD" S 12,5 | szt | 1 |
| 92 | 3158305019 | Uchwyt stal. QuickStream 110mm gw. 1/2'' Z | szt | 8 |
| 93 | 3158305009 | Uchwyt stal. QuickStream 110mm gw.M10 Z | szt | 12 |
| 94 | 3158305010 | Uchwyt stal. QuickStream 125mm gw.M10 Z | szt | 2 |
| 95 | 3158305020 | Uchwyt stal. QuickStream 15mm gw. 1/2'' Z | szt | 3 |
| 96 | 3158305025 | Uchwyt stal. QuickStream 200mm gw. 1" Z | szt | 3 |
| 97 | 3158305017 | Uchwyt stal. QuickStream 75mm gw. 1/2'' Z | szt | 2 |
| 98 | 3158305007 | Uchwyt stal. QuickStream 75mm gw.M10 Z | szt | 6 |
| 99 | 3158305018 | Uchwyt stal. QuickStream 90mm gw. 1/2'' Z | szt | 3 |
| 100 | 3158305008 | Uchwyt stal. QuickStream 90mm gw.M10 Z | szt | 4 |
| 101 | 3258422011 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 110 mm | szt | 33 |
| 102 | 3258422012 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 125 mm | szt | 17 |
| 103 | 3258422016 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 160 mm | szt | 27 |
| 104 | 3258422040 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 40mm | szt | 30 |
| 105 | 3258422050 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 50 mm | szt | 13 |
| 106 | 3258422095 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 56 mm | szt | 36 |
| 107 | 3258422060 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 63 mm | szt | 101 |
| 108 | 3258422070 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 75 mm | szt | 182 |
| 109 | 3258422090 | Uchwyt stalowy kompletny QuickStream 90 mm | szt | 190 |
| 110 | 3258200138 | Wpust QuickStream UV53 papa | szt | 34 |
| 111 | 3258920871 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.125x110 | szt | 1 |
| 112 | 3258920879 | Czyszczak prosty PEHD kan.wew.315x110 | szt | 1 |
| 113 | 3058003850 | Rura PEHD Wavin QuickStream 200x7.7 (5m) cza | m | 7 |
| 114 | 3058004650 | Rura PEHD Wavin QuickStream 315x12.1 (5m) cza | m | 5 |

II. Część graficzna