Budowa Wydziału Biologii

Uniwersytet Gdański

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  452 31300-8

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków

ST.1.3.0. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

ST 1.3.1. RUROCIĄGI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

ST 1.3.2. RUROCIĄGI KANALIZACJI TŁOCZNEJ

ST 1.3.3. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

- OBIEKT : 		Wydział Biologii

- INWESTOR :		Uniwersytet Gdański

- SPORZĄDZIŁ :		inż. Stefan Ratajczak

ST 1.3.1. RUROCIĄGI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy umowny przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:

- przewiduje wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku średniego dobrze uziarnionego grubości 15cm,

- obiekty występujące na trasie przewodu należy także posadowić na zagęszczonej podsypce z piasku, a przy występowaniu wody gruntowej na zagęszczonej podsypce z piasku.

- nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną wkładką identyfikacyjną z drutu miedzianego,

- wykopy ujęte są w ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE,

- krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć podwieszając je,

- przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczelne,

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:

1.3.2. Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przyjęto wykonanie przewodów grawitacyjnych z  PVC-U SDR 34 litych jednorodnych kl. SN 8 o ściankach litych łączonych na uszczelkę.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjna rur Dn 200 x 5.9 mm PVC-U SDR 34 litych jednorodnych kl. SN 8,L = 118m,

przyłącza kanalizacji sanitarnej rur Dn. 160 x 4.7 mm PVC-U SDR 34 litych jednorodnych kl. SN 8, L = 72m

1.3.4. Studzienki rewizyjne sieciowe tworzywowe.

Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy Ø1200. Studnie rewizyjne należy wyposażyć w kinetę Ø200 odpowiedniego typu. Studnie przykryć płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi typu ciężkiego; klasa D400. Płyty nastudzienne studni osadzić na pierścieniach odciążających.

1.3.5. Studzienki inspekcyjne z PVC na terenie posesji.

Studnie inspekcyjne na terenie działki podłączanej do projektowanej sieci wykonać z gotowych elementów tworzywowych o średnicy Ø425 zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni WAVIN). Studnie inspekcyjne wyposażyć w kinety Ø160 typu I (przepływowa), na rurze trzonowej Ø425 umieścić rurę teleskopową z uszczelką oraz wykonać zwieńczenie za pomocą włazu żeliwnego o klasie D400.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Projektem Budowlanym oraz ST-0.0.0.

1.5. Wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Projektem Budowlanym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera lub Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST – 0.0.0.

MATERIAŁY.

Materiały przewidziane do wbudowania:

rury PVC-U Dn. 160 x 4.7 mm oraz PVC-U Dn. 200 x 5.9 mm SDR 34 litych jednorodnych kl. SN 8, i kształtki PVC kl. SN 8.

Kręgi betonowe

inne materiały pomocnicze

3.1.Wymagania dotyczące materiałów.

Stosowane materiały jw. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

Montaż wg wytycznych producenta, a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

3. SPRZĘT.

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora.

Składowanie materiału wg zaleceń producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-0.0.0.

5.2. Wymagania szczegółowe.

5.2.1. Układanie rur.

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach od 0 oC do 10 oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją smarem silikonowym lub pastą BHP, opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ± 0,05 m.

Prawidłową technologią wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniżej:

usunąć korek ochronny z kielicha i bosego łączonych rur (jeżeli występuje).,

montowane fabrycznie uszczelki wargowe należy posmarować smarem silikonowym ułatwiającym poślizg,

ustawić  współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura była skracana, wióry i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem,

włożyć  koniec bosy do kielicha i wsunąć  do oznaczonego miejsca. Czynność tą  należy wykonać ręcznie, ewentualnie można posłużyć się  dźwignią  (w tym przypadku należy koniec rury zabezpieczyć drewnianym kołkiem). W niektórych przypadkach do montażu należy użyć  sprzętu pomocniczego (pasy, bloki itd.), …lub lewarka (podnośnika śrubowego) opartego o łyżkę koparki.

Nigdy nie należy używać łyżki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla lewarka (dotyczy dużych średnic).

Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inżyniera lub Inspektora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. ROBOTY ZIEMNE wg ST- 1.2.0.

Uwagi końcowe.

Po zmontowaniu kanału należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jego ciężar ustabilizować rury przed przeprowadzeniem próby szczelność. Należy również upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis metod montażu rurociągów z rur PVC można znaleźć w fabrycznej instrukcji producenta rur przewidzianych do wbudowania.

„Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

5.2.2.Montaż studzienek kanalizacyjnych z PCV

Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Studzienka inspekcyjna jest studzienką niewłazową o średnicy zewnętrznej 400 mm. Jej konstrukcja oparta jest na kinecie, rurze trzonowej gładkościennnej i zwieńczeniu. Do zabudowy na kanale o średnicy DN 160.

Studzienki inspekcyjne niewłazowe mogą być zabudowane w terenie zielonym jak i drogach o dużym natężeniu ruchem. Dla zabudowane w drogach o dużym natężeniu ruchem studzienki powinny posiadać aprobaty techniczne COBRTI Instal oraz IBDiM

Zasady montażu studzienek.

studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagają poszerzania wykopów ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego, a niewielki ciężar poszczególnych elementów umożliwia montaż przez jedną osobę. Fazy montażu studzienek: kinetę należy ułożyć poziomo na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm. Poziomując kinetę, należy pamiętać o wbudowanym spadku dna wynoszącym 1,5%. W kinetach przepływowych strzałka wskazuje prawidłowy kierunek przepływu ścieków; rurę karbowaną (trzonową) dociąć do wymaganej wysokości piłą ręczną. Należy pamiętać, że cięcia trzeba dokonać pośrodku karbu (nie doliny); uszczelkę do rury karbowanej należy umieścić w najniżej położonej dolinie (rowku po stronie zewnętrznej rury trzonowej); kielich kinety należy wyczyścić z zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym; teleskop z włazem zamontować w rurze trzonowej, ustawić do rzędnej drogi.

Zamontować przez wciśnięcie rurę trzonową w kielichu kinety. Zaślepkę wyjętą z kielicha kinety należy zamontować na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montażu.

Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy

równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenia zasypki dokonywać

warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu

odpowiedni do lokalizacji studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń

zewnętrznych. Zaleca się przyjęcie stopnia zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartości Proctora (SP – Standardowy Proctor) dla terenów zielonych, 95% SP dla terenów utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem drogowym, 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. Występowanie wody gruntowej powyżej dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu montażowego oraz zapewnienia stopnia zagęszczenia gruntu o jeden przedział wyżej.

w przypadku stosowania zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową dostarczoną wraz z nimi uszczelkę (do rury karbowanej) należy umieścić w najwyżej położonej dolinie po stronie wewnętrznej rury karbowanej. Wykonać połączenia włazu lub wpustu z rurą teleskopową (połączenie mechaniczne na zatrzask).

6. SPRZĘT.

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST- 0.0.0.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera lub Inspektora

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych należy przeprowadzić metodą L (z użyciem powietrza). Próbę wstępna przeprowadzić przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku dla  potwierdzenia szczelności całego przewodu należy przeprowadzić kolejną próbę szczelności. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację zgodnie z normą. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych wykonać metodą z użyciem powietrza LD, spełniając warunki:

- P5min = 11 [kPa] – ciśnienie początkowe t=5 minut podwyższone o 10 % Po powyżej    ciśnienia próbnego atmosferycznego,

- Po = 10 [kPa] – ciśnienie próbne powyżej ciśnienia atmosferycznego,

- ΔP = 1,5 [kPa] – dopuszczalny spadek ciśnienia,

- t1 = 3 min. – czas badania przewodów kanalizacyjnych,

- t2 = 14 min – czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu próby szczelności metodą powietrzną należy powtórzyć badanie w przypadku wykrycia nieszczelności oraz po usunięciu usterki. Do badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych metodą powietrzną należy posiadać sprzęt niezbędny do wykonania badania:

- kompresor,

- korki pneumatyczne,

- agregat prądotwórczy,

- sprzęt pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ciśnienia powietrza na impuls elektryczny.

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność do 10% wartości ΔP, natomiast dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5sek.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru jest:

mb – przewody, z dokładnością do 1,0;

szt. – kształtki, armatura, studnie,

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 0.0.0.

Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom II.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót, odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, częściowych

Odbiór techniczny końcowy polega na:

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,

- sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót montażowych i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2.

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,

- prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,

- szczelność całego przewodu,

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,

- sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni,

- zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,

- prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,

W trakcie odbioru należy:

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu

- wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów użytych do robót, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących robót,

- dokonać szczegółowych oględzin robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0.

9.2. Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu armatury i urządzeń,

- zakup, dostarczenie Materiałów,

- montaż rur, kształtek, przyłączeń,

- montaż armatury i wyposażenia,

- wykonanie studzienek,

- płukanie i czyszczenie przewodów,

- próba szczelności przewodów,

- pomiary i badania kontrolne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”

- Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

  - PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

  - PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

  - PN-87/B-01070 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia,

  - PN-87/H-74051/01 - Włazy kanałowe. Klasa A,

  - PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych,

  - BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe,

  - PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,

  - PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

  - PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,

  - PN-EN 1610:2002 –  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych,

  - PN-EN 1916 –  Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji,

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.

ST 1.3.1. RUROCIAGI KANALIZACJI TŁOCZNEJ

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej do budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z rurociągami kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowe (doprowadzenie wody do pompowni ścieków) z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:

- przewiduje się wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku średniego dobrze uziarnionego,

- nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną wkładką identyfikacyjną z drutu miedzianego,

- wykopy ujęte są w ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE,

- krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć podwieszając je,

- przejścia przewodów przez ściany obiektów wykonać jako szczelne w tulejach wodoszczelnych o przekroju większym o dwie dymensje od przewodu podstawowego. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami należy wypełnić materiałem plastycznym.

Przyjęto wykonanie przewodów kanalizacji tłocznej z rur PE o parametrach konstrukcyjnych oraz PE 80 SDR 11 PN 10 o ściankach gładkich, łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi fabryczne wmontowanymi.

Przewody kanalizacji tłocznej z rur PE 80 SDR 11 PN 10 Dn 110 mm,

L = 97,9m,

## 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umową i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0.0.

# 2.MATERIAŁY.

Wszystkie materiały użyte do budowy rurociągu tłocznego muszą posiadać aprobaty techniczne.

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacją.

Materiały przewidziane do wbudowania:

PE 80 SDR 11 PN 10 Dn 110 mm L = 97,9m

## 2.1. Składowanie.

### 2.1.1. Rury z PE

Rury należy składować zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40oC. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Końce rur powinny być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp). Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nic jest to możliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę luźnych rur należy podeprzeć z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania.

### 2.1.2. Kształtki, armatura.

### Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.

# 3. SPRZĘT

- Przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie z technologią założoną w Projekcie proponuje się następującego sprzętu:

- zgrzewarki do zgrzewania czołowego rur polietylenowych,

- agregat prądotwórczy,

- Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów.

# 4. TRANSPORT

- Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0.0.0. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

- żuraw samochodowy,

- samochód ciężarowy z przyczepą dłużycową.

- samochód dostawczy

W czasie transportu przedmioty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu  rur powinny być wyłożone miękkim materiałem tak, by osłonięte zostały ostre krawędzie mogące uszkodzić rury. Rury należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.

# 5.Montaż technologiczny rurociągów z rur PE.

5.1.Podłoże.

Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni przewody należy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym dnie wykopu.

W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewody należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej.

Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Wysokość podsypki powinna wynosić 0.10 m. Jeżeli w dnie wykopu znajdują się kamienie lub grunt będzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podłoże powinno mieć wysokość co najmniej 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm.

Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

5.2.Roboty montażowe.

Przewody rur PE należy ułożyć z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Przewody PE można montować przy temperaturze otoczenia od 0C do 30C. Z uwagi na zmniejszona elastyczność PE w niskich temperaturach zaleca się wykonywanie połączeń w temperaturze nie niższej niż 5C.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaślepek.

5.2.1.Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu.

W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do wykopu.

Przewód może być montowany na poboczu wykopu, na podkładach drewnianych (wykopy szerokoprzestrzenne) lub na pomoście ustawionym nad wykopem (wykopy wąskoprzestrzenne).

Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie.

5.2.2.Opuszczanie rur do wykopu.

Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu.

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub w przypadku większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego – krążków, wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

5.2.3..Układanie przewodów na dnie wykopu.

Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są jeszcze podwieszone i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś bosy koniec rury wszedł do miejsca na niej oznaczonego.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem pośrodku długości i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia.

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, łaty mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Złącza przewodów powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak kawałki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w Projekcje Budowlanym nie powinno przekraczać 10 mm.

Nad przewodami wodociągowymi z rur PE ułożyć taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z drutem lub listwą sygnalizacyjną metalową o przekroju 2.5 mm2.

5.2.4..Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub przerwą w robotach, należy zabezpieczyć końce układanego rurociągu przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez stosowanie zaślepek.

5.2.5.Połączenia rur i kształtek z PE.

Wszystkie rury i kształtki PE na sieci wodociągowej (nie dotyczy przyłączy domowych) będą łączone metodą termiczną.

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy pędzla.

Obie części przeznaczone do połączenia należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.

Wykonawca udziela gwarancji na poprawność działania przyłącza.

5.4.Obsypka i zasypanie wykopów.

Obsypka i zasypanie wykopów po ułożeniu rurociągów może być wykonana bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze przewidzianych robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.1.Badanie materiałów.

Użyte materiały do budowy wodociągu powinny być zgodne z projektem budowlanym.

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w projekcje budowlanym:

- pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

- bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porównując cech jak w poz. 1).

6.2.Badanie zgodności z dokumentacją projektową.

Badanie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym przeprowadza się przez:

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Projektu Budowlanego i potwierdzone w Dzienniku Budowy przez Inżyniera lub Inspektora oraz zatwierdzone przez Projektanta.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.2.1.Badanie głębokości ułożenia przewodu

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierzchu dławicy zasuwy, a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną a rzędną projektowanego terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.05 m, w odległości co najmniej 50 m oraz dla każdej zasuwy.

6.3.Badanie dotyczące budowy przewodu.

6.3.1.Badanie ułożenia.

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.3.2.Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek rzutu osi od rzeczywistej osi ułożonego przewodu. Pomiar należy wykonać w odległości co najmniej 30 m z dokładnością do 0.01 m.

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.3.3.Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie różnicy rzędnych przewodu (powodujących odchylenie spadku) sprawdza się obliczając rzędne przewodu i porównując je z podanymi w projekcie. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w odległości co najmniej 30 m.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujące odchylenia spadku) nie powinny w żadnym punkcie przewodu przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.05 m i nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

6.3.4.Badanie zmiany kierunku przewodu.

Badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany:

- kierunków za pomocą kształtek - stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym koncie załamania,

- kierunku na złączu rur - mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego ostry kąt tworzą osie rur złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens powstałego kąta) z dokładnością do 0,001.

6.3.5.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiary umocnień zabezpieczających i porównując je z dokumentacją.

6.3.6.Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody.

Zabezpieczenie przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów należy badać przez oględziny zewnętrzne.

6.3.7.Badanie zasypki przewodu.

Prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość zasypki nad wierzchem rury i badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wykonać co najmniej w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie nie mniej niż o 30 m, z dokładnością do 0.1 m.

6.4.Warunki przystąpienia do badań.

6.4.1.Przyrządy do badania szczelności.

Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności:

- dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa,

- pompa hydrauliczna,

- czasomierz,

- dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką co 1 dm3, drugie o pojemności 1 dm3 z podziałką co 0,1 dm3; pojemność naczynia większego należy dostosować do długości i średnicy badanego przewodu.

6.4.2.Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki

Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 10C.

6.4.3.Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności

Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zamknięć badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno być zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed rozluźnieniem.

6.4.4.Ciśnienie próbne.

Ciśnienie próbne pp należy stosować:   pp = 1,5 pr,    lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa

Dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i kolejowymi, w rurach ochronnych, kanałach zbiorczych i tunelach: pp = 2 pr,    lecz nie mniej niż 1.0 MPa.

Ciśnienie próbne pp całego przewodu wraz z armaturą, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr: pp = pr

6.5.Opis badań.

## 6.5.1.Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej.

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem zasuw), należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodów należy umieścić trójnik z manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od niżej położonego końca odcinka przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczącym o całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą) należy zamknąć zawory, przyłączyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej założonej w najwyższym punkcie przewodu. po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego pp wg 6.10.4, obserwując wskazania manometrów. Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i wyłączyć pompę zamykając zawór na dopływie wody.

Przez 30 min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru.

W czasie próby należy obserwować przewód i złącza.

6.5.2.Badanie szczelności całego przewodu.

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, zaś poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności  z wynikami pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczególnych przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na części, co powinno być uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków przewodu.

Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy otworzyć hydranty (jeśli taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w dokumentacji technicznej) w celu umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu wodą.

Przewód należy napełniać wodą powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu, wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę wg 6..5.2. Po stwierdzeniu pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu bez domieszki powietrza należy kolejno zamknąć hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie końcowym przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego wg 6.10.4. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i innej aparatury, na której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.

Zakończenie podanych powyżej oględzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wycieków wody) należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnieniem pp. W chwili tej należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać wskazania manometru z dokładnością podziałki skali. W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyt co 5 min. z dokładnością jak wyżej. Wobec spadku ciśnienia należy podnieść je do wysokości ciśnienia próbnego, a po jego ustabilizowaniu się:

- obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

- otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, obniżając ciśnienie do 0,1 Mpa,

- zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku ciśnienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa,

- zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z dokładnością do 0.1m,

- określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m,

- wyznaczyć średnicę obliczeniową przewodu do,

- obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średnicy obliczeniowej do i jeden kilometr długości przewodu.

Dopuszcza się obliczenie Vw  na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na podstawie powyższych wzorów.

6.6.Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych. badanie to należy wykonać:

- przeglądając protokoły i sprawdzając czy zawierają stwierdzenia zrealizowania postanowień dotyczących

- usunięcia zauważonych usterek,

- sprawdzając czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupełnienia, jak również

- sprawdzając czy wprowadzono inne elementy charakteryzujące wbudowany przewód, np. zaślepienie przewodu, drenaż roboczy, pozostawione umocnienia ścian wykopu, skrzyżowania z przewodami uzbrojenia podziemnego, ścianki szczelne, połączenia,

- sprawdzając prawidłowe i zgodne z dokumentacją wbudowanie armatury i studzienek za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru zestawu hydrantów, położenia zasuw i studzienek oraz pomiaru długości przewodu; pomiar należy wykonać taśmą z dokładnością do 0,1 m,

- zapoznając się z treścią protokołów obejmujących przebieg, czas trwania i liczbę płukań i ocenę wyników przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody płynącej w przewodzie przed przekazaniem go do eksploatacji.

7.ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót związanych z montażem sieci wodociągowej dzieli się na trzy rodzaje:

- częściowe,

- końcowe

7.1.Odbiorowi częściowemu należy poddać:

##### szczelność połączeń,

##### sposób prowadzenia przewodów,

##### lokalizacja armatury i urządzeń

##### elementy urządzeń sieci, które zanikają w wyniku postępu robót lub dalsze prowadzenie robót jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

##### elementy urządzeń sieci, które zanikają a dalsze prowadzenie robót jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu.

##### 7.2.Odbiory końcowe

##### Przy odbiorze końcowym należy w szczególności zwrócić uwagę na:

- wyniki kontroli i badań w trakcie robót

##### zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy oraz warunkami pozwolenia wodno-prawnego

- prawidłowość przeprowadzenia regulacji, prób i rozruchu

##### prawidłowość pracy przepompowni, uzyskanie założonych parametrów w związku z wymogami eksploatacyjnymi.

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót;

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

- protokół odbioru przepompowni

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

8.OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST – 0.0.0.

8.1.Jednostką Obmiaru Robót jest.

  - - mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m

  - - sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części ST – 0.0.0.

Płatności będą dokonywane na podstawie harmonogramu załączonego do umowy.

Zakres Robót jest podany w projekcje budowlanym oraz niniejszej specyfikacji.

9.1.Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń do miejsca ich wbudowania,

- montaż rurociągów, armatury, urządzeń, studzienek, komór, przepompowni wraz z wyposażeniem i elementami mocowań,

- technologicznego przeprowadzenie prób rurociągów i urządzeń, oraz rozruchu,

- wykonanie przejść przez przegrody budowlane,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- pomiary, badania laboratoryjne,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Normy.

|  | PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| --- | --- | --- |
|  | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne |
|  | PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
|  | PN-B-10725:1997 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. |
|  | PN-91/B-10728 | Studzienki wodociągowe. |
|  | PN-92/B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
|  | PN-M-74081:1998 | Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych |
|  | PN-EN 1092-2:1999 | Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. |
|  | PN-86/H-74374 | Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. |
|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły |
|  | PN-82/H-93215 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. |
|  | PN-85/H-23010 | Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. |
|  | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
|  | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
|  | PN-86/B-01300 | Cementy. Terminy i określenia. |
|  | PN-88/B-30030 | Cement. Klasyfikacja. |
|  | PN-88/B-30005 | Cement hutniczy. |
|  | PN-79/B-06711 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. |
|  | PN-87/B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. |
|  | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
|  | PN-88/B-30000 | Cement portlandzki |
|  | PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. |
|  | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja określenia. |
|  | PN-90/B-04615 | Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. |
|  | PN-74/B-24620 | Lepik asfaltowy stosowany na zimno. |
|  | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy stosowany na zimno. |
|  | PN-B-11112:1996 | Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
|  | PN-B-11111:1996 | Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek. |
|  | PN-83/8971-06.00 | Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania |
|  | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
|  | PN-63/B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. |
|  | BN-62/6738-03 | Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. |
|  | BN-62/6738-04 | Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. |
|  | BN-62/6738-07 | Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. |
|  | PN-70/N-01270.07 | Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. |
|  | PN-70/N-01270.08 | Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. |
|  | PN-70/N-01270.09 | Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. |
|  | PN-70/N-01270.12 | Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. |

10.2.	Inne dokumenty

|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. ARKADY - 1987 r. |
| --- | --- |
|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. |
|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, SGGiK – Warszawa 1994 |
|  | Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych. |

ST 1.3.2.PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepompowni ścieków dla projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej do budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych budową przepompowni ścieków dla projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej do budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje:

- roboty ziemne pod projektowaną przepompowni,

- montaż przepompowni ścieków,

- podłączenie kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego,

- zasypanie wykopów po zamontowaniu przepompowni,

- montaż szafek rozdzielni zasilających przepompownie ścieków,

- montaż szafek sterowniczych przepompowni ścieków,

- montaż lamp oświetlenia zewnętrznego przepompowni ścieków.

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umową i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0.0.

# 2.MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do budowy przepompowni musza posiadać atest lub aprobaty techniczne.

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacją.

Materiały przewidziane do wbudowania zbiornika komory połączeniowej ścieków z konstrukcji betonowej monolitycznej o wymiarach 2,5x3,0x6,0m:

Materiały przewidziane do wbudowania przepompownie ścieków PS z kręgów z betonu B 45   1500 mm:

krąg   1500 mm z dnem h = 1100 mm – 1 szt.,

krąg   1500 mm pośredni h = 1000 mm – 5 szt.,

krąg   1500 mm pośredni h = 500 mm – 2 szt.,

krąg   1500 mm pośredni h = 250 mm – 1 szt.,

płyta żelbetowa nastudzienna  1800 mm z włazem z żeliwa sferoidalnego.

Projekt zasilania energetycznego i oświetlenia projektowanej przepompowni ścieków stanowi odrębne opracowanie i nie jest uwzględniony w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające od obowiązujących norm – muszą uzyskać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego jednostki.

Rozdzielnie wykonane na zamówienie powinny być dostarczone przez producenta wraz atestem – deklaracją zgodności wyrobu z Polskimi Normami.

## 2.1. Składowanie.

### Kręgów z betonu B 45  1500 składować na placu budowy.

### Wyposażenie technologiczne i elektryczne należy składować wg zaleceń dostawcy.

### Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.

# 3. SPRZĘT.

- Przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie z technologią założoną w Projekcie proponuje się następującego sprzętu:

- żuraw samochodowy,

- samochód ciężarowy.

- Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów.

# 4. TRANSPORT.

- Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0.0.0. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

- żuraw samochodowy,

- samochód ciężarowy,

W czasie transportu przedmioty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu powinien posiadać wyposażenie zabezpieczające ładunek przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

# 5.Montaż technologicznY przepompowni ścieków

5.2.Roboty montażowe.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną, z warunkami montażu dostawcy przepompowni ścieków oraz poleceniami Inżyniera lub Inspektora.

Znaczące odstępstwa od projektu powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy. Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą PN – 76/E – 5152.

Zbiornik komory wyrównawczej wykonany na zamówienie powinien być dostarczony przez producenta wraz z atestem – deklaracją zgodności wyrobu z Polskimi Normami oraz instrukcją montażu lub wykonać na terenie budowy jako monolityczne z pełną izolacją typu ciężkiego (przed napływem wód powierzchniowych).

Przepompownie ścieków należy wykonać z kręgów betonowych z betonu B45 o średnicy wewnętrznej 1500.

W przepompowni zastosować pływakowe sygnalizatory poziomu montowane w podzespół

Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:

1) utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez

odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,

2) włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest

zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy.

3) przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia

równomiernego zużycia agregatów pompowych)

4) blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej,

5) zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wyłączając kolejno

poszczególne pompy zestawu, gdy poziom ścieków w zbiorniku pompowni

obniży się poniżej wartości zadanej,

6) ręczne sterowanie pracą pomp,

7) sygnalizacją stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) takich jak:

brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie

pokrywy włazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilającej).

Układ sterowania powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające cyfrową

transmisję danych odwzorowujących pracę pompowni : ciśnienie w rurociągu

tłocznym, przepływ chwilowy i sumaryczny, dane z licznika energii oraz stany

awaryjne w systemie telemetrycznym.

Komplet automatyki i sygnalizacji dostarczy producent przepompowni.

Automatykę i system sygnalizacji umieścić w szafce poza komorą przepompowni.

Wymagane parametry pracy pompy dla przepompowni,

wydajność - q = 7 l/s,

podnoszenie - Hp = 6 m sł. w.

5.3. Montaż uzbrojenia na istniejących i projektowanych przewodach.

Zaprojektowano montaż zasuw 200 mm na projektowanych przewodzie grawitacyjnym przed przepompownią.

Zaprojektowano montaż zasuw 100 mm na projektowanych przewodzie tłocznym za przepompownią.

Należy zamontować klapy zwrotne na kanalizacji sanitarnej przy wyjściu z budynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-0.0.0.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, Warunkami dostawi montażu i poleceniami Inżyniera lub Inspektora.

W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić:

badanie szczelności zbiornika i instalacji technologicznej,

sprawdzenie posadowienia zbiornika,

rozruch technologiczny w wszystkich branżach.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 0.0.0.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru jest:

mb – przewody, z dokładnością do 1,0;

szt. – kształtki, armatura, studnie,

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 0.0.0.

Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru przepompowni i instalacji wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru dostawcy przepompowni ścieków.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przepompowni ścieków.

i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2.

Należy sprawdzić:

zgodność wykonania z Projektem Budowlanym i warunkami montaż przepompowni ścieków dostawcy i zapisami w Dzienniku Budowy,

użycie właściwych urządzeń i materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych

urządzeń i materiałów,

prawidłowość zamontowania i działania armatury,

prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,

szczelność całego układu technologicznego,

W trakcie odbioru należy:

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów użytych do robót, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji

- powykonawczej,

- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących robót,

- dokonać szczegółowych oględzin robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 0.0.0.

9.2. Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc

montażu przepompowni, instalacji technologicznej, armatury i urządzeń,

zakup, dostarczenie przepompowni materiałów,

montaż rur, kształtek, przyłączeń,

montaż armatury i wyposażenia,

wykonanie prefabrykowanych elementów,

wykonanie przejść przez ściany,

pomiary i badania kontrolne,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dostawcy przepompowni ścieków.

Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE.