Budowa Wydziału Biologii

Uniwersytet Gdański

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4533 1210-1

-Instalowanie wentylacji

1.7.0. INSTALACJA WENTYLACJI

- OBIEKT : 		Wydział Biologii

- INWESTOR :		Uniwersytet Gdański

- SPORZĄDZIŁ :		inż. Stefan Ratajczak

1.WSTĘP

1.1 .Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich układów wentylacji mechanicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu  Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

1.2.	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz WTWiOIW COBRIT INSTAL

Warunki techniczne powinny być stosowane do wentylacji mechanicznej w budynkach niemieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, w którym zastosowana jest instalacja wentylacyjna, określonych w ustawie wymagań podstawowych to jest:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami;

- oszczędności energii.

- Definicje

W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. Poniżej podano podstawowe określenia stosowane w warunkach technicznych.

1.3.1.	Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego

1.3.2.	Wentylacja mechaniczna

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w  ruch.

1.3.3.	Instalacja wentylacji

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.3.4.	Rozdział powietrza w pomieszczeniu

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników. w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

1.3.5.	Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów

1.3.6.	Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza

1.3.7.	Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury

1.3.8.	Chłodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury

1.3.9.	Nawilżanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci

1.3.10.	Wentylator

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch

1.3.11.	Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych

1.3.12.	Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepła lubi wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lubi wilgoć przez instalację wentylacyjną

1.3.13.	Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne

1.3.14.	Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz

1.3.15.	Filtr powietrza

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych

1.3.16.	Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza

1.3.17.	Chłodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

1.3.18.	Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub wilgoci

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

1.3.19.	Nawilżacz powietrza

Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu

1.3.20.	Osuszacz powietrza

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu

1.3.21.	Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy

1.3.22.	Przewód wentylacyjny

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze

1.3.23.	Przepustnica

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu

1.3.24.	Tłumik hałasu

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów

1.3.25.	Nawiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni

1.3.26.	Wywiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni

1.3.27.	Okap

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza

1.3.28.	Klapa pożarowa

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

1.3.29.	Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

2. MATERIAŁY

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1.   Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2.Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

2.1.3.Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń

powłok ochronnych.

2.1.4.Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

2.1.5.Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi,

konserwacji lub wymiany.

2.1.6.Zamocowanie   urządzeń   i   elementów   wentylacyjnych   powinno   być   wykonane z

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7.Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

2.1.8.Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.2. Materiały

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:

- blacha lub taśma stalowa ocynkowana;

- blacha lub taśma stalowa aluminiowa;

- blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;

- blacha stalowa ołowiowana;

- blacha cynkowa;

- płyty z PYC;

- płyty z polipropylenu;

h)   mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany;

i)    mur betonowy monolityczny;

j)    inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.

Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano centralny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej składający się z następujących elementów:

czerpni dachowej typu A zlokalizowanej na dachu centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła  prod. CP ;

sieci przewodów prostokątnych typu A/l oraz okrągłych typu Bl;

tłumików akustycznych po stronie ssącej i tłocznej układu;

układu nawiewników  montowanych pod stropem pomieszczeń;

układu kratek wywiewnych montowanych pod stropem pomieszczeń;

wyrzutni  zamontowanej na dachu budynku wraz z centralą.

Centrale wentylacyjne sterujące należy  zamontować w pomieszczeniu na ostatniej kondygnacjiw miejscu wskazanym na rysunkach. Montaż i uruchomienie centrali powinien przeprowadzić producent -  Clima Produkt (CP) Zaleca się również nadzór konserwacyjny wykonywany przez serwis dostawcy centrali.

Przewody wentylacyjne.

Główne przewody rozprowadzające nawiewne należy prowadzić w szachtach wentylacyjnych.

Instalację nawiewną wykonać z przewodów prostokątnych typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych zgodnie z BN-70/8865-05. oraz przewodów spiro. Stosować typowe kształtki typu A/l wg BN-70/8865-04. Odcinki  instalacji nawiewnej i wywiewnej biegnące przez pomieszczenia labolatoryjne oraz pomieszczenia korektora ph wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpomej. Podejścia pod nawiewniki wykonywać przewodami spiro.

Całą instalację wywiewną wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpomej.

Izolacje termiczne.

Izolacji termicznej należy poddać następujące odcinki instalacji: całą instalację nawiewną i wywiewną.

Stosować izolację z niepalnej wełny mineralnej grubości 20 mm pod płaszcz z folii aluminiowej.

Elementy nawiewne i wywiewne

Powietrze będzie dostarczane do pomieszczeń za pomocą uniwersalnych nawiewników  montowanych pod stropem pomieszczenia. Nawiewniki należy zamontować za skrzynkami  rozprężnymi o wymiarach 180x20x50 cm wykonane wg proj. architektury. .

Zużyte powietrze usuwane będzie z pomieszczenia za pomocą krat wywiewnych np.  typu KUC-2WzP-1200x230 prod. Ciecholewski

Automatyka sterująca.

Sterowanie pracą systemu wentylacyjnego odbywać się będzie za pomocą automatyki dostarczanej przez producenta  Clima Produkt razem z centralą. Zadaniem automatyki sterującej będzie utrzymanie stałych parametrów temperaturowych oraz wilgotnościowych w pomieszczeniach.

Przewiduje się pracę systemu wentylacyjnego 24h/dobę. W trybie dziennym pracują oba wentylatory (nawiewny i wywiewny) przy takiej ilości powietrza recyrkulowanego jaka jest determinowana przez potrzebę osuszania (minimalna ilość powietrza świeżego -15%). W trybie nocnym (gdy nie występuje potrzeba wymiany) pracuje tylko wentylator nawiewny przy pełnej recyrkulacji.

Główna^ rozdzielnicę zasilająco-sterującą należy zamontować w pomieszczeniu na ostatnim piętrze w pobliżu centrali. Montażu oraz uruchomienia automatyki dokonuje przeszkolony pracownik producenta.

Wentylacja grawitacyjna.

Wszystkie pomieszczenia nie posiadające wentylacji mechanicznej będą posiadały wentylację grawitacyjną.

Lokalizacja kanałów - wg projektu architektury. W pomieszczeniach sanitariatów na kanałach wywiewnych zamontować dodatkowo wentylatory łazienkowe typu EDM-100 prod. Venture Industries.

3. SPRZĘT

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w OST.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku materiałów.

4. TRANSPORT

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Składowanie wg zaleceń producentów urządzeń

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST

5.1.1. Wytyczne montażowe z projektu

Kanały typu A/l łączyć na kołnierze (wg PN-B-76002) wykonane ze stalowych profili giętych, z uszczelkami gumowymi wykonanymi z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Kanały wentylacyjne

powinny być szczelne. Przewody przechodzące przez stropy i ściany obłożyć wełną mineralną na grubość przegrody.

Wszystkie przewody montować na typowych podporach i wieszakach wykonanych np wg A.U.W.-7.5.5./70 i A.U.W.-10.4.2768 lub stosować systemy mocowań i podwieszeń np. firmy Mupro. Przewody należy prowadzić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych sprawdzić działanie przepustnic oraz układów sprzężeń elektrycznych wentylatorów. Próbny rozruch prowadzić bez przerw przez 72 godziny sprawdzając poprawność działania wentylacji. Regulację hydrauliczną obiegów wentylacyjnych przeprowadzić w trakcie próbnego rozruchu, przez ustawienie przepustnic regulacyjnych, w które wyposażone są wszystkie kratki nawiewne i wywiewne. Ilość powietrza dla każdej z kratek podano na rzutach.

Ochrona akustyczna

Wszystkie układy wentylacji mechanicznej wyposażone będą w  tłumiki akustyczne zamontowane w centrali obniżające poziom hałasu poniżej dopuszczalnych norm. Montaż przewodów wentylacyjnych powinien być przeprowadzony w sposób eliminujący przenoszenie drgań na konstrukcję budynku przez stosowanie podkładek gumowych, izolację akustyczną przejść przez ściany i stropy, pewne łączenie kształtek. Wszystkie połączenia przewodów z wentylatorami należy wykonywać za pomocą króćców elastycznych.

Urządzenia i materiały

Materiały wykonania  przewodów oraz grubości izolacji  podano  przy opisach  poszczególnych układów wentylacyjnych.

Szczegółowe zestawienie podstawowych elementów wentylacyjnych zawarto w dołączonej do projektu specyfikacji. Wytyczne branżowe Branża budowlana

- Wykonać przebicia w ścianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewodów wentylacyjnych;

- Wykonać fundament pod dachową centralę wentylacyjna

- Wykonać wsporniki pod przewody prowadzone na dachu wg wytycznych

Branża elektryczna i AKPiA

1.	Zasilić prądem przemiennym o napięciu 400 V:

dachowe centrale wentylacyjne prod. CP Moc - 4,0 kW;

- Wykonać zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciwporażeniowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami.

Wytyczne p-poż.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia których nie wentylują obudować płytami o odporności ogniowej 0,5 godz. - np. płytami GKFI 2x12,5 mm.

Uwagi końcowe

Podczas montażu urządzeń stosować się ściśle do wytycznych zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń. Prace montażowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno-montażbwe, malarskie i izolacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. Stosować wyłącznie materiały i urządzenie posiadające aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je do stosowania w Polsce zgodnie z art. 10.1 Ust, 414 z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane.

Wykonanie przewodów

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normyPN-B-76001.

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-03434.

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76002.

Montaż przewodów

-	Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń
kołnierzowych

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.

-	Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

-Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

-Izolacje cieplne przewodów powinny mieć   szczelne połączenia wzdłużne   i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

- Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę   chroniącą  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej
powierzchni.

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.

- Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające
z ciężarów:

- przewodów;

- materiału izolacyjnego;

- elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci  przewodów,
np. tłumików, przepustnic itp; elementów składowych podpór lub podwieszeń;

- osoby lub osób. które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

-	Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

-Pionowe   elementy podwieszeń  oraz poziome   elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4
%odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni
przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów
nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

- Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych
elementów,   które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia   lub   uszkodzenie
urządzeń czyszczących.

- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.

- W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm. lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1

-W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać   otwory rewizyjne o

minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

- W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny
być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne
wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby
jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu. w którym jest
umieszczony.

- W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w
tablicach 1 i 2.

- Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
urządzeń:

- przepustnice (z dwóch stron):

- klapy pożarowe (z jednej strony);

- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);

- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
t)   filtry (z dwóch stron);

g)   wentylatory przewodowe (z dwóch stron);

h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);

i)   urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).

-Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °. a w przewodach

poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

-	W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy'
stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m.

Wentylatory

- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników
elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i
kształtem otworów wentylatora.

- Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.

- Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na
instalację.

- Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika

(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).

- Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami.

- Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką.

-	Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotów wentylatora.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

-Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy 0 długości L wynoszącej 100 < L < 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.

- Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej
równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu
ssawnego aparatu.

- Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie
ssawnej   wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza
zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora.

Wymienniki ciepła Nagrzewnice

- Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z
nieprawidłowego transportu lub składowania.

- Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

- Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający
powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. a w przypadku nagrzewnic
parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny.
-Sposób zamontowania armatury regulacyjnej   i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego
demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.

- Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamrożeniowego.

- Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatur)   powierzchni grzejnej. Układ
sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

Urządzenia do odzyskiwania ciepła

- Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich
czyszczenia w inny sposób.

- Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny
mieć instalację do odprowadzenia skroplili do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Nawilżacze powietrza

- Nawilżacze powietrza wodne lub parowe powinny być wyposażone w niezbędne
urządzenia odcinające i regulacyjne.

- Nawilżacze powietrza wodne powinny być tak zamontowane i wyposażone, aby była
możliwość ich przyłączenia do instalacji wodociągowej, w sposób spełniający
wymaganiaPN-B-01706 i, jeśli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposób spełniający
wymagania PN-B-01707.

- Nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel
wody do innych części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać odwodnienia
odcinka przewodu następnego po nawilżaczu.

Filtry powietrza

- Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.

- Filtry mogą być:

mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodów.

- Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

- Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.

- Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,ale z
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i
zasięg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

- Przewód   łączący   sieć   przewodów   z   nawiewnikiem   lub   wywiewnikiem   należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą
przewodów elastycznych nie należy:

zgniatać tych przewodów,

stosować przewodów dłuższych niż 4 m.

-	Jeśli umożliwiają to warunki budowlane:

-	długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do
nawiewnika powinna wynosić: L > 3D:

przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D. doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.

- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas .brudnych" prac
budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.

- Okapy w labolatoriach powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności
na korozję i wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej  stali odpornej na korozje
o grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania:

zamontowanie   centralne nad urządzeniami labolatoryjnymi krawędzie   ich   otworów

wlotowych powinny wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100

mm z każdej otwartej strony;

wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami

labolatoryjnymi, w których w czasie prowadzenia prac powstaje tłuszcz):

wykonanie z materiałów odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np.

ze stali nierdzewnej;

zamontowanie możliwie nisko nad urządzeniem labolatoryjnym z zachowaniem przepisów BHP

oraz minimalnej wysokości zamontowania   filtra tłuszczowego nad powierzchnią

gotowania wg poniższej tablicy:

Tablica 3Minimalna wysokość zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią

| Typ urządzenia kuchennego | Minimalna wysokość zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią gotowania |
| --- | --- |
| mm |  |
| Bez otwartego płomienia | 600 |
| Z otwartym płomieniem | 1000 |
| Spalanie węgła drzewnego | 1200 |

Czerpnie i wyrzutnie

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się drobnych gryzom, ptaków, liści itp.

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.

Przepustnice

- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.
Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i
zamkniętego.

- Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szczelność   obudowy   przepustnic   powinna   odpowiadać   co   najmniej   klasie   A wg
klasyfikacji podanej w PN -EN 1751.

Tłumiki hałasu

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym:

kierunek przepływu powietrza.

wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra t).

-	W   pomieszczeniach   z   wewnętrznymi   źródłami   hałasu   (np.    w   maszynowni
wentylacyjnej)   tłumiki   należy montować   w   przewodach   wentylacyjnych jak   najbliżej
przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia
sąsiedniego.

-	Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.
- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne warunki kontroli jakości podano w OST

Kontrola działania

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: a)   Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godzin)

Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych:

e)	Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne,
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;

f)	Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

g)	Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego;
h)   Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;

i)    Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach

ogrzewczj  chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów

eksploatacyjnych;

j)    Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k)   Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;

I)    Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Procedura prac

Wymagania ogólne

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania

itp./ do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków   pracy   (np.   ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nie użytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany  alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie   na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia

prawidłowego działania    urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między

sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń .Działanie regulatora sprawdza się przez

kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach sprawdzając  jednocześnie działanie

spowodowane przez ten   regulator.   Jeśli   badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał

wejściowy regulatora.  Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań.

nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

- Kierunek obrotów wentylatorów;

- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;

- Działanie wyłącznika;

- Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic:

- Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;

- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;

g)	Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h)   Elementy zabezpieczające silników napędzających.

Kontrola działania wymienników ciepła

- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;

- Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;

- Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;

- Doprowadzenie czynnika do wymienników.

Kontrola działania filtrów powietrza

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

Kontrola działania nawilżaczy powietrza

- Działanie regulacji;

- Działanie elementów zasilających i spustowych;

- Działanie i kierunek obrotów pompy cyrkulacyjnej.

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

Kontrola działania klap pożarowych

a)	Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;

b)	Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika
Kontrola działania sieci przewodów

- Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach; ogrzewczej, chłodzenia i
nawilżania powietrza;

- Dostępność do sieci przewodów.

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.

Działanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola działania   nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu

- Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewnikówr i wywiewników;

- Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
określonych w projekcie lub umowie).

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności;

- Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;

- Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;

- Działania włącznika rozruchowego;

- Działania przeciwzamrożeniowego;

- Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

- Działania regulacji strumienia powietrza;

- Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

h)  Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej.

Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania

Wymagania ogólne

W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń.W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia wyrywkowego.Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu instalacji i   stanowić jeden z czterech poziomów, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie.należy stosować poziom A.

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień.

Określenia

Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.). który powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), które powinny być zmierzone.

Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego samego rodzaju i które pociągają za sobą_ działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości.

Zakres ilościowy

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A. B i C mają zastosowanie dla n> 10.

Tablica 5 Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji

| Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli działania | Wzór do obliczenia zakresu |  |
| --- | --- | --- |
| A | p= l,6xn0-4 |  |
| B | p = 2,23xn"'4" |  |
| C | p = 3,16xn>" |  |
| D | p = n |  |

Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobnych elementów wybranych do badań;

n - ogólna liczba podobnych elementów w instalacji

Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6.

Tablica 6 Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wg tablicy 5)

| Parametr | Liczba pomiarów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Normalna | Minimalna |
| Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h | p/10 | 1 |
| Wilgotność powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h | p/łO | 1 |
| Pionowy profil prędkości | p/10 | 1 |
| Prędkość powietrza w pomieszczeniu | p/10 | 1 |
| Poziom dźwięku A | p/5 | -i J |

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako podobne.

jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np.

wszystkie   nawiewniki   powietrza   tego   samego   rodzaju,    które    obsługują   pomieszczenia

porównywalnej wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru

strumienia objętości powietrza.

Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam

parametr  instalacji,  można brać  pod  uwagę  tylko jedną lokalizację.  Np. jeśli  temperatura

powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko

w jednym miejscu (podobna lokalizacja).

Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące w

podobny sposób, to wtedy ogólną liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo

podziału na oddzielne instalacje. Np. jeśli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany przez oddzielne instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, do obliczeń należy przyjąć n równe 200 nawiewników.

Procedura pomiarów

Pomiary  powinny  być  wykonywane tylko  przez  osoby posiadające   odpowiednią wiedzę   i

doświadczenie.

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych.

uzgodnić  metody  pomiarów i  rodzaj  przyrządów pomiarowych,  a  informacje  te  podać  w

dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt

pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe

powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się

występowania najgorszych warunków.

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza.

charakterystyki   cieplne,   chłodnicze   i   wilgotnościowe,   charakterystyki   elektryczne   i   inne

wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia

objętości powietrza instalacji.

-Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi

(wg tablicy 5);

- Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;

- Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie
badań po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST 0.0.0. Jednostką miary dla przewodów wentylacyjnych jest - m2 pozostałe elementy w szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST

Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

a)	Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz. jeśli jest to konieczne, w
zakresie

właściwości i części zamiennych;

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;

- Sprawdzenie czystości instalacji;

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

W szczególności należy wykonać następujące badania:

Badanie ogólne

- Dostępności dla obsługi;

- Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;

- Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;

- Kompletności znakowania;

e)	Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok
ogniochronnych itp.);

i)   Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)  Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący

przenoszenia drgań;

i)   Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

- Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;

- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);

- Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);

- Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;

- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

- Sprawdzenie zamocowania silników;

- Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); i)   Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;

Badanie wymienników ciepła

- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem;

- Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie;

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele);

- Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;

- Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika;

- Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy;

h)     Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.

Badanie filtrów powietrza

- Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;

- Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń:

d)	Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i
prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;

- Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);

- Sprawdzenie czystości filtra.

Badanie nawilżaczy powietrza

- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z danymi
projektowymi;

- Sprawdzenie warunków zainstalowania z wielkością komory nawilżania włącznie:

c)	Sprawdzenie   kompletności   poszczególnych   elementów   (pomp.   elementów   regulacji
poziomu wody i oczyszczania);

d)	Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).

Badanie klap pożarowych

- Sprawdzenie warunków zainstalowania;

- Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;

- Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

- Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;

h)   Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;

i)    Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

umiejscowienia, dostępu;

rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;

systemu zabezpieczeń;

wentylacji:

oznaczenia;

typów kabli;

uziemienia:

schematów połączeń w obudowach.

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnętrznego (lato. zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);

- Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

- Liczba użytkowników;

- Czas działania;

- Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);

- Inne źródła emisji (jeśli występują);

h)   Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;

i)    Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);

j)    Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni

powietrza;

k)   Klasa filtrów

1)    Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);

m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;

n)   Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);

o)	Wymagana jakość wody zasilającej;

p)   Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; q)   Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

Wykaz dokumentów inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

- Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;

c)	Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
(schemat oprzewodowania odbiorników);

d)	Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;

e)	Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);

1)	Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy) .

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

a)   Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w

zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;

- Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;

- Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu
w eksploatacji;

- Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki,
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);

- Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podane są w ST 0.0.0.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Powołane oraz związane rozporządzenia i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz.

1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42. Nr 100/01 póz. 1085. Nr 110/01 póz. 1190, Nr

115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz, 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz.

690 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekrój u kołowym - Wymiary

PN-B-01411:1999Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1999/Az 1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Zl) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu PN-B-03434:1999 wentylacja-przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania PN-B-76001:1996 wentylacja -przewody wentylacyjne – szczelność wymagania i badania

PN-B-76002:1976   Wentylacja   -Połączenia  urządzeń, przewodów   i   kształtek   wentylacyjnych blaszanych

PN-EN     1751:2001     Wentylacja     budynków-urządzenia     wentylacyjne     końcowe-Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków-Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-Właściwości mechaniczne

ENV    12097:1997   Wentylacja   budynków   -Sieć   przewodów-Wymagania   dotyczące   części

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację

PrPN-EN 12599 wentylacja budynków- Procedury badań i metody pomiarowe dot. odbioru

wykonanych instal.wentyl i klimat.

PrEN 12236 wentylacja budynków- Podwieszania i podpory przewodów.