Budowa Wydziału Biologii

Uniwersytet Gdański

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  45232151-5

-  Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

ST.1.5.0. WĘZEŁ CIEPLNY

- OBIEKT : 		Wydział Biologii

- INWESTOR :		Uniwersytet Gdański

- SPORZĄDZIŁ :		inż. Stefan Ratajczak

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji Technicznej są warunki techniczne i wymagania do wykonania technologii węzła cieplnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

1.2.	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techiczną .

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie - technologię węzła cieplnego.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obwiązującymi normami oraz OST Definicje

Terminy i definicje według PN-90/B-01430; ponadto dla potrzeb niniejszej normy przyjęto następujące definicje:

węzeł ciepłowniczy jednostopniowy szeregowy

węzeł ciepłowniczy z wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, którego zasilanie i powrót włączone są do przewodu zasilającego sieci ciepłowniczej

węzeł ciepłowniczy jednostopniowy równoległy

węzeł ciepłowniczy z wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, którego zasilanie włączone jest do przewodu zasilającego, a powrót- do przewodu powrotnego sieci ciepłowniczej

węzeł ciepłowniczy dwustopniowy szeregowy

węzeł ciepłowniczy z wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym I stopień wymiennika ciepła włączony jest szeregowo do przewodu powrotnego, a II stopień - szeregowo do przewodu zasilającego z sieci ciepłowniczej

węzeł ciepłowniczy dwustopniowy szeregowo—równoległy

węzeł ciepłowniczy z wymiennikiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym I stopień wymiennika włączony jest szeregowo do przewodu powrotnego sieci ciepłowniczej, a II stopień równolegle, tj. zasilenie do przewodu zasilającego sieci a powrót do przewodu powrotnego sieci.

odbiór techniczny częściowy węzła ciepłowniczego

odbiór techniczny pomieszczenia oraz elementów i urządzeń, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym końcowym (tzw. prace zanikające)

odbiór techniczny końcowy węzła ciepłowniczego

odbiór techniczny po zakończeniu montażu wszystkich urządzeń i po ruchu próbnym

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0.0.

2.	MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania elementów i urządzeń węzła powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.

2.1.	Wymiennikowy węzeł co.

Projektowany obiekt posiadał będzie własne źródło ciepła w postaci wymiennikowego węzła cieplnego. Węzeł zainstalowany będzie w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu . Zasilenie obiektu w energię cieplną odbywać się ma z miejskiej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn250. Wodę sieciową doprowadza się do węzła za pomocą przyłącza 2xDn80 wykonanego w technologii rur preizolowanych.

Właścicielem przyłącza jest GPEC.

Projektowany węzeł ma konstrukcję szkieletową. W skład węzła cieplnego wchodzi moduł co wraz z cwu o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) 3,5m x 0,75m x 1,8m oraz moduł ciepła technologicznego (ct) o wymiarach 2m x 0,75m x 1,8m wraz z rozdzielaczami. Wielkość podzespołów pozwala zastosować transport ręczny poprzez drzwi o wymiarach 0,8 x 2m.

Węzeł indywidualny trzyfunkcyjny równoległy, z priorytetem ciepłej wody nad centralnym ogrzewaniem. Węzeł zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowej. Zmiana parametrów termodynamicznych nośnika ciepła (wody) z poziomu sieci ciepłowniczej do poziomu wymaganego przez użytkowników budynku zachodzi w wymiennikach ciepła. Węzeł cieplny ma być źródłem ciepła dla instalacji c.o., instalacji c.w.u. oraz dla wodnych nagrzewnic centrali wentylacyjnych.

Obliczeniową moc cieplną węzła cieplnego wyznaczono na podstawie wartości uzyskanych z bilansu cieplnego budynku (c.o.) i z doboru wodnych nagrzewni centrali wentylacyjnych (c.t.):

- zapotrzebowanie ciepła na cele podgrzania wody: 250 kW

- wymagana moc źródła instalacji c.o. : 520 kW, w tym:

- obieg nr 1 (skrzydło A): 133 kW

- obieg nr 2 (skrzydło B): 165 kW

- obieg nr 3 (skrzydło C): 196 kW

- wymagana moc źródła dla wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych: 830 kW

- obieg nr 1 : 276 kW

- obieg nr 2 : 277 kW

- obieg nr 3 : 277 kW

Pracą węzła cieplnego w zakresie węzła c.o steruje regulator – regulacja pogodowa.

2.1.1.	Wymienniki

Przewiduje się wymienniki płytowe lutowane dla potrzeb centralnego ogrzewania (wymiennik IC56-100H produkcji SWEP) i nagrzewnic central wentylacyjnych (wymiennik IC56-120H produkcji SWEP) oraz płytowy skręcany dla potrzeb ciepłej wody użytkowej (wymiennik GC16Mx60 produkcji SWEP).

2.1.2.	Pompy

Prawidłowy obieg wody instalacyjnej zapewnią pompy obiegowe i cyrkulacyjne. Dla układu c.o. przewidziano główną pompę obiegową Stratos 65/1-12 produkcji WILO oraz trzy pompy obiegowe; dla danego obiegu pompa Stratos 40/1-8 produkcji WILO. Dla układu c.w.u. przewidziano pompę cyrkulacyjną TOP-Z 30/7 produkcji WILO. Dla układu c.t. (nagrzewnice wentylacyjne) przewidziano pompę Stratos 80/1-12 produkcji WILO oraz trzy pompy obiegowe; dla danego obiegu pompa Stratos 50/1-9 produkcji WILO.

2.1.3. Moduł pomiarowy

Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy dostarcza GPEC. Przewidziano zastosowanie licznika energii cieplnej produkcji KAMSTRUP typ ULTRAFLOW Qn=40,0m3/h Dn80 w komplecie z przelicznikiem Multical 66 + LON Works. Zestaw należy zamontować na przewodzie zasilającym za głównym zaworem odcinającym węzeł.

2.1.4. Moduł zabezpieczający

Jako urządzenia zabezpieczające zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe oraz membranowe zawory bezpieczeństwa.

- naczynia wzbiorcze przeponowe produkcji Reflex wraz ze złączem samoodcinającym ze spustem Dn25 (produkcji Celaffi)

Reflex 400N – naczynie wzbiorcze c.o.

Reflex 500N – naczynie wzbiorcze c.t. (nagrzewnice)

- membranowe zawory bezpieczeństwa SYR

zawór bezpieczeństwa - c.o. SYR 1915 Dn32, nastawa 4 bar

zawór bezpieczeństwa - c.w. SYR 2115 Dn 32, nastawa 6 bar

zawór bezpieczeństwa - c.t. SYR 1915 Dn32, nastawa 6 bar

2.1.5. Moduł oczyszczający

W celu zabezpieczenia urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowej odmulacz z wkładem magnetycznym oraz filtr siatkowy kołnierzowy. po stronie instalacyjnej c.o. i c.t. zastosowano filtry siatkowe z wkładem magnetycznym. po stronie instalacyjnej c.w.u. filtry mufowe mosiężne. Po stronie instalacji zimnej wody zastosowano magnetyzer.

2.1.6. Moduł regulacyjny

Węzeł cieplny wyposażony będzie w układ automatycznej regulacji. Układ wyposażony będzie w dwa regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu DAL516R produkcji IMI. Regulatory zlokalizowane są po stronie sieciowej, jeden przed wymiennikiem c.w.u., drugi przed rozdziałem strumieni na wymiennik c.o. i c.t. Regulatory różnicy ciśnień dostarcza i montuje GPEC. W układzie przewidziano regulatory przepływu z siłownikami. Regulatory zlokalizowane będą po stronie sieciowej przed wymiennikami ciepła.

    - Uzupełnianie zładu instalacji

Uzupełnienie ubytków wody w instalacji wewnętrznej należy zapewnić wodą uzdatnioną z sieci ciepłowniczej przewodu powrotnego. Na przewodzie uzupełniającym zamontowane będą m.in.: filtr siatkowy mufowy, wodomierz, zawór zwrotny, magnetyzer.

2.1.8.	Odwodnienia i odpowietrzenia.

Na głównych rurociągach od strony pierwotnej, w ich najwyższych punktach, montować odpowietrzenia składające się z przewodu odpowietrzającego i zaworu kulowego DN 15. Od strony wtórnej stosować odpowietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikiem automatycznym montować zawsze kulowy zawór oddający.

W najniższych punktach, w miejscach pokazanych na schemacie, montować zawory spustowe pozwalające na odwodnienie instalacji. Stosować kulowe zawory spustowe kołnierzowe od strony pierwotnej i mufowe ze złączką do węża od strony wtórnej. Wszystkie odpływy z zaworów spustowych, odpowietrzających i bezpieczeństwa sprowadzić nad posadzkę.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0.0.0.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania ogólne dotyczące transportu podane są w ST 0.0.0.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Armatury i urządzenia powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach producenta i składowane w magazynach zamkniętych lub wg zaleceń producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Próby i odbiory.

Próby odbiorowe szczelności całej instalacji wykonuje się po zakończonym montażu przewodów i armatury.

Badanie szczelności w stanie zimnym

Próbę szczelności należy wykonać zimną woda wodociągową, przy czym temperatura otoczenia musi być wyższa niż 0 °C. Badanie wykonuje się przed zakryciem bruzd przewodów, przed wylaniem posadzki pomieszczenia oraz przed nałożeniem izolacji termicznej i antykorozyjnej. Badanie poprzedza dwukrotne przepłukanie instalacji węzła wodą. Konieczny jest demontaż zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego. Instalacje węzła napełnia się wodą na 24h przed przeprowadzeniem próby i dobrze odpowietrza.

Próbę ciśnieniowa przeprowadza się przy odpowiednim ciśnieniu w danej części węzła. Ciśnienie próbne powinno wynosić:

-   w węźle sieciowym 1,9 MPa, (min 16bar+3bar);

-   w instalacji c. o 0,6 MPa, (4bar+2bar);

-   w instalacji wodnych nagrzewnic wentylacyjnych  0,8 MPa, (6bar+2bar);

-   w instalacji c.w.u 1,0 MPa, (min 10bar).

Badanie należy uznać za pozytywne, gdy w ciągu 30 minut urządzenia pomiarowe nie wykażą spadku ciśnienia oraz nie stwierdzi się przecieków ani roszenia.

Badanie szczelności na gorąco

Próbę szczelności na gorąco wykonuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno. Dokonuje się „próbnego rozruchu” przy parametrach jak najbardziej zbliżonych do parametrów obliczeniowych. Czas trwania próby wynosi 72 godziny i wynik można uznać za pozytywny, jeżeli instalacja zachowuje obliczeniowe warunki pracy oraz nie wykazuje przecieków ani roszenia.

Sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa

Poprawność działania zaworów bezpieczeństwa należy sprawdzić ciśnieniach otwarcia zaworów bezpieczeństwa:

–  zawór bezpieczeństwa w węźle instalacyjnym c.o.-  4 bar

–  zawór bezpieczeństwa w węźle instalacyjnym c.w.u. - 6 bar

–  zawór bezpieczeństwa w węźle instalacyjnym c.t. (nagrzewnice)- 6 bar.

Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeśli przy tych ciśnieniach nastąpi otwarcie zaworu bezpieczeństwa.

Zawory bezpieczeństwa należy nastawić na odpowiednie ciśnienia otwarcia, a także ciśnienia zamknięcia, które nie powinno być mniejsze niż 80% ciśnienia otwarcia. Po nastawieniu zaworów plombuje się je.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

Ogólne warunki kontroli jakości robót podane są w OSC.

- kontrola jakości robót ciepłowniczych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "WTWiORB"T.II

- każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z badań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Opis badań

6.1.Badanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową należy wykonać przez oględziny zewnętrzne    wszystkich elementów, porównanie z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub z innymi równorzędnymi dokumentami.

6.2.Badanie wymiarów pomieszczenia i odległości między urządzeniami należy wykonywać mierząc te odległości i porównując z projektem i wymaganiami normy. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm.

6.3.Badanie dostępu do pomieszczenia powinno obejmować sprawdzenie następujących wymiarów przez zmierzenie:

- drogi komunikacyjnej do pomieszczenia węzła,

- luku montażowego i dostępu do niego,

- drzwi wejściowych i sposobu ich zamknięcia,

- sprawdzenie oświetlenia drogi komunikacyjnej.

6..4. Badanie wykonania ścian, stropu i podłogi pomieszczenia węzła ciepłowniczego powinno obejmować:

- sprawdzenie tynków i powłok malarskich przez oględziny,

- sprawdzenie wykonania powierzchni podłogi przez oględziny,

- kontrolę prawidłowości spadków podłogi, polegającą na zalaniu podłogi wodaj sprawdzeń i u prawidłowości spływu
do kratek ściekowych i studzienki.

6.5.Badanie materiałów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, porównując je z wymaganiami normy wyrobu i z dokumentacją.

6.6.	Badanie czystości rurociągów powinno obejmować:

- sprawdzenie czystości wewnątrz odcinków rurociągów i armatury przed ich zainstalowaniem,

- sprawdzenie płukania lub przedmuchiwania rurociągów na podstawie zapisu w dzienniku budowy,

- sprawdzenie czystości rurociągów przez pobranie próbek wody z odwodnień i określenie ilości
zanieczyszczeń.

6.7.	Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać przez:

- sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia powłoką ochronną na podstawie zapisu w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni powłoką ochronną za pomocą oględzin zewnętrznych.

6.8.Badanie szczelności w stanie zimnym należy wykonać:

- po stronie nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej zgodnie z wymaganiami obowiązującymi dla sieci
ciepłowniczych,

- po stronie nośnika ciepła w instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązującymi dla tych instalacji.

6.9. Badanie poziomu dźwięku polega na wykonaniu pomiaru głośności w pomieszczeniach mieszkalnych przylegających do węzła ciepłowniczego.

Pomiar należy wykonać przy nominalnym przepływie nośnika ciepła i jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń w węźle. Pomiar powinien być wykonany za pomocą miernika poziomu dźwięku.

6.10. Badanie wentylacji pomieszczenia powinno obejmować sprawdzenie wymiarów kanałów i kratek oraz ich drożności.

W przypadku wentylacji mechanicznej należy dodatkowo wykonać próbny rozruch wentylatora.

6.11.     Badanie oświetlenia pomieszczenia powinno obejmować:

- pomiar powierzchni okien, powierzchni podłogi i sprawdzenie stosunku między nimi,

- pomiar odległości okna od przeciwległej ściany,

- sprawdzenie miejsca umieszczenia wyłącznika oświetlenia elektrycznego i rozmieszczenia lamp
oświetleniowych,

- sprawdzenie natężenia oświetlenia elektrycznego zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy.

6.12. Badanie instalacji elektrycznych oraz badanie instalacji zabezpieczenia przed porażeniem prądem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

6.13. Badanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinno obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania miejsca doprowadzenia wody i możliwości podłączenia
węża,

- kontrolę instalacji kanalizacyjnej, polegającej na zalaniu podłogi wodą i sprawdzeniu prawidłowości
odprowadzenia ścieków i grawitacyjnego spływu do kanalizacji.

6.14. Badanie wymienników ciepła należy wykonać sprawdzając:

- możliwość wymiany elementów wymiennika rozbieralnego,

- połączenia z rurociągami.

6.15. Badanie pomp wirowych należy wykonać sprawdzając:

- wykonanie podpór przeciwdrganiowych i wkładek elastycznych na rurociągach,

- zgodność ustawienia pomp z wymaganiami producenta,

- zgodność kierunku obrotu wału z kierunkiem strzałki umieszczonej na korpusie pompy,

- umieszczenie zaworów odcinających i zwrotnych,

- sposób umieszczenia manometrów.

6.16. Badanie pomp ręcznych należy wykonać sprawdzając:

- sposób połączeń i wyposażenia w armaturę,

- działanie pomp podczas próbnego pompowania,

- szczelność podczas ich pracy na podstawie obserwacji wzrokowych.

6.17. Badanie zbiorników skroplin należy wykonać sprawdzając:

- wyposażenie,

- poziome ustawienia zbiornika.

6.18. Badanie armatury należy wykonać sprawdzając zgodność jej rodzaju z dokumentacją oraz poprawność działania.

6.19. Badanie odmulników należy wykonać sprawdzając miejsca ich zainstalowania, wyposażenie oraz możliwość oczyszczania.

6.20. Badanie ciepłomierzy polega na sprawdzeniu ich usytuowania, umożliwiającego łatwy demontaż i odczyt.

6.21. Badanie izolacji cieplnej należy wykonać wg PN-85/B-02421.

6.22. Badanie urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej polega na sprawdzeniu:

- zgodności montażu z zaleceniami producenta,

- zgodności nastaw z wymaganiami w dokumentacji projektowej.

6.23. Badanie szczelności w stanie gorącym oraz ruch próbny należy wykonać jednocześnie. Badania te polegają na sprawdzeniu:

-   zgodności parametrów nośników ciepła z założonymi w projekcie,

- sprawności działania urządzeń zabezpieczających,

- szczelności przez obserwację w trakcie nagrzewania i ochładzania instalacji węzła,

- poprawności montażu ciepłomierza,

- działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej,

- możliwości wykonywania czynności eksploatacyjnych,

- poziomu dźwięku w pomieszczeniach przylegających do węzła ciepłowniczego.

Czas trwania ruchu próbnego powinien wynosić co najmniej 72 h.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.Dokumentacja odbiorowa powinna składać się z:

1. świadectw dopuszczenia urządzeń wydanych przez polskie urzędy i instytucje
(COBRTI-Instal.UDT, MPiH, GUM),

- protokołów wykonania i zbadania wymienników ciepła oraz naczyń ciśnieniowych wymaganych
przez Urząd Dozoru Technicznego,

- protokołów badań i odbiorów fabrycznych urządzeń,

- świadectw jakości i atestów na stosowane materiały.

dokumentów (decyzje, paszporty, itp.) potwierdzających odbiór i rejestrację przez UDT

urządzeń ciśnieniowych zamontowanych w węźle ciepłowniczym

Do każdego węzła należy dostarczyć (minimum):

a/świadectwa materiałowe,

b/świadectwa połączeń spawanych,

c/świadectwa prób ciśnienia,

d/świadectwa z prób eksploatacyjnych systemu regulacyjnego,

e/świadectwo całkowitej wydajności węzła.

7.2. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać:

- charakterystykę techniczną i dane techniczne węzła ciepłowniczego

- wykaz nominalnych parametrów wody sieciowej i instalacyjnej w charakterystycznych punktach
węzła oraz dopuszczalnych odchyleń od tych parametrów,

- instrukcję uruchomienia i eksploatacji węzła ciepłowniczego i układu solarnego

- instrukcję konserwacji i remontów podzespołów wchodzących w skład węzła i układu solarnego

- instrukcję postępowania w przypadkach awaryjnych.

- specyfikację części zamiennych.

Dokumentacja odbiorowa, projektowa i eksploatacyjna powinny być wykonane w języku polskim. Dokumentację techniczną należy dostarczyć w trzech egzemplarzach dla każdego węzła. Dokumentacja projektowa i eksploatacyjna może być dostarczona w jednym egzemplarzu, ale w tym przypadku należy dostarczyć kopię tej dokumentacji na dyskietce komputerowej.

7.3 Badania przy odbiorach częściowych

Podczas odbiorów częściowych węzłów ciepłowniczych należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową pomieszczenia, materiałów i robót objętych odbiorem
częściowym

- wymiarów pomieszczenia

- dostępu do pomieszczenia

- wykonania ścian, stropu i podłogi

- materiałów

- czystości rurociągów

- zabezpieczenia antykorozyjnego

-  szczelności w stanie zimnym

7.4. Badania przy odbiorze końcowym

Podczas odbioru końcowego węzła ciepłowniczego należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi

- odległości między urządzeniami

- poziomu dźwięku

- wentylacji pomieszczenia

- oświetlenia i instalacji elektrycznej

- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

- wymienników ciepła

- zbiorników skroplin

- armatury,

- odmulników

- ciepłomierzy

- izolacji cieplnej

- urządzeń zabezpieczających

- urządzeń automatycznej regulacji

- szczelności w stanie gorącym oraz ruch próbny .

Rurociągi i armatura powinny być oznakowane w sposób wyraźny i trwały

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0.0.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0.0.

10.Przepisy, normy i standardy.

Węzły ciepłownicze , ich podzespoły oraz układ solarny muszą spełniać warunki i wymagania zawarte w obowiązujących w Polsce normach i aktach prawnych, w tym między innymi:

1.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

2.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (DZ.U. Nr 107 z 1998r, poz.679 )

3.	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(Dz.U.Nrl22,poz.l321 i z 2002r. Nr74,poz.676) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002.120.1020).

4.	Polskie Normy do obowiązkowego stosowania wg. Załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa ,z dnia 3 kwietnia 200lr (DZ.U.Nr 38,poz.456), w tym:

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN/B-02414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- Wymagania PN-IEC 60364   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ponadto przy projektowaniu i montażu węzłów cieplnych należy spełnić warunki i wymagania zawarte w:

5.	PN-B-02423 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.	PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń..
Wymagania i badania odbiorcze.

7.PN-91/B-10405 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze. 11.PN-77/B-10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze.

8.PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Badania.

9.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania. 14.PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe .Wymagania w projektowaniu wraz ze zmianą Azl.

10.PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania

11.PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.

12.PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.Wymagania i badania przy odbiorze. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oferowane urządzenia muszą posiadać

następujące atesty, świadectwa, dopuszczenia oraz decyzje:

13.Decyzja stwierdzająca przydatność do stosowania w budownictwie - Aprobata techniczna wydana przez COBRTI Instal - dotyczy: wymienników ciepła, pomp, armatury, przeponowych naczyń wzbiorczych, odmulaczy, filtrów, magnetyzerów, materiałów izolacyjnych,

14.Atest energetyczny wydany przez Ministra Przemysłu i Handlu - dotyczy wymienników ciepła oraz agregatów pompowych,

15.Decyzja o dopuszczeniu do obrotu wydana przez Urząd Dozoru Technicznego – dotyczy wymienników ciepła, ciśnieniowych naczyń wzbiorczych, odmulaczy i zaworów bezpieczeństwa.