Budowa Wydziału Biologii

Uniwersytet Gdański

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod CPV  24100000-5 – Gazy

- Kod CPV  38420000-5 – Przyrządy do mierzenia, przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

- Kod CPV  42124300-7 - Części pomp powietrza lub próżniowych, sprężarek gazu lub powietrza

- Kod CPV  42124300-8 - Sprężarki gazu

- Kod CPV  42514000-2- Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

ST.1.8.0. INSTALACJA  GAZÓW  TECHNICZNYCH: SPRĘŻONEGO  POWIETRZA, PRÓŻNI, AZOTU

I DWUTLENKU WĘGLA

- OBIEKT : 		Wydział Biologii

- INWESTOR :		Uniwersytet Gdański

- SPORZĄDZIŁ :		inż. Stefan Ratajczak

1.    WSTĘP

  - Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem  specyfikacji  są  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  instalacji  : sprężonego  powietrza  i  próżni, gazów technicznych (azot, dwutlenek węgla) dla budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

  - Zakres  stosowania  Warunków  technicznych  ogólnych

Warunki  techniczne  ogólne  wykonania  robót  są  stosowane  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót   wymienionych  w  punkcie  1.1.

  - Zakres  robót  objętych  Warunkami  ogólnymi

Roboty , których  dotyczą  Warunki  techniczne  ogólne , obejmują  wszystkie  czynności , których  celem  jest  wykonanie  instalacji  sprężonego powietrza i próżni oraz gazów technicznych (azot, dwutlenek węgla) zgodnie  z  dokumentacją  projektową .

  - Określenia  podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszych  Warunkach  technicznych  ogólnych  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z  dokumentacją  projektową .

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- MATERIAŁY

  - Instalacje: sprężonego  powietrza  i  próżni

Urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza

    - sprężarka bezolejowa

sprężarka bezolejowa spiralna typu SF15 Qmax=24,1 dm3/s przy ciśnieniu roboczym 8 bar, moc silnika 15 kW, produkcja AtlasCopco (bądź urządzenie równorzędne).

    - odwadniacz cyklonowy – odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych

filtr serii MWS, typ F50, przyłącze G 1/2", Qmax = 118 m3/h (8 bar), wyposażony w automatyczny spust kondensatu i manometr różnicowy, produkcja ComFilter – Grados (bądź urządzenie równorzędne).

    - zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza, wyposażony w armaturę:

- presostat (wyłącznik ciśnieniowy do sterowania pracą sprężarki),

- zawór bezpieczeństwa,

- zawory odcinające,

- manometr ciśnieniowy z kurkiem manometrycznym

- automatyczny spust kondensatu

- właz kontrolny zbiornika

- wąż ciśnieniowy doprowadzający sprężone powietrze

Wielkość zbiornika: V = 1,2 min. x 1250 dm3/min. = 1500 dm3

    - filtr wstępny – usunięcie zanieczyszczeń stałych

filtr serii FV, typ F55, przyłącze G 1/2", Qmax = 118 m3/h (8 bar),  wyposażony w automatyczny spust kondensatu i manometr różnicowy, produkcja ComFilter – Grados (bądź urządzenie równorzędne).

    - osuszacz chłodniczy typ ECOTROC– obniżenie temperatury punktu rosy

osuszacz typ KTD 70, przyłącze G 1/2", Qmax =77 m3/h (8 bar), wyposażony w automatyczny spust kondensatu i manometr różnicowy,

produkcja KSI –Filtertechnik (bądź urządzenie równorzędne).

    - filtr z węglem aktywnym

filtr serii CA, typ F55, przyłącze G 1/2", Qmax = 118 m3/h (8 bar),

produkcja ComFilter – Grados (bądź urządzenie równorzędne).

    - filtr sterylny – usuwa 100% grzybów i bakterii

produkcja KSI –Filtertechnik (bądź urządzenie równorzędne).

Instalacja próżniowa ma być doprowadzona do zaworów przeznaczonych dla instalacji sprężonego powietrza z podłączeniem G 1/2”. Przewidziano montowane do blatu zawory produkcji BROEN (bądź produkt równorzędny). Instalacja wytwarzająca próżnię - pompa próżniowa z osprzętem.

Projektowane instalacje sprężonego powietrza i próżni mają być wykonane zgodnie z systemem rur wtykowych John Guest dla średnic w zakresie od Ø12 do Ø28 oraz zgodnie z systemem UPONOR PEX-a dla większych średnic. W najniższych punktach instalacji sprężonego powietrza należy zamontować wodooddzielacze w kształcie trójnika.

  - Instalacje gazów technicznych: azotu i dwutlenku węgla

Laboratoria należy wyposażyć w butle z gazem (butle z azotem i butle z dwutlenkiem węgla) o najwyższej czystości produktu, np. butle z gazem Experis® wraz z osprzętem, produkcji AirProducts (bądź produkt równorzędny). Wszystkie przewody należy wykonać rur stalowych nierdzewnych o przekroju poprzecznym Dn15. Złączki oraz osprzęt także wykonane ze stali nierdzewnej. Gaz techniczny doprowadzony będzie do zaworów z podłączeniem G ½”, montowanych na blatach stołów laboratoryjnych. Należy zamontować zawory dla gazów niepalnych produkcji BROEN (bądź produkt równorzędny).

  - Uwagi  końcowe

Stosować należy tylko właściwie dobrane wyposażenie, które jest odpowiednie dla

danego produktu, jego ciśnienia podawania oraz temperatury. Należy stosować się do

instrukcji obsługi i wskazań producenta butli z gazem technicznym.

Powierzchnia  wewnętrzna  rur  musi  być  lśniąca – a  więc  bez jakichkolwiek

pokryć.

Rury  do  gazów  medycznych  muszą  być  zabezpieczone  na  końcach zatyczkami

z  tworzywa  sztucznego , aby  zapobiec  zabrudzeniom w  czasie  składowania

i  transportu .

Szczegółowe  zestawienie  materiałów  podano  w  przedmiarze  robót .

- SPRZĘT

  - Instalacje  gazów  technicznych: sprężonego  powietrza  i  próżni, azotu i dwutlenku węgla

Instalacje  gazów  medycznych  należy  wykonywać  wykorzystując  narzędzia  i  przybory  standardowe dla  instalacji z rur stalowych nierdzewnych i PEX.

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę , aby  stosowany  sprzęt  był  wolny  od  zabrudzeń  smarami , tłuszczami  itp.

- TRANSPORT

Materiały  należy  przewozić  środkami  transportu  z  zachowaniem  wszystkich  zaleceń   Producentów .

W  czasie  transportu  rur , oprócz  ochrony  przed  wpływami  atmosferycznymi , należy  stosować  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi .

Materiały  stosowane  w  instalacjach  gazów  medycznych  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  czystych , suchych .

Materiały  stosowane  w  instalacjach  gazów  technicznych  nie  mogą  być  składowane  w  pomieszczeniach  gdzie  przechowywane  są  materiały  ropopochodne , smary , tłuszcze .

5.      WYKONANIE   ROBÓT

  - Instalacje  gazów  technicznych: sprężonego  powietrza  i  próżni, azotu i dwutlenku węgla

Kolejność wykonywania robót:

- Wyznaczanie miejsca ułożenia rur,

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- Przecinanie rur

- Wykonanie połączeń

Montaż rurociągu instalacji gazów technicznych należy rozpocząć po wykonaniu instalacji wentylacji i innych instalacji sanitarnych

Układanie ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przepływem lub 1% w kierunku przeciwnym do przepływu

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej nie może być mniejsza niż 10 cm – przy prowadzeniu równoległym.

Odległość rurociągów od rurociągów gorących lub z gazami palnymi  nie możę być mniejsza niż 25 cm.

Kierunek przepływu gazu powinien być oznaczony strzałką.

Armatura montowana na wys.1,6m nad podłogą.

Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięciu lub odkształceniu. Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być odizolowane od  rurociągów.

6.      KONTROLA   JAKOŚCI

Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

i  normami , a  w  szczególności  normą  PN EN 737-3 : Systemy  rurociągowe

dla  gazów  medycznych – rurociągi  dla  sprężonych  gazów  medycznych  i

podciśnienia .

Wszystkie  stosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  aktualne

certyfikaty  i  dopuszczenia .

Przy  wykonywaniu  prac  należy  zachować  przepisy  BHP  i PPOŻ .

Prace  powinny  być  wykonywane  przez  Firmy  posiadające  odpowiednie

uprawnienia  i  kwalifikacje .

6.1        Instalacje  gazów  technicznych: sprężonego  powietrza  i  próżni, azotu i dwutlenku

węgla

Instalacje  gazów  technicznych powinny  być  poddane  badaniom  i  próbom

zgodnie  z  normą  PN EN 737-3.

Próby  ciśnieniowe  należy  przeprowadzić  przy  użyciu  sprężonego  powietrza

lub  azotu  stosując  odpowiednie  ciśnienia .

PRÓBY  WYTRZYMAŁOŚCI  MECHANICZNEJ

Próba  wytrzymałości  mechanicznej  powinna być  wykonana  po

zamontowaniu  instalacji  przed  jej  zakryciem .

Podczas  przeprowadzania  prób  należy  stosować  poniższe  wartości ciśnień :

dla  rurociągów  o  ciśnieniu  pracy  0,5 MPa                          0,90 MPa

PRÓBY  SZCZELNOŚCI

Próba  szczelności  po  zakończeniu  montażu

Rurociągi  powinny   być  całkowicie  zmontowane  i  przymocowane  do

ściany .

Gniazda  punktów  poboru , złącza  pod  czujniki  i  zawory  nadmiarowe

winny  być  zaślepione .

Podczas  przeprowadzania  prób  należy  stosować  poniższe  wartości ciśnień :

dla  rurociągów  o  ciśnieniu  pracy  0,5 MPa                          0,75 MPa

dla  rurociągów  próżni                                                         0,50 MPa

Próba  szczelności po zakończeniu  montażu , a przed  eksploatacją  instalacji .

Przed  przeprowadzeniem  tej  próby  należy  zamontować  wszystkie  punkty

poboru , manometry  i  wakuometry , zawory  nadmiarowe  oraz  czujniki

ciśnienia .

Podczas  przeprowadzania  prób  należy  stosować  poniższe  wartości ciśnień :

dla  rurociągów  o  ciśnieniu  pracy  0,5 MPa                          0,50 MPa

dla  rurociągów  próżni                                                       -0,06 MPa

7.       OBMIAR   ROBÓT

Jednostką  obmiarowi  robót  związanych  z  montażem  instalacji  gazów

medycznych  jest  metr  bieżący  rury .

Obmiar  powinien  być  dokonany  na  budowie  w  obecności  Inspektora

Nadzoru  i  wymaga  jego  akceptacji .

8.       ODBIÓR   ROBÓT

  - Instalacje  gazów  technicznych: sprężonego  powietrza  i  próżni, azotu i dwutlenku węgla.

Odbiór  instalacji  gazów  medycznych  może  być  przeprowadzony  po

wykonaniu  prób  szczelności  z  wynikiem  pozytywnym .

Odbiór  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  projektem .

Należy  sprawdzić :

-  użycie  właściwych  materiałów

-  prawidłowość  wykonania  połączeń

-  prawidłowość  zamontowania  urządzeń

  - Uwagi  końcowe

Zasady  odbioru  instalacji  gazów  technicznych  są  zgodne  z  ogólnymi  zasadami  odbioru  instalacji  wewnętrznych .

W  szczególności , badania  przy  odbiorze , mają  na  celu  stwierdzenie :

-  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową

-  jakości  wykonania  prac  montażowych

-  jakości  zamontowanych  urządzeń

W  trakcie  odbioru  instalacji  gazów  technicznych  należy  przedstawić :

-  dokumentację  projektową

-  protokoły  odbiorów  częściowych

-  protokoły  prób  ciśnieniowych  i  prób szczelności .

9.      PODSTAWY   PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

10.    ZESTAWIENIE   NORM   I   PRZEPISÓW

-  Norma  Europejska  PN-EN 737-3  rurociągi  dla  medycznych  gazów

sprężonych  i  próżni

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych  cz. 2 – Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe