SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  45232150-8

- roboty w zakresie budowy wodociągu

ST.1.2.0. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

- OBIEKT : 		Wydział Biologii

- INWESTOR :		Uniwersytet Gdański

- SPORZĄDZIŁ :		inż. Stefan Ratajczak

## 1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem jest opracowanie projektu budowy przyłącza wodociągu o średnicy Ø110 z rur PE.

### 2. Podstawa opracowania ST

- mapa sytuacyjno - wysokościowa,

- warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej,

- badania geotechniczne,

- wyniki pomiaru profilu dna rzeki w miejscu planowanego przejścia wodociągu,

- obowiązujące przepisy.

## 3.  Zakres stosowania ST

Roboty, których dotyczy projekt techniczny obejmują wszystkie czynności podstawowe:

- występujące przy montażu  wodociągu i jego uzbrojenia,

- roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Nomenklatura CPV:

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.

Robotami tymczasowymi przy budowie przyłącza wodociągowego są wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienia na czas montażu rurociągów, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki ujęte w specyfikacji ST 1.1.0.,. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczanie tras wodociągu oraz ich inwentaryzację powykonawczą i odwodnienie wykopów .

### 4. Opis projektowanego rozwiązania

Budowa wodociągu wykonywana jest w związku z budową wydziału biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Projektowany wodociąg o przekroju Ø110 PE przechodzi po terenie działki inwestora.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany odcinek wodociągu wpięty zostanie do istniejącego wodociągu stalowego DN150 znajdującego się w ul. Wita Stwosza. Trasę prowadzenia wodociągu wyróżniono na mapie sytuacyjno-wysokościowej (rys.1).

Zagłębienia i spadki przewodów zostały tak dobrane by zapewnić grubość przykrycia ponad rurą w najgłębszym miejscu w wielkości 1,5 m.

Odcinek wodociągu  (ok. 111,0 m) zostanie wykonany tradycyjną metodą wykopu otwartego. W węźle W4 komora wodomierzowa występuje rozgałęzienie wodociągu na zewnętrzną instalacje pożarową dn-80 i wewnętrzną instalację wody na potrzeby bytowo-gospodarcze DN80.

Komora wodomierzowa – w której będzie się znajdować armatura pomiarowa i odcinająca wodociąg od sieci. Komora powinna mieć wymiary zapewniające łatwy dostęp do zasuw, z możliwością ich konserwacji i ewentualnie wymiany. Minimalne wymiary komór wynikające z rozmiarów zastosowanych elementów wyniosą ok. (3320x1320x2200)

### 5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci wodociągowych wydanych przez COBRTI INSTAL, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

### 6. Materiały

#### 6.1. Ogólne wymagania

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

#### 6.2. Rodzaje materiałów

##### 6.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

##### 6.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1-A5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

6.2.2.1.Kształtki wodociągowe żeliwne ciśnieniowe kielichowe

Zastosowane kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Dn 100 i 80 mm do łączenia z uzbrojeniem sieci (zasuwy, hydranty) powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego z powłoką zew. i wew. epoksydową. Łączenie wykonać stosując odpowiednie uszczelką oraz śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.

6.2.2.2.Zasuwy wodociągowe

Na sieci stosować zasuwy wodociągowe Dn i 80 mm o połączeniach kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego z powłoką zew. i wew. epoksydową zaś na przyłączach zasuwa kielichowe z doszczelnieniem mosiężnym do rur PE z miękkim uszczelnieniem Dn 40 mm z powłoką zew. i wew. epoksydową.

Zasuwy uzbroić w teleskopowe przedłużenie wrzeciona w celu łatwego dostosowania się do rzędnej drogi lub chodnika. Na teleskopowej obudowie zamontować skrzynkę uliczną do zasuw z tworzywa.

6.2.2.3.Hydranty p.poż

Hydranty montować na odgałęzieniach od sieci wodociągowej, lokalizacja zgodna z projektem. Stosować hydranty podziemne lub nadziemne odcinane zasuwą wodociągową uzbrojoną w teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy i skrzynkę uliczna do zasuw.

Hydrant ustawiać na kolanie kołnierzowym ze stopką przestrzegając wymaganej odległości minimalnej między zasuwą a hydrantem 20 cm, w tym celu zastosować króciec kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego z powłoką zew. i wew. epoksydową.

Zastosować hydranty o średnicy nominalnej DN 80 , zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w Projekcie Budowlany.

#### 6.3. Wykorzystane materiały

Podstawowe materiały użyte do wykonania projektowanej sieci wodociągowej:

- Rury ciśnieniowe HDPE klasy PE100 o średnicy De 150 mm (SDR 17), ciśnienie nominalne PN10 produkcji KWH;

- Rury osłonowe HDPE klasy PE100 o średnicy De 220 mm (SDR 17), ciśnienie nominalne PN10 produkcji KWH;

- Kształtki do rur ciśnieniowych SDR 11 (trójniki, łuki, tuleje kołnierzowe) produkcji j.w.;

- Zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem DN90 i DN150 PN16, szereg 14 produkcji AKWA;

- Teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuw z obudową prod. j.w.

Standardowa długość rur produkowanych przez KWH wynosi 12,5 m.

### 7. Dokumentacja robót montażowych wodociągu

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią:

#### 7.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

- przygotować podłoże pod rurociąg układany metodą tradycyjną.

W zależności od dostępności miejsca montaż rurociągów może odbywać się dwiema metodami:

- łączenie odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu (komory montażowej),

- łączenie odcinków rurociągu w wykopie.

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.

#### 7.2. Połączenia rur i kształtek z PE

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1-A4:2004.

##### 7.2.1. Połączenia zgrzewane

Połączenia zgrzewane zastosowane zostaną do łączenia odcinków prostych rur oraz kształtek z bosymi końcami odcinków rur.

Podczas wykonywania połączeń zgrzewanych doczołowych należy spełnić poniższe warunki:

      - Miejsce wykonywania połączenia powinno by osłonięte przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg, wiatr) poprzez namiot.

      - Przy bardzo niskich temperaturach należy przestrzeń pod namiotem ogrzać do temperatury powyżej zera za pomocą dmuchawy gorącego powietrza.

Kolejność czynności podczas zgrzewania

Przed rozpoczęciem zgrzewania należy wykonać następujące prace przygotowawcze, dokładnie według instrukcji obsługi:

    - Przygotowanie stanowiska pracy, ustawienie zgrzewarki, ewentualne zastosowanie osłon przeciwsłonecznych lub przeciwdeszczowych;

    - Skalibrowanie zgrzewarki i odpowiedniego wyposażenia pomiarowego;

    - Przygotowanie karty kontrolnej parametrów technicznych występujących podczas zgrzewania;

    - Przygotowanie specjalnego oznakowania (jeżeli jest to wymagane kontraktem).

Po zakończeniu przygotowań, można rozpocząć zgrzewanie rurociągów. Zgrzewanie przeprowadza się wykonując kolejne czynności (opisane poniżej), zgodnie z instrukcją załączoną do zgrzewarki.

1.	Końce rur umieszcza się w elementach mocujących zgrzewarki, dostosowanych do średnicy zgrzewanego rurociągu. Śruby powłoki zaciskowej są zaciskane po przekątnej, ustawiając rury w odpowiedniej pozycji. Końce rur wystają około 30 - 50 mm poza powłoką zaciskową. W celu uniknięcia wyginania, zgrzewane rurociągi są podparte na obu końcach zgrzewarki. Aby maksymalnie zmniejszyć siły oporu, ruchoma część zgrzewarki i wyposażona jest w specjalne łożyska.

2.	Pomiędzy rurami umieszcza się przycinarkę. Następnie końce rur są dociskane do tarczowej głowicy nożowej przy pomocy siłowników hydraulicznych lub ręcznych (w przypadku małych średnic). W celu uzyskania odpowiednio gładkich powierzchni, siłę docisku należy stopniowo zmniejszać. Wynik jest sprawdzany, niewielkie odchyłki w nieliniowości są regulowane przy pomocy śrub centrujących. Po każdej regulacji musi być przeprowadzona nowa operacja przycinania rur (wyrównywania brzegów).

3.	Pomiędzy wyrównanymi końcami rur umieszcza się płytę rozgrzewającą, która je roztapia, aż do uformowania po obwodzie zgrubienia o szerokości 1,0 - 7,0 mm (w zależności od średnicy rurociągu). Siłę nacisku (łącznie z siłą oporu), którą należy zastosować, można znaleźć w tabeli załączonej do każdej zgrzewarki. Po uformowaniu zgrubienia siłę docisku zmniejsza się prawie do zera, po czym następuje bezciśnieniowe wygrzewanie w czasie od 20 sek. do 2 minut.

4.	Następnie odsuwa się końce rur od płyty rozgrzewającej i ostrożnie je usuwa, nie dotykając przy tym roztopionych powierzchni. Końce rur należy połączyć ostrożnie, ale dokładnie i mocno. Siła docisku rośnie w ciągu czasu tf1, następnie w ciągu czasu tf2 (czas stygnięcia) utrzymuje stałą wartość. Procesu stygnięcia nie wolno przyspieszać przez polewanie wodą.

5.	Kiedy upłynie czas stygnięcia, pokrywy zaciskowe zostają otwarte, a rury usunięte ze zgrzewarki. Należy unikać gwałtownego manipulowania rurociągiem, oraz wykonywania prób ciśnieniowych przed całkowitym ostygnięciem materiału (do temperatury otoczenia).

Karta kontrolna parametrów technicznych zgrzewania doczołowego.

Podczas zgrzewania, ważne parametry techniczne procesu muszą być zapisywane w karcie kontrolnej. Po zakończeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny być porównane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana (w karcie kontrolnej wpisujemy “tak”). W wypadku, gdy połączenie nie uzyska akceptacji, należy je usunąć i wykonać nowe.

##### 7.2.2. Połączenia kołnierzowe.

Połączenia kołnierzowe zastosowane zostaną do łączenia rur PE z armaturą (zasuwy) oraz z innymi rodzajami rur (np. stal, żeliwo).

W skład końcówki kołnierzowej rury PE wchodzą 3 elementy:

    - Tuleje kołnierzowe element PE dogrzewany do rury,

    - Kołnierz stalowy lub żeliwny,

    - Komplet śrub z nakrętkami.

Kołnierze metalowe oraz śruby z nakrętkami dostarczane przez KWH PIPE są zabezpieczone antykorozyjnie metodą galwanizacji ogniowej.

#### 7.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej

Uzbrojenie sieci wodociągowej montowane będzie w studzienkach (komora pomiarowa) wodociągowych. Zastosowana zostanie armatura żeliwna – zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem. W komorach wodociągowych zamontować zasuwy przystosowane do zamontowania napędu elektromechanicznego. Zasuwy poza komorami wodociągowymi wyposażyć w teleskopowe przedłużenie trzpienia wyprowadzone do ulicznej żeliwnej skrzynki do zasuw w wykonaniu ciężkim. Pod zasuwami wykonać podpory betonowe.

Przed montażem należy dokonać oględzin armatury: powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy.

### 8. Składowanie

#### 8.1. Składowanie rur PE

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rur nie wolno składować w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury powinny być układane pojedynczo i przekładane listwami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy składować najniżej.

Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować podkładki analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie powinny przekraczać 2,5 m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

#### 8.2. Składowanie kruszywa

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

### 9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.

### 10. Transport

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m.

Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze jej przenoszenia.

Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą.

#### 11. Próby szczelności i płukanie sieci

Sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymogami PN-81/B-10725 przy ciśnieniu próbnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niż 1,0 MPa.

Po pozytywnym wyniku próby ciśnienia całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą wodociągową a następnie poddać 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Następnie ponownie wypłukać sieć wodociągową do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej próbki wody spełniać będzie warunki określone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz.417).

#### 12. Oznakowanie wodociagu

Zasuwę i węzeł wodociągowy oznakować w sposób trwały za pomocą tabliczek informacyjnych zamocowanych do betonowych słupków lub trwałych obiektów terenowych. Sposób wykonania określa norma PN-86/B-09700. Zasuwy montowane w terenie nieutwardzonym należy obrukować w promieniu 1,0 m.