Branża budowlana

Ad. 1.   Rolety z silnikiem w szatni, portierni i pom. ksero wchodzą w zakres przetargu

ponieważ są pokazane na rysunkach W2-P1, AWd-2, AWd-3 i AWd-4.

Ich długości są jednoznaczne określone : odpowiednio 950 cm, 150 cm i 200 cm.

Są zwijanymi kratami stosowanymi zwykle jako zamknięcia ażurowe o napędzie

elektrycznym. Do wyceny należy przyjąć np. model krat stalowych typu R2 SWP 
             zbudowany z ocynkowanych ogniowo stalowych profili sinusoidalnych np. firmy

Allbud z odpowiednimi dla tych szerokości i wagi krat napędami elektrycznymi.

(www.allbud.net.pl)

Ad. 2.   Przedmiar jest materiałem pomocniczym, stąd zestawienie stali profilowanej

znajdujące się na rysunku K-712 powinno być ujęte w ofercie.

Branża elektryczna

Ad. 3.   W przedmiarze rzeczywiście brak jest 483 gniazd 3-faz. 16A IP44. Dla pozostałych

różnice w granicach 1 - 2%. Niemniej jak w pozostałych wypadkach przedmiar jest

jedynie materiałem pomocniczym i w ofertach należy przyjmować liczby i wartości

rzeczywiste tj. zgodne z projektem oraz udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami.
Ad. 4.   Należy przyjąć 46m.
Ad. 5.   Suma gniazd 32A wynosi 19szt.
Ad. 6.   Błąd w opisie. Ma być YKXS.
Ad. 7.   Błąd w opisie. Ma być YKXS.
Ad. 8.   Należy zastosować kabel  5x (N)HXH FE180/E90 1x240mm2.
Ad. 9.   Przedmiar dla instalacji elektrycznych nie obejmuje opraw UV, które

należy wycenić odrębnie – wg technologii pom. i udzielonych odpowiedzi.
Ad.10.  W ofercie przyjąć rozwiązania zawarte w projekcie lub równoważne.

Branża elektryczna - niskoprądowa

Ad.69.    Nie.