| WYDZIAŁ BIOLOGI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MOCY CHŁODNICZYCH KONDYGNACJE 0 i I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer pomiesz-czenia | Nazwa pomiesz-czenia | Dane wymiarowe |  |  | Temp. | Chłodnica |  | Zapo-trzebowanie mocy chłod-niczej | Obiegi |  |  | Typ regulatora ciśnienia skraplania | Zawór 3-drogowy rozdzielający |  | Zawór 3-drog. miesz. |  |  | Typ sterow-nika |  |
|  |  |  | Pow. [m2] | Wys. [m] | Kub. [m3] |  |  |  |  | K2 | K4 | K6 |  | Typ | Zawór równowa-żący na obejściu zaworu 3-drogow. | Typ | Zawór równoważący na gałązce powrotnej | Typ pompy |  |  |
| 1 | 0/MK/33 | magazyn paszy | 2,3 | 2,5 | 5,75 | +10ºC-18ºC | KM 3012E | woda lodowa | 1,6 |  |  | 1,6 |  | VLE 132; DN 15; Kv=1,6 | MSV-C; DN15; Kv=0,7 |  |  |  | Fitotron |  |
| 2 | 0/MK/35 | chłodnia | 3 | 2,5 | 7,5 | +4ºC - 15ºC | SUPM 716E (870 obr/min) | woda lodowa | 1,5 |  |  | 1,5 |  | VLE 132; DN 15; Kv=1,6 | MSV-C; DN15; Kv=0,7 |  | MSV-C; DN20; Kv=1 |  | Fitotron |  |
| 3 | 0/MK/36 | magazyn paszy | 2,3 | 2,5 | 5,75 | +10ºC-20ºC | KM 3012E | woda lodowa | 1,6 |  |  | 1,6 |  | VLE 132; DN 15; Kv=1,6 | MSV-C; DN15; Kv=0,7 |  |  |  | Fitotron |  |
| 4 | 0/MK/39 | pomieszczenie z basenami | 16,2 | 3 | 48,6 | +5ºC - 25ºC | UPML 12206E (870 obr/min) | woda lodowa | 14 |  |  | 14 |  | VLE 132; DN 25; Kv=10 | MSV-C; DN25; Kv=5 |  | MSV-C; DN50; Kv=11,8 |  | Fitotron |  |
| 5 | 0/MK/40 | chłodnia | 4 | 2,5 | 10 | +3ºC - 13ºC | SUPM 716E (870 obr/min) | woda lodowa | 1,5 |  |  | 1,5 |  | VLE 132; DN 15; Kv=1,6 | MSV-C; DN15; Kv=0,6 |  | MSV-C; DN20; Kv=1 |  | Fitotron |  |
| 6 | 0/MK/41 | kwarantanna | 8 | 3 | 24 | +10ºC-25ºC | SUPM 766E (870 obr/min) | woda lodowa | 9,5 |  |  | 9,5 |  | VLE 132; DN 20; Kv=6,3 | MSV-C; DN20; Kv=3,4 |  |  |  | Fitotron |  |
| 7 | 0/MK/42 | kwarantanna | 8 | 3 | 24 | +10ºC-25ºC | SUPM 766E (870 obr/min) | woda lodowa | 9,5 |  |  | 9,5 |  | VLE 132; DN 20; Kv=6,3 | MSV-C; DN20; Kv=3,4 |  |  |  | Fitotron |  |
| 8 | 0/MK/43 | mroźnia | 4,9 | 2,5 | 12,25 | -25ºC - 5ºC | ESAZ 718E | ZF15K4E-TFD | 5,6 |  |  | 5,6 | WVFX DN20 (4-23 bar) |  |  |  | MSV-C; DN32; Kv=2,6 |  | IR33 |  |
| 9 | 0/MK/47 | pomieszcz. zwierząt dużych | 24,8 | 3 | 74,4 | +10ºC-24ºC | UPML 12210E (720 obr/min) | woda lodowa | 21 |  |  | 21 |  | VLE 132; DN32; Kv=16 | MSV-C; DN32; Kv=7,5 |  | MSV-C; DN50; Kv=14 |  | Fitotron |  |
| 10 | 0/MK/48 | magazyny paszy | 8,2 | 2,5 | 20,5 | +10ºC-20ºC | KM 3032E | woda lodowa | 4,5 |  |  | 4,5 |  | VLE 132; DN 15; Kv=2,5 | MSV-C; DN15; Kv=1,6 |  |  |  | Fitotron |  |
| 11 | I/CR/108 | chłodnia | 8 | 2,6 | 20,8 | +1ºC- +8ºC | SUPM 736E (870 obr/min) | ZB19KCE-TFD | 6,7 |  | 6,7 |  | WVFX DN25 (4-23 bar) |  |  |  | MSV-C; DN32; Kv=4,1 |  | IR33 |  |
| 12 | I/CR/109 | fitotron | 27,3 | 2,6 | 70,98 | +5ºC - 35ºC | UPML 12208E (720 obr/min) | woda lodowa | 17 |  | 17 |  |  |  |  | VLE 132 DN32; Kv=16 | MSV-C; DN 50 Kv=5,5 | UPS 32-120 F (III) | Fitotron |  |
| 13 | I/CR/110 | fitotron | 18,4 | 2,6 | 47,84 | +5ºC - 35ºC | UPML 16110E (720 obr/min) | woda lodowa | 12,4 |  | 12,4 |  |  |  |  | VLE 132 DN25; Kv=10 | MSV-C; DN 50 Kv=4,1 | UPS 32-120 F (II) | Fitotron |  |
| 14 | I/CR/132 | magazyn odczynników |  |  | 45,6 | +10ºC-18ºC | UPML 12108E (720 obr/min) | woda lodowa | 9,4 |  | 9,4 |  |  | VLE 132; DN 20; Kv=6,3 | MSV-C, DN20; Kv=3,4 |  | MSV-C; DN 40 Kv=7,5 |  | Fitotron |  |
| 15 | I/CR/133a | mroźnia | 6 | 2,6 | 15,6 | -22ºC | ESAZ 718E | ZF11K4E-TFD | 4,9 |  | 4,9 |  | WVFX DN20 (4-23 bar) |  |  |  | MSV-C; DN25; Kv=2,1 |  | IR33 |  |
| 16 | I/EZ/72 | chłodnia | 10 | 2,6 | 26 | +4ºC | SUPM 736E (870 obr/min) | woda lodowa | 4 | 4 |  |  |  | VLE 132; DN15; Kv=4 | MSV-C, DN20; Kv=1,5 |  |  |  | IR33 |  |
| WYDZIAŁ BIOLOGI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MOCY CHŁODNICZYCH KONDYGNACJA II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer pomiesz-czenia | Nazwa pomiesz-czenia | Pow. [m2] | Wys. [m] | Kub. [m3] | Temp. | Chłodnica |  | Zapo-trzebowanie mocy chłodn | K2 | K4 | K6 | Typ regulatora ciśnienia skraplania | Typ zaworu trójdr. | Zawór rów-noważący na obejściu zaworu 3-drogow. | Typ zaworu trójdr. | Zawór równowa-żący na gałązce powrotnej | Typ pompy | Typ sterow- nika |  |
| 17 | II/BM/62 | chłodnia | 9,3 | 2,6 | 24,18 | +4ºC | SUPM 736E (870 obr/min) | woda lodowa | 3,9 |  | 3,9 |  |  |  |  | VLE 132 DN15; Kv=2,5 | MSV-C; DN25; Kv=1,5 | UPS 25-120 180 (III) | IR33 |  |
| 18 | II/BM/63 | mroźnia | 9,3 | 2,6 | 24,18 | -20ºC | ESAZ 726E | ZF15K4E-TFD | 6,9 |  | 6,9 |  | WVFX 25 (4-23 bar) |  |  |  | MSV-C; DN32; Kv=2,9 |  | IR33 |  |
| 19 | II/BM/76 | chłodnia-laboratorium | 23,4 | 3,3 | 77,22 | +4ºC | UPML 12108E (720 obr/min) | woda lodowa | 7 |  | 7 |  |  | VLE 132 DN20; Kv=6,3 | MSV-C, DN20; Kv=2,5 |  |  |  | IR33 |  |
| 20 | II/ER/149 | fitotron | 7,4 | 2,7 | 19,98 | +8ºC - 30ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | VLE 132; DN15; Kv=2,5 |  | UPS 25-125 180 (III) | Fitotron |  |
| 21 | II/ER/150 | fitotron | 7,4 | 2,7 | 19,98 | +8ºC - 30ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  | VLE 132; DN15; Kv=2,5 |  | UPS 25-125 180 (III) | Fitotron |  |
| 22 | II/ER/177 | chłodnia | 10 | 2,5 | 25 | +4ºC - 16ºC | SUPM 736E (870 obr/min) | woda lodowa | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  | VLE 132; DN15; Kv=1,6 | MSV-C; DN25; Kv=2,7 | UPS 25-125 180 (III) | Fitotron |  |
| 23 | II/ER/179 | chłodnia | 10 | 3 | 30 | +4ºC - 16ºC | SUPM 736E (870 obr/min) | woda lodowa | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  | VLE 132; DN15; Kv=1,6 | MSV-C; DN25; Kv=2,7 | UPS 25-125 180 (III) | Fitotron |  |
| 24 | II/FR/100 | pokój hodowlany | 15 | 2,6 | 39 | +10ºC-30ºC | UPML 16110E (720 obr/min) | woda lodowa | 12,9 |  | 12,9 |  |  |  |  | VLE 132 DN25; Kv=10 | MSV-C; DN50; Kv=4,3 | UPS 32-120 F (III) | Fitotron |  |
| 25 | II/FR/101 | pokój hodowlany | 14,9 | 2,6 | 38,74 | +10ºC-30ºC | UPML 16110E (720 obr/min) | woda lodowa | 12,9 |  | 12,9 |  |  |  |  | VLE 132 DN25; Kv=10 | MSV-C; DN50; Kv=4,3 | UPS 32-120 F (III) | Fitotron |  |
| 26 | II/FR/102 | pokój hodowlany | 29,2 | 2,6 | 75,92 | +10ºC-30ºC | UPML 16210E (720 obr/min) | woda lodowa | 24 |  | 24 |  |  |  |  | VLE 132 DN25; Kv=10 | MSV-C; DN50; Kv=3,9 | UPS 32-120 F (III) | Fitotron |  |
| 27 | II/FR/103 | pokój hodowlany | 12,9 | 2,6 | 33,54 | +10ºC-30ºC | UPML 16110E (720 obr/min) | woda lodowa | 11,6 |  | 11,6 |  |  |  |  | VLE 132 DN32; Kv=16 | MSV-C; DN50; Kv=3,9 | UPS 40-120 F (III) | Fitotron |  |
| 28 | II/FR/129 | chłodnia | 10,1 | 3 | 30,3 | +2ºC -15ºC | UPML 16110E (720 obr/min) | woda lodowa | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  | VLE 132 DN20; Kv=6,3 | MSV-C; DN32; Kv=2,6 | UPS 25-125 180 (III) | Fitotron |  |
| 29 | II/FR/98 | fitotron | 21,9 | 3,3 | 72,27 | +10ºC-35ºC | UPML 12206E (720 obr/min) | woda lodowa | 13,6 |  | 13,6 |  |  |  |  | VLE 132; DN 25; Kv=10 | MSV-C; DN50; Kv=4,5 | UPS 32-120 F (III) | Fitotron |  |
| 30 | II/FR/99 | pokój hodowlany | 7,2 | 3,3 | 23,76 | +10ºC-35ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  |  | VLE 132 DN15; Kv=4 | MSV-C; DN32; Kv=2,3 | UPS 25-125 180 (III) | Fitotron |  |
| 31 | II/MK/134 | mroźnia | 3,2 | 2,6 | 8,32 | -25ºC | ESAZ 716E | ZF09K4E-TFD | 3,4 |  | 3,4 |  | WFVX 15 (4-23 bar) |  |  |  | MSV-C; DN25; Kv=1,5 |  | IR33 |  |
| WYDZIAŁ BIOLOGI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MOCY CHŁODNICZYCH KONDYGNACJE III i IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer pomiesz-czenia | Nazwa pomiesz-czenia | Pow. [m2] | Wys. [m] | Kub. [m3] | Temp. | Chłodnica |  | Zapo-trzebowanie mocy chłodn | K2 | K4 | K6 | Typ regulatora ciśnienia skraplania | Typ zaworu trójdr. | Zawór rów-noważący na obejściu zaworu 3-drogow. | Typ zaworu trójdr. | Zawór równowa-żący na gałązce powrotnej | Typ pompy | Typ sterow- nika |  |
| 32 | III/BC/54 | chłodnia | 9 | 2,6 | 23,4 | +4ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 6 | 6 |  |  |  | VLE 132; DN15; Kv=4 | MSV-C; DN20; Kv=2,1 |  |  |  | IR33 |  |
| 33 | III/EK/123 | pokój hodowlany | 18,7 | 3,3 | 61,71 | 0ºC - 30ºC | UPML 16110E (720 obr/min) - 2 SZT., CHŁODNICE EPOKSYDOWANE | ZB92KCE-TFD | 31,1 |  |  | 31,1 | WVS 40 |  |  |  |  |  | Fitotron |  |
| 34 | III/EK/155 a | mroźnia | 6 | 2,6 | 15,6 | -20ºC | ESAZ 718E | ZF11K4E-TFD | 4,9 |  |  | 4,9 | WFVX 20 |  |  |  |  |  | IR33 |  |
| 35 | III/GN/76 | boks termiczny | 6,9 | 2,6 | 17,94 | +10ºC-40ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  |  | VLE 132 DN15; Kv=4 | MSV-C; DN32; Kv=3,5 | UPS 25-120 180 (III) | Fitotron |  |
| 36 | III/GN/63 | pokój hodowlany drosoph | 5,6 | 2,6 | 14,56 | +20ºC-25ºC | SUPM 726E | woda lodowa | 4 |  | 4 |  |  |  |  | VLE 132 DN32; Kv=16 |  | UPS 32-120F (III) | Fitotron |  |
| 37 | III/GN/73 | pokój hodowlany | 22,5 | 3 | 67,5 | +10ºC-40ºC | UPML 12206E (720 obr/min) | woda lodowa | 14 |  | 14 |  |  |  |  | VLE 132; DN25; Kv=10 |  | UPS 32 180 F (II) | Fitotron |  |
| 38 | III/GN/75 | boks termiczny | 6,9 | 2,6 | 17,94 | +10ºC-40ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  |  | VLE 132 DN15; Kv=4 |  | UPS 25-120 180 (III) | Fitotron |  |
| 39 | III/GN/77 | chłodnia | 5,2 | 2,6 | 13,52 | +4ºC - 15ºC | SUPM 736E (870 obr/min) | woda lodowa | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  | VLE 132 DN15; Kv=4 | MSV-C; DN32; Kv=2,5 | UPS 25-120 180 (III) | Fitotron |  |
| 40 | III/GN/78 | chłodnia | 9,7 | 2,6 | 25,22 | 0ºC -5ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | ZB26KCE-TFD | 8,6 |  | 8,6 |  | WFVX 25 (4-23 bar) |  |  |  |  |  | IR33 |  |
| 41 | IV/FZ/107 | chłodnia | 8,2 | 2,6 | 21,32 | +1ºC - 10ºC | SUPM 746E (870 obr/min) | woda lodowa | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |  | VLE 132 DN15; Kv=2,5 |  | UPS 25-120 180 (III) | Fitotron |  |
| 42 | IV/FZ/108 | mroźnia | 5 | 2,6 | 13 | -20ºC - 0ºC | ESAZ 718E | ZF11K4E-TFD | 4,7 |  | 4,7 |  | WFVX 20 (4-23 bar) |  |  |  |  |  | IR33 |  |
| 43 | IV/MB/47 | chłodnia | 10 | 2,6 | 26 | +4ºC | SUPM 766E (870 obr/min) | woda lodowa | 8 | 8 |  |  |  | VLE 132; DN20; Kv=6,3 | MSV-C; DN20; Kv=2,7 |  |  |  | IR33 |  |
| 44 | IV/MB/52 | pok.cieplarka | 9 | 2,6 | 23,4 | +30ºC | TACTIC ET17 - grzejnik elektr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fitotron |  |
| 45 | IV/MB/53 | pok.cieplarka | 9 | 2,6 | 23,4 | +30ºC | TACTIC ET17 - grzejnik elektr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fitotron |  |
| 46 | IV/MB/54 | chłodnia | 10 | 2,6 | 26 | +4ºC | SUPM 766E (870 obr/min) | woda lodowa | 8 | 8 |  |  |  | VLE 132; DN20; Kv=6,3 | MSV-C; DN20; Kv=2,7 |  |  |  | IR33 |  |
| 47 | IV/TO/117 | kom.hodowl. | 12,1 | 3,3 | 39,9 | +8ºC - 30ºC | UPML 16110E (720 obr/min) | woda lodowa | 12,5 |  |  | 12,5 |  | VLE 132 DN 25 |  |  | MSV-C, DN50; Kv=14 |  | Fitotron |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,8 | 26,0 | 211,6 | 138,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |